
2013年精品库电梯大修项目密封比价招标公告
现神华黄骅港务公司对2013年精品库电梯大修项目 进行密封比价招标，请具有相关资质的厂家参与密封报价：

1. 项目名称： 2013年精品库电梯大修项目。
2. 项目内容：详见附件一“2013年精品库电梯大修项目技术规格书”。
3. 工程期限：合同签订后日历天15天。
4. 资质要求：具备独立法人资格；注册资金不少于150万元人民币；具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级以上资质（含B级）。
5. 施工要求：施工地点是神华黄骅港务公司生产区，施工过程中所需的工属具、仪器仪表、车辆、施工人员的劳保用品和食宿等全部由承揽方自行解决。                       

6. 密封报价：采用密封报价形式，投标书密封并加盖公章在规定时间递交技术设备管理部。投标书内附加盖公章的维修项目报价单（参见附件一相关报表）、施工方案、资质证明文件（企业营业证、税务登记证、组织机构代码证、电梯维修资质证等）。
7. 报价截止时间：2013年6月5日上午09：00，以递达时间为准，过期无效。
8. 开标时间：2013年6月5日上午09：00。

9. 开标地点：神华黄骅港务公司技术设备管理部会议室。

10. 承办部门：技术设备管理部（电话：0317-5388297传真：0317-5388299 联系人：魏宝庆）
11. 现场勘察及答疑： 2013年6月3日14：00—17：00。
12. 监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388636。

13. 比价因素：价格、施工方案、资质业绩、售后服务承诺等。

14. 报价书投递地点：河北沧州渤海新区神华黄骅港务公司技术设备管理部，投递方式可采用直接递达或EMS形式。
附件一：

2013年精品库电梯大修项目技术规格书

一、项目简介

1.项目名称：精品库电梯大修项目。

2.项目概况：黄骅港生产区精品库1台2000Kg货用电梯大修及质保。

3.承包方式：包工包料。

4.计划工期：大修进场后日历工期 20天，质保期1年。

二、项目范围

黄骅港生产区精品库1台2000Kg货用电梯井道、曳引机、控制屏、信号、轿厢、厅门、外呼指示等设备及附属部件的校对、调整、维修、更换并1年质保。

三、技术要求

1.执行标准

GB7588       《电梯制造与安装安全规范》；

GB10058      《电梯技术条件》；

GBJ310-88    《电梯安装工程质量检测评定标准》；

GB10059      《电梯实验方法》；

GB10060      《电梯安装验收规范》；

GB16899      《电梯制造与安装安全规范》；

GB10060-1993 《电梯安装验收规范》；

2.电梯参数及维修项目内容

2.1电梯参数： 

	品牌型号
	载重（kg）
	速度（m/s）
	层/站/门
	数量（台）
	备注

	德州双达THTT
	2000
	0.5
	4/4/4
	1
	货梯


2.2电梯修理项目内容：

	序号
	修    理    项    目
	人工费（元/台）
	备注

	A项
	曳引机部分
	
	

	1
	清洗、换油、检查各部件油封、更换衬垫
	
	

	2
	检查蜗轮、蜗杆、齿圈、调整各部位间隙
	
	

	3
	调整抱闸间隙
	
	

	4
	曳引机机油箱换油
	
	

	5
	更换钢丝绳，做绳头
	
	

	B项
	控制屏、信号部分
	
	

	1
	检查各部接线各继电器动作状况，排除误动作
	
	

	2
	检查更换损坏、失效的电器元件（继电器、接触器等）
	
	

	3
	清洗屏体、电气元件，检查接地、接零情况
	
	

	4
	检查电脑板，更换数码管
	
	

	C项
	安全部分
	
	

	1
	检查校准端站保护装置，更换端站极限开关
	
	

	2
	检查各部安全开关，确保可靠，更换失效，失灵开关
	
	

	3
	检查调整各载荷开关，检查缓冲器及注油，更换部分行程开关
	
	

	4
	检查底坑张紧装置，调整限速绳，截断多余油绳
	
	

	5
	检查校正安全钳及其联动机构，做静态安全钳试验
	
	

	D项
	轿箱部分
	
	

	1
	坚固轿架、轿厢
	
	

	2
	调整轿门机构及各部开关保护装置，更换门吊板及老化开关
	
	

	3
	检查轿顶、轿内操纵箱，更换部分按钮及显示灯泡
	
	

	4
	检查轿顶、轿内、轿底、井道等各部分照明及通风设备
	
	

	5
	检查、调整上下导靴、清理安全钳
	
	

	6
	换油杯，清理轿顶
	
	

	7
	更换轿顶、轿底靴衬
	
	

	8
	调整轿顶载车装置、换速、遮磁板
	
	

	E项
	厅门部分
	
	

	1
	检查、调整厅门门锁及厅门机构，更换零部件
	
	

	2
	加固门套，修理上下滑道
	
	

	3
	校正、固定调整厅门
	
	

	4
	更换厅门滑块
	
	

	F项
	开门机及轿门部分
	
	

	1
	检查，调整轿门机构，紧固松动件
	
	

	2
	调整挂门机构
	
	

	3
	整体调整轿门
	
	

	4
	开门机整体调整
	
	

	5
	安全触板调整，门刀调整，更换微动开关
	
	

	6
	更换轿门滑块
	
	

	7
	门机凸轮，绕组更换，门机修理
	
	

	8
	更换缠轮，更换门吊轮
	
	

	G项
	井道部分
	
	

	1
	修理、调整、清冼、润滑导轨，修理接口，紧固联接件
	
	

	2
	调整平衡系数
	
	

	3
	检查调整载体，停车、平层装置，调整舒适感及平层准确度
	
	

	4
	检查、清洗配重架，配重压紧装置及配重导靴
	
	

	5
	更换导靴
	
	

	6
	检查平衡链及悬挂装置，随行电缆及悬挂装置
	
	

	7
	紧固松动螺丝
	
	

	8
	清理井道内各接线盒，接线端子
	
	

	9
	更换对重链胶轮，截短对重链
	
	

	H项
	外呼指示部分
	
	

	1
	检查层楼显示装置
	
	

	2
	更换呼梯盒
	
	

	I项
	全机调整
	
	


2.3电梯大修主要材料表

	序号
	名   称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备 注

	1
	曳引绳￠13
	米
	350
	
	
	

	2
	限速器
	套
	1
	
	
	

	3
	限速器绳￠6
	米
	70
	
	
	

	4
	门锁
	套
	4
	
	
	

	5
	副门锁
	套
	4
	
	
	

	6
	门吊板
	个
	6
	
	
	

	7
	PLC
	套
	1
	
	
	

	8
	门滑块
	块
	20
	
	
	

	9
	光电平层开关
	套
	1
	
	
	

	10
	导靴（轿厢）
	个
	4
	
	
	

	11
	导靴（对重）
	个
	4
	
	
	

	12
	按钮
	个
	6
	
	
	

	13
	外呼串行电路板
	块
	4
	
	
	

	14
	齿轮油
	升
	18
	
	
	

	15
	机油
	桶
	1
	
	
	

	16
	光幕
	套
	1
	
	
	

	17
	编码器
	个
	1
	
	
	

	18
	主接触器
	个
	4
	
	
	

	19
	安全开关
	个
	4
	
	
	

	20
	应急对讲警铃功能
	套
	1
	
	
	

	21
	门锁、抱闸接触器
	个
	2
	
	
	

	（大写）
	
	
	


说明：1）严格按照维修项目及国家相关技术标准对电梯进行维修。
2）电梯维修工程完工后由承包方负责联系技术监督局检验验收。3）拆除的旧配件或设备归业主所有。

3.验收要求

3.1电梯维修承包商应在电梯大修工程完工试运行两周后，向业主提交验收申请，验收申请应附含电梯实际维修项目清单及电梯试运行情况报告。业主组织相关部门进行设备现场测试、验收；经验收不合格的项目，由承包方负责进行整改。
3.2满足下列条件，业主方可签署电梯维修工程最终验收报告：

3.2.1试运行期满。

3.2.2 设备使用正常。

3.2.3已发现的缺陷或故障已全部消除。

3.2.4经过国家法定的技术监督部门检验合格。
4.质保要求

4.1电梯维修项目质保期为从通过竣工验收合格日期算起12个月。

4.2在质保期内，若非业主错误使用原因所致，则设备及系统损坏应由电梯维修承包商免费负责维修或更换。

4.3在质保期内，电梯维修承包商在接到业主通知（包括电话、传真、电报）后必须2小时内派遣有经验的技术人员到达现场，履行其质保义务或处理紧急维修工作。

