2013年生活污水处理设备维修保养技术要求
   一、维保项目范围：
黄骅港务公司新生活区污水处理站、综合办公楼污水处理站、生产区生活污水处理站、生产区物流办公楼污水处理站等共计四套生活污水处理站设备系统全年专业维护保养和应急抢修服务。
 二、维保项目内容
	污水处理站系统名称
	项目
	维保设备内容
	备注

	新生活区污水处理站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、手动阀门、防腐保温、附属设施
	

	
	水处理设施
	鼓风机、机械格栅、滗水器、消毒装置、曝气装置、SBR反应器
	

	
	电气控制
	电动阀、超声液位计、浮球液位计、潜污泵、电控柜、监控系统
	

	
	系统运行
	达标排放
	

	
	监测仪表
	流量监测仪
	

	生产区生活污水处理站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、手动阀门、防腐保温、附属设施
	

	
	水处理设施
	鼓风机、机械格栅、滗水器、刮泥装置、滤网清理、加药装置、消毒装置、活性炭过滤器、曝气装置、保安过滤器、CASS反应器、接触氧化装置、沉淀装置
	

	
	电气控制
	电动阀、多路阀、超声液位计、浮球液位计、潜污泵、电控柜、监控系统
	

	
	系统运行
	达标回用
	

	
	监测仪表
	COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、BOD在线监测仪、SS在线监测仪、PH在线监测仪、流量监测仪
	

	综合办公楼污水处理站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、手动阀门、防腐保温、附属设施
	

	
	水处理设施
	鼓风机、机械格栅、消毒装置、曝气装置、接触氧化装置
	

	
	电气控制
	电动阀、浮球液位计、潜污泵、电控柜、监控系统
	

	
	系统运行
	达标排放
	

	
	监测仪表
	流量监测仪
	

	生产区物流办公楼污水处理站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、手动阀门、防腐保温、附属设施
	

	
	水处理设施
	机械格栅、滗水器、刮泥装置、滤网清理、加药装置、消毒装置、活性炭过滤器、曝气装置、保安过滤器、CASS反应器、接触氧化装置
	

	
	电气控制
	电动阀、多路阀、超声液位计、浮球液位计、潜污泵、电控柜、监控系统
	

	
	系统运行
	达标排放
	

	
	监测仪表
	流量监测仪
	


三、维保项目标准
	项目名称
	设备或部位
	标准要求
	专业保养周期

	系统基础
	设备基础
	基础破损修复、安装支架及螺丝螺帽检查并修复、管道阀门渗漏修复、防腐保温开裂破损修复、设备设施外包的锈蚀性、坚固性和完整性检查修复。
	每月

	
	工艺管道
	
	每半月

	
	手动阀门
	
	每半月

	
	防腐保温
	
	每半月

	
	附属设施
	
	每半月

	污水处理设施
	鼓风机
	定期更换齿轮油、黄油，磨损情况检查，工作压力、工作状况检查，及时排除设备可动电机故障，避免电机烧毁或者滗水器等机械结构变形，保证设备的正常运行。
	每周

	
	机械格栅
	
	每周

	
	滗水器
	
	每周

	
	刮泥装置
	
	每周

	
	滤网清理
	及时进行滤网的堵塞清理，破损后要及时更换，不能让大颗粒不溶性悬浮物进入水泵池导致堵塞并烧毁潜水泵。
	每半月

	
	加药装置
	及时进行药剂添加或更换，避免出水超标，在检查过程中对仪器的运行过程进行检查，消除隐患，避免导致周围环境的破坏，损坏污水处理设施。
	每周

	
	消毒装置
	
	每周

	
	活性炭过滤器
	定期补充过滤材料，定期进行设施运行完好性检查，修复出现的故障，确保仪器工作在整体达标有效的状态，确保出水水质合格。
	每周

	
	曝气装置
	
	每周

	
	保安过滤器
	
	每周

	
	CASS反应器
	
	每周

	
	接触氧化装置
	
	每周

	
	沉淀装置
	
	每周

	电气控制
	电动阀
	检查电动阀的启闭情况是否符合控制要求，开关是否有效到位；检查潜污泵和提升泵的工作流量，运转声音、工作电流、电力电缆负荷情况等，调整手动阀确保出水量的大小符合工艺要求；检查整个电控系统是否工作正常并及时修复非正常使用状态，避免出现水位溢出，损坏污水处理设施等情况。
	每周

	
	多路阀
	
	每周

	
	超声液位计
	
	每周

	
	浮球液位计
	
	每周

	
	潜污泵
	
	每周

	
	电控柜
	定期检查所有控制是否仍能达到设计要求，并工作正常，修复非正常使用状态。检查接线端子是否接触良好不发热，断路器和热继是否工作正常，自动手动切换是否能实现，切换过程是否会产生电弧从而缩短器件寿命等。
	每周

	
	监控系统
	检查软件是否仍正常运行，通讯是否正常，各项功能是否正常，发现就修复软件故障
	每周

	系统运行
	
	检查各类报表和记录的数据，保留历史数据以便环保部门的检查，通过电脑操作手动纠正污水处理中的突发事件，并在出现数据不达标等波动时及时调整系统运行状态，确保出水水质达标。
	每周

	监测仪表
	COD在线监测仪
	每十天要更换试剂并修正仪器，避免出现测量故障，避免长时间处于故障状态损坏昂贵的蠕动泵，每两天要检查仪器的测量过程，发现工作于非正常状态要及时解决，防止仪器的烧毁或被腐蚀，每天要检查仪器的内部校准是否可靠，经常校准和修正确保仪器的准确性
	每周

	
	氨氮在线监测仪
	
	每周

	
	BOD在线监测仪
	定期配置营养液对仪器进行清洗并保养微生物，对微生物的过敏反应要巡视，超过一天未按照要求激活微生物会导致其活性降低，超过两天未正常激活微生物会死亡而使测量失效并需要重新购买微生物膜。维护保养不及时会导致管路老化并需要更换。
	每周

	
	SS在线监测仪
	定期检查清洗，清洗后需要做仪器校正，修复非正常使用状态，确保仪器准确性，不及时的维护会导致探头老化必须更换。
	每周

	
	PH在线监测仪
	
	每周

	
	流量监测仪
	
	每周


　　四、维保服务要求
　　1、人员配备，维保单位选派至少2名专业技术人员常住港区，成立港区维修服务办事处。
　　2、日常检查：维保单位日常按“维保项目内容” 对相关污水处理设备系统运行情况进行日常检查，发现问题及时处理。
　　３、定期维护保养：维保单位严格按“维保项目标准” 对相关污水处理设备系统进行定期维护保养。 
　　４、集中检修保养工作：维保单位要在春夏之交与进入冬季两个气温变化明显，设备运行环境明显变化前，集中对所有污水处理设备设施进行全面检查、测试，保证设备运行正常。
　　５、应急服务：维保单位提供24小时全天候应急处理服务，并在接到业主报修通知后1小时内赶到现场进行处理。
　　６、维保单位服务时应严格遵守业主有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。
　　７、维保单位应做好设备检修保养记录，每月向业主提供一份污水处理设备系统检修保养总结报告，以便业主及时、全面掌握设备维保情况。
　　８、维护保养质量要达到国家行业标准要求，因保养维修不及时而发生的一切故障由维保单位承担全部责任。
　　９、维护保养中所需的耗材、工具等费用包含在总价中，业主不再另行支付。
　　10、设备零部件维修更换：维保单位要充分考虑污水处理运行过程中不可预见性的零部件维修更换，除不可抗力自然灾害、人为故意损坏以及市场价值在5000元以上的设备之外，其它污水处理设备设施零部件维修更换均包含在总价中，业主不再另行支付。发生5000元以上主要设备部件损坏情况时，双方分析损坏原因，属维保责任的，维保单位负担，非维保责任的，业主另行支付零部件费，维保单位免费施工。
