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1.总则

(1)本技术规格书描述黄骅港维保中心5号取料机音视频监控系统的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该装置的所有细节。投标人提供的设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。

(2)音视频监控系统的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国际、国内标准和规范。

(3)招标人不会因使用投标人所提供的视频监控系统而受到第三方关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。

(4)投标人提供的音视频监控系统、附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供音视频监控系统的总体性能负全部责任，保证该装置达到设计要求和满足运行需要。如因投标人所提供的音视频监控系统因设计、选型、制造质量、现场安装和调试等问题导致带式输送机无法正常运行，投标人为此负全部责任。

(5)本改造项目要求投标人在设备设计前必须到招标人现场与招标人进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足本次音视频监控系统改造要求。

(6)要求投标人详细了解黄骅港现场情况，特别是地面设施、设备和道路(包括已有的和即将建设的），确保合同设备能够顺利接运至安装场地，并且不会对任何设施造成不利影响。
(7)投标人提供包括音视频监控系统本体和保证音视频监控系统正常运行的电缆、接线箱、控制缆等一切附属设备和材料。投标人负责可能影响音视频监控系统安装的现有设施的移位和原有音视频监控系统的拆卸及拆改过程对原设备的恢复工作。

2.现场条件

(1) 风况

常风向：南南西(SSW），出现频率为11.1%。

强风向：东北东(ENE），出现频率为0.4%。

瞬时极大风速：＞40m/s

(2) 降水

年平均降水量：

    501mm

历年最大年降水量：
719.4mm

历年最小年降水量：
336.8mm

历年最大日降水量：
136.8mm

降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。

最大积雪深度：
21cm

(3) 气温

多年平均气温：

12.2℃
多年平均最高气温：
17.3℃
多年平均最低气温：
7.8℃
历年极端最高气温：
40.0℃
历年极端最低气温：
-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。

(4) 雾

雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。

(5) 相对湿度

最热月室外计算相对湿度：78%
3.适用的标准、规范

音视频监控系统所有部分的设计和制造，应遵循下列最新版本的标准和规范：

·JTJ244-2005       港口设备安装工程质量检验标准 

·GB8567－88        计算机软件产品开发文件编制指南

·GB4208－93        外壳防护等级

·GB50057-2010      建筑物防雷设计规范

·GB50343-2004      建筑物电子信息系统防雷技术规范

·GB2887.89         计算站场地技术条件

·GA173-2002        计算机信息系统防雷保安器 

·GB8566－88        计算机软件开发规范 

·GBJll5-2009       工业电视系统工程设计规范  

·GB50217-2007      电力工程电缆设计规范

·GB—50254—50259—96电气装置安装工程施工及验收规范

·GB中国国家标准；

·ISO国际标准化组织标准；

·IEC国际电工委员会标准。

若投标人要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经招标人认可后方可采用。对于投标人制造厂标准，若高于经招标人认可的标准或其他标准的，投标人可以直接采用；对没有规定的标准，须征得招标人同意后方能采用。

4.改造内容   
4.1详细供货范围及与其他系统的分界点

本规格书要求投标人的供货范围为交钥匙方式，包括音视频监控系统的设计、制造、运输交货、安装、调试、检验、指导、试运转、操作人员培训及其他必要的技术服务等，直至具备使用条件、通过验收为止。确保该系统建成后按照本规格书的要求正常投入运转。

要求投标人及其合作厂的供货和安装工作以及技术服务须满足工程进度的要求及基础设施的施工安排，并且使设备安装避免对其他安装、施工及正常生产作业造成干扰。

投标人供货范围包括音视频监控系统改造全套的系统设计、硬件、软件、资料和调试、培训等。至少包括下列内容（不限于）:

音视频监控系统全部工程图纸设计；

全套网络摄像机；

全套音频采集器；
全套网络交换机；

全套音视频监控系统存储设备；

全套视频监视器；
全套音视频工作站；

全套音频分析系统软件；

全套满足本规格书音视频监控系统要求的正版系统软件；

全套文件（包括产品样本，使用手册等）；

全套装有程序的光盘；

系统连接电缆；

提供所有光缆、双绞线电缆及敷设安装材料及施工；
全套辅助设备和附件；

全套施工与技术服务；

音视频监控系统与其它必须连接的系统所需的全部设备和监控平台管理软件；

音视频监控系统的信号传输光缆与其他系统不能共用纤芯，需要重新敷设；

网络交换机单独设置，不与其他系统的网络交换机共用；

全套系统音视频信号能够以数字信号形式接入黄骅港音视频监控系统数字管理平台中，由系统平台进行管理。在音视频管理平台的基础上购买授权，数量为50个。
投标人在投标时应提供详细的供货设备清单。

4.2系统组成与功能

音视频监控系统包括前端图像信息采集系统、前端音频信息采集系统、网络传输系统、数字视频图像管理系统、图像及声音存储系统、音频智能监控系统、图像显示系统及相应的管理控制和应用软件，前端图像信息采集系统主要包括摄像机、镜头、云台、防护罩以及前端供电、防雷、光电转换设备等。前端音频信息采集系统主要包括拾音器以及前端供电、防雷、光电转换设备等。传输系统由数字网络系统（网络交换机、IP网络）组成。数字视频综合管理系统包括数字视频管理平台软件和服务器等。图像及声音存储系统由图像及声音数字化存储设备和控制设备等构成。音频智能监控系统主要有音频波形分析报警软件和服务器等。图像显示系统主要采用高清视频解码器和视频显示软件等。

系统监控范围包括黄骅港5号取料机。
监视内容包括：
    在取料机斗轮两侧、司机室、电缆卷筒、电气室、悬皮上方、整机最高点、驱动站安装16套200万高清夜视高速云台摄像系统和4套音频采集系统，通过机上的网络视频录像机对视频数据进行存储，搭建视频以太网将音视频信号传输给二期中控室，在中控安装远程音、视频监控站，通过60寸led监视器进行视频显示，在音视频工作站安装音频分析报警软件，可以实时监控现场设备的音频波形和历史曲线，并具备波形分析报警功能。所有室外视频系统都配置喷水清洗组件，可以在防护罩玻璃较脏时进行喷水冲洗并用雨刷进行清洁，保持防护罩的清晰度。所有室外视频的安装位置都应该安装维修平台，方便后续的维修。监控信号可通过通讯网络与港内视频监控系统数字管理平台联络。
摄像机安装高度应满足要求，投标人应提供所需避雷装置等。

音视频系统的线缆敷设及路由走向的相关施工，由投标人负责，满足招标人现场的要求。

4.2.1 系统配置

⑴．取料机根据要求设计16个视频监控点及4个音频采集点，视频及音频信号通过光缆统一传输到电气室，并进入NVR录像机进行存储、汇聚、管理、分配，并通过光纤路由实现在二期中控室远程视频监控。所有室外视频系统都配置喷水清洗组件，可以在防护罩玻璃较脏时进行喷水冲洗并用雨刷进行清洁，保持防护罩的清晰度。所有室外视频的安装位置都应该安装维修平台，方便后续的维修。

16个视频监控点安装位置如下：

在斗轮两侧安装2套数字高清红外一体化摄像系统，观察斗轮两侧情况；

在斗轮取料漏斗上方安装1套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察斗轮漏斗堵料情况；

在司机室处大臂两侧安装2套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察作业过程中的大臂两侧情况；

在电缆卷筒附近安装2套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察电缆卷筒工作情况；

在大机最高点方安装2套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察取料机整体情况；

在取料机行走前后方安装2套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察行走前后情况；

在高低压电气室安装2套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察高压室和低压室情况；

在回转平台处安装2套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察回转区域情况；

在驱动站附近安装1套200万数字高清红外一体化摄像系统，观察设备工作情况。

⑵．取料机机上电气室设置：

电气室设置1套32路NVR网络硬盘录像机，接入视频信号和音频信号，存储视频和音频数据，硬盘容量为8T，并将数字视频、音频信息通过以太网传输给中控室。
⑶．在取料机的适当位置安装4个音频采集器，用于监听设备的工作状态，音频信号通过光缆传输到后方中控室，并可以实现波形显示和报警的功能。当取料机无人值守时，在后方中控室通过监听堆料机的音频信号，可判断取料机的设备工作是否正常；

 4个音频采集器安装位置如下：

在悬皮驱动站处安装1个音频采集器，监听驱动站附近工作情况

在斗轮部位安装2个音频采集器，监听斗轮位置工作情况

在配重改向滚筒部位安装1个音频采集器，监听改向滚筒工作情况

⑷．视频信号路由：各监控点通过光纤将网络视频信号传输至R5取料机电气室，R5取料机视频经8号变电所传至二期中控；视频光缆均为多模光缆：需敷设机上所有摄像系统光纤和网线；重新敷设R5到8号变电所的多模光纤，8号变至二期中控的网线；摄像机至NVR的电缆长度小于30米时，使用带屏蔽的6类室外网线；当摄像机至NVR的电缆长度大于30米时，视频监控系统通讯介质为光缆，所有光纤及网线由投标方采购、铺设。相关供电回路、信号转换装置也属于本工程招标范围。
⑸．中控室配置一套液晶电视用于显示堆料机上的视频图像，在中控室配置音视频工作站及音响，用于远端配置硬盘录像机的参数，调看备份录像资料，视频音频信号的回放，并可实现音频存储、波形分析显示和报警。
（6）投标人应提供音视频监控系统正常使用的全部设备，包括各种附件、电缆、电缆敷设材料和摄像机安装所需的全部支架等。
4.2.2  系统功能

（1）看与控：实现对视频图像的采集及对摄像机的控制

利用安装在前端的摄像机采集监控场景的实时图像，通过摄像机完成对监控场所视频图像的采集。接受监控中心对摄像机的控制信号，并对控制信号进行解码以完成对云台和摄像头的控制，调整云台的角度和摄像机镜头的焦距，以达到对视频监控区域的清晰监控。通过音视频工作站可以实现对现场声音的监听、波形的分析、报警。
（2）存：实现音视频信息的数据存储管理

由于音视频监控系统系统中对历史数据的查询是系统的重要需求，因此需要大范围存储实时的图像、音频，系统采用网络存储的方式，实现对图像信息、音频的存储，提供分布式查询管理平台，实现对全部音视频图像的协调管理。

网络存储设备能和数字视频综合管理平台的管理软件无缝集成，可以在管理平台中对网络存储设备进行认证、注册、配置管理和实时存储状态检测。

为满足本项目运营管理高可靠性要求，存储设备的硬盘需支持RAID 0/1/5/6等硬盘冗余保护技术。 

（3）管：实现音视频信息的管理工作

本系统应提供基础视频业务管理软件平台接口，接入视频管理软件平台。该平台能对所有设备进行统一配置注册、对所有访问进行统一认证和行为审计；客户端软件需提供分布式端到端的基础视频业务，如实时浏览控制、录像回放查询、解码输出控制（数字矩阵）功能；支持多级多域、全网时钟同步、日志管理等管理功能；支持对存储设备的认证管理、卷管理、配置管理和状态检测等功能，支持重要数据的备份管理功能。

（4）用：实现音视频信息的各项应用

实现要害部位的实时监控和控制，并可根据实际情况实现对相应设备和事件处理的控制。系统建成后应能实时监控和存储监控点的图像，在有紧急事件发生和进行重要装卸作业时作为指挥调度的辅助手段，协助有关部门完成事件处理。

监督和处理重大突发事件：在重大突发事件处理中，进行相应的监督和处理。重大事故包括：火灾、爆炸、走私等；自然灾害包括：台风、沙尘暴、暴雨雪等。

5.音视频监控系统主要技术要求
5.1一般要求

投标人提供的音视频监控系统设备应代表了其较新的技术，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性。投标人应具有较强的本地的技术支持、培训和服务能力。投标人应提供相应文件证明其产品满足上述要求。

投标人所提供的任何设备必须是成熟的，并具有广泛的可用性和先进性。系统应由成熟的产品和技术构成，不能包含实验或试验成分，并提供已经成功使用投标产品的用户名单。系统应具有现阶段的先进性和较强的生命力，投标人能够提供五年或五年以上的应用许可保证。

投标人提供的音视频监控系统设备应具备良好的可靠性，并在类似的工业环境中有过成功的应用。

投标人提供的音视频监控系统设备应易于扩展，可与原有的视频管理系统无缝衔接并提供所有接入本系统的软硬件设备，招标人不必更换音视频监控系统主机设备。

5.2室外网络一体化云台红外摄像机
 成像器件：1/2.8” CMOS 

分辨率：支持1080P分辨率；
像素：不低于200万；

镜头视场角：约 55.2°(广角)~2.9°(窄角) 

光学变焦：≥20X，支持自动对焦；

视频压缩格式：H.264、MJPEG；

最大分辨率下帧速：≥25fps；

音频：一路音频输入，压缩：G.711 uLaw 64kpbs 

支持日夜自动转换；

最低照度：1Lux（彩色），0.05Lux（红外激光灯）；

红外灯：激光。
支持移动侦测；

支持PoE供电；

自带雨刷；

云台转动幅度：水平365°±2°；垂直为+20°～-90°

云台转速：水平：48°/s；垂直：24°/s，可变速 

齿轮间隙：小于±0.1° 

外部输入电源： 24VAC输入/24VDC 

主体表面涂层：RAL7032灰色橘纹聚酯漆 

遮阳罩涂层：白色反光聚酯漆 

防护等级：不低于IP67。

温度范围：-20°～+60°

5.3 音频采集器

• 监听面积： 110m2/6m (自然发音，信噪比≧20dB) 
• 传输距离： >1000m 
• 指向性： 全指向 
• 频率响应： 300Hz～8000Hz(±6dB) 
• 灵敏度： -35.0dB～-10.0dB (0dB=1V/Pa, 1KHz) 
• 信噪比： >60dB (标准音源1米,94dB SPL) 
5.4 音频分析软件

分析功能：FFT频谱分析
波形显示：实时显示音频的波形

历史存储：可以存贮3年的声音数据

报警功能：可以设定频率、幅度等阀值，实现故障报警

5.5 音视频工作站

CPU：Intel i7处理器，主频≥3GHz；

内存：≥8GB；

硬盘：1T+256G固态；

显卡：2G独立显卡，GDDR5 ；

光驱：DVD-ROM；

显示器：24寸液晶显示器；

网卡：双千兆网卡

键盘鼠标: usb；

操作系统：Windows 7专业版。

5.6 视频监视器

屏幕：60寸；

分辨率：1920*1080；

处理器：四核；

内存：2g；

安装方式：壁挂式；

边框：极窄边框；

端口：hdmi，千兆网卡，vga，同轴；

5.7汇聚交换机

在黄骅港5号取料机电气室、二期中控室放置2台交换机,性能不低于CiscoSG500-28。

高功率增强型以太网供电 (PoE+)，每个端口30瓦供电。
网络标准：IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z

端口：24个GE + 4个GE（5G 堆叠）

速度：10/100/1000千兆

MAC地址数量≥16K

Vlan：4096个

转发带宽≥160Gbps；

包转发率≥65.5Mpps；

具有堆叠功能
5.8数字视频管理系统接口

能够通过视频管理系统对系统内所有摄像机、存储设备、编解码器等进行统一的管理，对所有用户和设备进行认证；此软件为扩充授权，需接入黄骅港音视频监控系统数字管理平台（海康8700平台），至少需扩充50个授权。
可以对用户进行分级管理，分别设置权限，并具备优先级管理功能；

记录系统运行状态日志，可以进行搜索和查询；

支持冗余功能，保障单点故障不会影响系统运行；

管理客户端可以远程访问和配置系统；

提供图形化的界面，便于用户进行操作和配置；

支持通过Web方式查看视频；

客户端支持单画面和多画面显示，最多可同时显示16路视频图像；

客户端可以对摄像机镜头和云台进行控制；

支持电子地图功能；

支持智能视频分析功能，包括丢弃、定向移动、对比度变化、徘徊、移除等；

支持报警联动功能；

支持多种画面切换功能，包括定时切换、分组切换、序列切换、报警切换等；

支持视频录像的检索与回放，可以按照日期、时间、摄像机进行检索；

支持中文字符的叠加；

可以对每路视频的画面质量、存储帧率进行设置；
5.9网络存储设备

网络视频接入：32路。

网络视频接入宽度：160Mbps

内部硬盘接口：16个SATA接口，2个eSATA接口；

支持RAID标准：RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 6；

网络接口：网络接口≥2；

支持外部扩展；

硬盘容量：12T以上。

6.安装指导书内容
投标人负责设备的安装(包括机械设备及设备相关的电气控制线路)，投标人应向需方提供一个完整的安装说明书，包括设备的安装指导说明以及有关的图纸，具体内容如下。
6.1 投标人应该向需方提交有详细安装程序的图纸。
6.2 全部图纸和资料应在安装开始前30天送交招标人。 
6.3 图纸和资料应包括下列各项，但不局限于此。
视频监控系统设备布置图；

投标人推荐的备品备件清单、维修工具清单和专用工具清单；

音视频监控系统的产品样本：包括IP摄像机、系统管理设备、存储设备等。
7.技术服务
7.1在现场的技术服务
7.1.1 为了便于合同设备的顺利安装，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员到安装现场服务。投标人技术人员的时间安排表应在设备供货前提供给需方。并由需方进行确认。
7.1.2在合同设备的保证期内，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员进行现场售后服务。如果由于投标人的责任使合同设备停止运行，则投标人必须在24小时内解决问题，恢复设备正常运行，不能按时解决的问题必须在24小时内提出解决方案。
7.2现场服务的范围
7.2.1 根据规格书要求，投标人的现场服务包括下列范围: 现场管理、安装指导包括检查和核对到货、设备安装位置处基础尺寸的检查测量、检查已安装部分、组织调试以及培训操作和维修人员。
7.2.2  在调试时，投标人应派遣其工程师到现场来调试。专用工具、一般工具和安装设备以外的特殊仪器及工具，应由投标人提供。但这些另外的特殊仪器及工具使用后仍归承揽方所有。

7.3工期要求

本工程自合同签订之日起止交工验收合格为止总工期为1个月。投标人在投标时应提供项目实施的详细工期计划，供招标人审核，工期编排以不影响港口作业生产为最低要求。

8.图纸和技术文件
8.1提交的图纸和设计文件
试运转验收后提供全部竣工图纸及图纸文件光盘。电子版的图纸文件应与书面版内容完全相同。
8.2  其他图纸和资料
投标人还应提供设备运输、装卸和安装有关图纸资料、操作须知、维修和检验手册。设备安装开始前，应提供完整的电子版的备件明细，备件应精确到每个独立的部件，明细中应包含备件的规格型号，厂家、装机数量等信息，此部分信息必须与现场实际情况一致。
8.3  语言、计量单位和铭牌
8.3.1  语言
在设备设计和制造时，所有文字叙述、图纸、技术资料及书面资料应采用中文。
8.3.2  计量单位
设备的规格书、技术文件和设计、制造所有图纸、技术资料均采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3.3  铭牌
需要设置铭牌的设备可在适当的位置设置铭牌，标明制造厂的名称和设备的规格。有关铭牌的位置、铭牌的大小和内容应经需方认可。
所有非投标人自身生产的设备应保留原出厂铭牌，并具备该设备详细的性能参数和使用说明。
设备的检验、性能考核及验收

9.1  总则
9.1.1  为了确保投标人向需方提供设备的质量和性能，在出厂以前，必须按照合同规定对全部零件、部件、附属设备及材料作检验。
9.1.2  投标人在向需方提供设备的同时，提供上述检验记录和有关资料。
9.1.3  合同设备到达现场后，应按合同规定进行现场检验。
9.2  质量保证
投标人必须按照合同书及规定的标准来进行质量保证程序的操作和示范以证明工作的完成。投标人需提供产品相关的合格证、出厂检验、产品图纸等文件，并负责设备调试成功后的维护，要求提供质保期一年。
设备及服务一览表

投标方应填写本表，作为投标文件的一部分提交给招标方，有品牌名单的必须从名单里面选择相应型号：

	取料机视频系统主要部件及型号

	产品名称
	型    号
	生产厂家
	数量
	参数

	网络一体化云台红外摄像机
	
	比沃特、pelco
	16台
	

	防爆音频采集器
	
	
	4个
	

	32路网络硬盘录像机（12t硬盘）
	
	海康威视、pelco
	1台
	

	60〞Led电视（含壁装支架）
	
	夏普、Sony、创维
	1台
	

	音视频工作站(含键盘鼠标24寸显示器)
	
	联想、dell、惠普
	1台
	

	智能网络键盘
	
	　海康威视、天地伟业、infinova
	1个
	

	六类屏蔽网线
	
	
	900米
	

	室外音频专用电缆
	
	
	400米
	

	多模8芯光纤
	
	
	2500米
	

	光纤收发器
	
	
	30对
	

	网络交换机
	
	Cosco
	2个
	

	机柜
	
	
	1套
	

	音箱
	
	漫步者
	1套
	

	现场音频在线分析软件
	
	
	1套
	

	其他为完成本系统必备附件
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