“神华浚1”轮电器修理工程密封比价文件

一、投标人资质要求

1. 具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证；

2. 注册资金30 万元（含）以上；

3. 能提供技术服务，修理质量有保证；

4. 有船舶电器方面修理经验。

二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2) 投标方情况介绍（加盖公章）。

3) 以往船舶电器方面修理证明文件或记录（加盖公章）。

4) 技术服务和保修声明（加盖公章）。
2、报价单及相关要求

   1）严格按照修理项目单进行报价，不能报价的修理项目应作出说明。
2）修理内容详见附件。
3、其他文件

1) 报价中应注明有效期和修理周期；

2) 图纸、技术方案；

3) 质量保证措施；

4) 历史业绩；

5) 其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

1）、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2）、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1）、投标文件未按规定标注、密封。

2）、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3）、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，主要评标内容及对应分值如下：

1、投标报价：65分

2、承修方修理队伍素质、修理周期和保修：30分

3、其他：5分
二）、评标程序

1、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

2、对投标人的各项指标进行量化打分，汇总全部得分，按得分高低排序，确定得分最高的为中标人。

三）、评标要素

1、投标报价（65分）

由评标小组根据与投标人的投标报价的算术平均数（A价）的符合程度打分。投标报价最高分为65分，A价的基本分为55分，具体打分规则如下：
1.1投标报价等于A价的得基本分55分；

1.2投标报价每低于A价1%，在基本分的基础上加1分，最高加10分；
    1.3 投标报价每高于A价1%，在基本分的基础上减1分。

2、承修方修理队伍素质、修理周期和保修(30分)
	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	团队素质
	15
	有专业修理团队15分；修理队伍相对固定10分；修理队伍随机组织8分。

	2
	修理周期
	10
	9天完成7分；每减少一天加1分；延迟一天减1份。

	3
	保修
	5
	承诺保修5分；不保修0分。


3、其它（5分）
	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	历史业绩
	3
	优3分；一般1分；无0分。

	2
	标书完整性
	2
	优2分；一般1分。


六、结算方式

此次“神华浚1”轮电器修理要求运动件保修三个月，固定件保修6个月，修理工程完成并经验收合格后，支付完工价的95%，电器设备平稳运行6个月后，支付剩余部分。

设备管理部

                                   二0一四年三月六日

附件：

                         修理项目清单

	主要修理工程   project
	电气工程

	序号  NO
	项目编号        ITEM NO
	内 容 说 明                                     DESCRIPTION
	备   注                         REMARKS

	
	
	电气工程
	

	
	1
	配电板绝缘表BENDER A-ISOMETER® IRDH375 更换。
	备件厂供

	
	2
	泵舱，辅设备舱声光警报箱内部已坏，更换或者修复。备件厂供。SP1-6常熟市电子仪表厂。
	

	
	3
	驾驶台顶左右探照灯ZT1-A浙江乐清市沪乐船舶电气有限公司探照灯整流器坏换新修理。
	备件厂供

	
	4
	驾驶台后部1组应急24v电瓶更换12v/200AH*6块。驾驶台C站电瓶12v/200AH*4块。
	厂供

	
	5
	应急发电机柴油机滑油传感器坏，水箱液位传感器坏修复.
	备件厂供

	
	6
	1号发电机发电机内部线圈感温传感器2个坏，更换，根据实物.
	

	
	7
	3号发电机发电机输出端温度传感器换修复，备件号找不到，根据实物.
	

	
	8
	下列电机马达轴承更换，两台舵机马达Y100L-4-H/15KW轴承更换。2台泥泵轴承油泵马达63322RODERMAK 6306ZZ，1号空调海水泵马达Y160-M1-2-HV1/11KW，1号空调淡水泵马达Y160M2-2-HV1/15KW，1号热水循环泵马达Y100L-4-H/4KW。轴承更换。马达线圈检查清洁，绝缘测量，出具检查测量修理报告。
	备件船供

	
	9
	泵舱封水泵电动阀控制箱电动阀检查修理，控制箱检查绝缘不好的更换多芯电缆，1只拆线。
	

	
	10
	机舱喷淋系统PROJECT 038345 PUMP STARTER PANEL FOR LOCAL PROTECTION SYSTEM XFLOW TM  CUSTOMER HUDONG ZHONGHUA SHIPYARD HULL NO 1325A 丹麦York-Novenco XFLOW®HI-PRES线路检查修复探头更换Salwico RDJ-2T  Fire Alarm System cs3000 Item621 Salwico NS-DUV Part no 1121  item64感烟火警探头火警感光探头4只，生活区声光报警换新2个。
	探头厂供

	
	11
	驾驶台刮雨器3组修复，其中1-2组刮雨器马达已坏，更换，皮带更换，传动机构检查修理。
	备件厂供

	
	12
	配电板同步屏PLC到疏浚PLC的高压冲水泵可用功率4-20MA信号故障检查。因设及到同步屏PLC 和1#发电机屏PLC，请专业人员检查。（检查为1#发电机的PLC输出到同步屏的PLC模拟信号不对（10v电压），正常的情况为1.4v，现在1#发电机的PLC输出到同步屏的PLC模拟信号之间加1个10K可调电阻，将电压调到1.4v，疏浚台高压冲水泵可用功率显示1960KW，可以正常使用。）
	

	
	13
	两泥泵齿轮箱安保系统检查、保养。
	

	
	14
	应急发电机能够自动启动，但是不能自动合闸，不符合船检要求，维修解决。应急发电机自动启动，自动合闸的控制在应急发电机控制箱内，我船没有发电机控制图。请专业人员到船结合配电板图纸修复。
	

	
	15
	专业厂家对主副机气动控制系统、泥泵离合器气动控制系统检查，阀件视情况修复或换新，更换密封胶令
	

	
	16
	克令吊操纵杆处漏油严重，操纵杆（多路换向阀）换新；液压软管全部换新；大吊使用时速度太慢，进行调节。
	

	
	17
	救生艇放艇装置操作杆（多路换向阀）活动卡死，拆卸活络，如损坏，换新（备件船供），绞车管路接头漏油，拆卸更换胶令，需要搭架子。
	

	
	18
	供船电焊线（10mm）100米,连接接头4对。
	厂供


