一期T6、T7转接机房药剂抑尘委托设计项目招标需求
1、 技术要求

1. 1  一般要求
1.1.1 适用的标准和规范  

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
（2）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
（3）《室外排水设计规范》（GB50014-2011）；
（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
（5）《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）；
（6）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
（7）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）。
1.1.2、本工程地处冬季寒冷地带，历年极端最低气温—19.5℃（1983年12月30日），最冷月平均气温—8.2℃，冻土深度0.69m，因此，投标人应注意对有关设备、管道等采取可靠的保温防冻措施，必须考虑泄水放空装置。
1.1.3、煤炭在装卸过程中产生的粉尘是影响环境的敏感因素，投标人应引起足够重视，采用的设备和工程措施应能达到环境保护的质量要求。
1.1.4、投标人供货的所有室外管线布置及走向应符合发包人的总体布局及管线综合的要求。
1.1.5、本系统中所有的电控箱、保温箱等均要求采用不锈钢304材质，板厚不低于1.2mm。电控箱防护等级不低于IP65。
1.1.6、本项目中所使用的管道均采用不锈钢304材质。
1.1.7、所有明设管道应外包阻燃型聚氨酯泡沫型材，并用铝板（0.7mm）固定。
1.1.8、管道、电控箱、保温箱等的布置应便于操作和维护管理，不得妨碍交通。
1.1.9、所有阀件、法兰等均采用不锈钢材料。
1.1.10、所有管道支架均要求采用热浸锌防腐。

1.1.11、所有小于等于DN50管道阀门弯头需用丝扣连接，每个阀门安装一个活接，便于后期维修。

1. 2具体技术要求
1.2.1  新建药剂抑尘系统应布置在砖混结构的保温房内，并设置不少于2台热风机保证冬季室内温度不低于10℃，设置至少1台空调，保证夏季温度不高于26℃。保温房地面采用混凝土铺设，且高于室外地面20cm,并有一定斜度（1%），在最低处设置一处下水口通至室外引至堆场排水沟，避免室内积水。
1.2.2  保温房应设置2面固定的双层窗户，保证白天的正常采光；设置1座双开门的不锈钢大门，尺寸不小于2m*2m,保证室内最大设备的进出；保温房内空间保证设备四周不少于0.5m的检修空间，通道宽度不少于1m。
1.2.3  新建药剂抑尘系统所有管路进行电伴热保温，并设置单独的供电、控制装置，要求电伴热采用安全电压（≤DC 36V）供电,温度控制在5-20℃可调。

伴热保温系统必须由低压软体伴热带、数显温控仪、固态继电器、降压变压器及伴热控制箱等器件组成。低压软体伴热带采用安全电压，均布于管道外壁；保温材料采用阻燃聚氨脂瓦壳；保护外壳采用0.7mm厚铝板。

伴热温控执行元件，采用无触点固态继电器，工作性能必须稳定，且安全可靠。伴热器发生故障后，温控仪具有低温或高温数显故障报警。当实际温度临界于设定温度时，必须采用点式周期性加热工作，在保温层的作用下，内部必须保持一段时间的恒温状态，再重复此动作。

伴热保温系统必须适合多尘、潮湿环境，且具有使用寿命长等特点。
T8机房药剂抑尘系统已有和新增电伴热保温系统按照以上要求实施。
1.2.4  药剂抑尘系统应设置药剂存放装置，存放量不小于现场1个月的使用量（≥5m3），按厂家要求设计。
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