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1. 总体说明及要求
液化码头现使用照明灯具主要有12米杆及8米杆两种高度，灯杆上灯头数量分别为1个、2个。现使用灯具中，部分灯具已损坏，但由于现场环境恶劣，攀高工具、机械无法进场，至今未作维修更换，严重影响液化码头的正常作用。
2. 改造范围
液化码头上现已损坏的部分灯具进行更换，具体更换范围见下图，图中灯杆1~灯杆6需更换。其中灯杆2、3为12米高，其它为8米高。
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3. 供货范围和技术要求
3.1 供货范围
包括上图中灯杆1~灯杆6，其中灯杆2、3为杆高12米，其它灯杆高为8米。供货范围包括气动升降灯杆、防爆照明灯具、防爆指示灯具、气泵、灯杆安装所需的螺丝等相关配套部件。灯杆更换时为利用原有灯具基础，供电电缆利用原有供电电缆的条件下更换。
灯杆2，灯杆3为两个照明用灯具及一个信号灯头，灯杆4、灯杆6为一个照明用灯具及一个信号灯头，灯杆1、灯杆5为一个照明用灯具。
3.2 设计参数及适用的标准和规范
适用的标准和规范：
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》        GB50058-92
《建筑物防雷设计规范》                        GB50057-2010

《低压配电设计规范》                          GB50054-2011

《供配电系统设计规范》                        GB50052-2009 

《建筑设计防火规范》                          GB50016-2006

《室外作业场地照明设计标准》                  GB50582-2010
3.3 防爆灯具、灯杆的技术要求
本工程中路灯为爆炸危险区域液化码头中使用，根据业主提供的资料要求将原有普通防爆路灯改为升降式防爆路灯。因本工程属改造工程，原有路灯已安装使用，路灯安装于码头面上，灯杆的基础位于码头上，不易重做。如更换路灯，新更换的路灯的需采用原有路灯的灯杆基础。所以新更换的路灯灯杆的粗细需与原灯杆基本一致。
本设计采用气动式升降路灯，主要技术参数如下：
3.3.1 灯杆采用铝合金材质，管壁厚度应不小于5mm，具有较好的防腐蚀性和较强的抗风性能，以满足液化码头的爆炸危险环境下的使用要求。具体需由灯杆厂家根据黄骅港的气象条件计算后确定。
3.3.2 灯杆高度同原有路灯高度，约为12米，光源为250W防爆泡型金属卤化物灯。工作电压为220V。信号灯需与码头上现有信号灯一致，灯杆定制前需进行实地考察后，根据现场实际情况进行定制。
3.3.3 为升降灯杆配置的移动式空压机需采用防爆型，并在路灯灯杆内配置相应的防爆插座、设置移动式空压机接地用的接地设置，以保证空压机外壳可靠接地。
3.3.4 灯杆初始高度为2.5米，以方便维修。
3.3.5 路灯电源采用原有路灯电源，施工时应保证原有电缆完好无陨。
3.3.6 灯杆、灯具的形式、颜色等需与液化码头的现场情况相协调，保证液化码头的统一、美观。
3.3.7 灯杆的高度、外形、灯具外形、壁厚等相关参数需经业主认可后采购。
4 . 现场条件

4.1 风况

常风向：南南西(SSW），出现频率为11.1%。

强风向：东北东(ENE），出现频率为0.4%。

瞬时极大风速：＞40m/s

4.2 降水

年平均降水量：

501mm

历年最大年降水量：
719.4mm

历年最小年降水量：
336.8mm

历年最大日降水量：
136.8mm

降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。

最大积雪深度：    
21cm

4.3 气温

多年平均气温：

12.2℃
多年平均最高气温：
17.3℃
多年平均最低气温：
7.8℃
历年极端最高气温：
40.0℃
历年极端最低气温：
-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。

4.4 雾

雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。

4.5 相对湿度

最热月室外计算相对湿度：78%
5. 主要材料表
	序 号
	区 域
	名    称
	数量（套）
	备注

	1
	液化码头
	防爆12米高双照明灯具、1信号灯具、气动升降灯杆
	2
	　

	2
	
	防爆8米高1照明灯具、1信号灯具、气动升降灯杆
	2
	　

	3
	
	防爆8米高1照明灯具、气动升降灯杆
	2
	　


6. 施工过程控制
投标方在投标时，应提供初步改造设计方案和设备选型计算资料。
投标方应在合同签订15天后，提供详细设计图纸资料（含纸质4份，电子版（u盘）2份），并召开一次图纸设计联络会。
投标方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。
在设备制造、安装及含有隐蔽工程的工作结束时，均应通知用户负责人进行现场确认和验收。在设备制造过程中，用户有权进行厂家的考察。
总工期60天。
7. 项目验收
承揽单位在改造完毕后经过2周的试运行并且试运行效果达到技术协议要求后，用户根据系统的实际运行情况和承揽单位提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于承揽单位的原因造成设备运行不稳定或不能满足用户技术、使用要求时，用户有权不给予验收，直至达到要求。
8. 质量保证及服务承诺
1）凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由承揽单位负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，承揽单位承担修理、调换、退货发生的一切费用和用户的直接经济损失。
2）质保期限：项目验收合格后12个月。
3）协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，在接到用户通知后1天内赶到现场，无偿进行返修或返工。
4）工程交付后，主动向用户介绍有关设备使用注意事项及保养方法，征求用户意见，发现问题及时解决
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