附件1：
CD7/8/9翻车机通风管路更新改造项目技术规格书

1、概述

神华黄骅港务公司CD7/8/9翻车机安装有底层通风系统，经过多年使用通风管路破损塌陷，管路支架锈蚀严重。为保证通风系统安全正常运行，需要对CD7/8/9翻车机通风管路及其支架进行更换。

2、供货范围
本项目供货范围包括神华黄骅港CD7/8/9翻车机区域所有的通风管路及其支架更换（注：不包括CD7和CD9翻车机的通风驱动站，但包括通风管路与驱动站之间的联接帆布更换）。

CD7/8/9翻车机通风管路及其支架更换的供货范围包括本次改造范围内全部设备制造、涂装、运输、现场保管、检验、安装、调试、试运转、验收，操作人员培训等。卖方对设备的交货、安装及检验满足项目进度的要求，并且使设备安装与现场生产之间避免干扰。所有设备选型均应得到买方确认，确保通风系统在合同规定的工期内正常投入使用。
本次CD7/8/9翻车机通风管路及其支架更换项目全部设备及附属设备供货范围和现场工程至少包括以下内容，但不限于此：
  2.1设备更新改造供货
CD7/8/9翻车机通风管路更新改造工程量清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	316L不锈钢风管
	1600×800
	m
	10
	CD9表层　

	2
	无机玻璃钢风管
	1600×800
	m
	55
	　

	3
	无机玻璃钢风管
	1000×1000
	m
	150
	　

	4
	双层百叶风口
	600×400
	个
	54
	　

	5
	70℃防火阀
	1600×800
	个
	2
	　

	6
	多叶调节阀
	1000×1000
	个
	4
	　

	7
	管道支架
	/
	个
	95
	　

	8
	驱动站与通风管路的联接帆布
	/
	个
	2
	　

	9
	旧风管拆除
	拆除、倒运，运离现场
	项
	1
	


本项目全部设备、管路的现场安装调试，操作使用培训。以上数量是CD7/8/9翻车机通风管路及其支架更换所需部件最低数量，其他与本次改造所涉及到附属部件均在本次改造供货范围内。承揽方应考虑改造过程中卖方可能损坏部件的储备。本次改造不需要更换CD7翻车机和CD9翻车机的通风驱动站。
 2.2技术服务
（1）制造、安装和施工质量检验及记录，图纸及资料。
（2）买方人员培训。
（3）试运转、性能测试、验收及记录。
2.3 通风系统说明
更换CD7/8/9翻车机通风管路及其支架（驱动站除外）。
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3、技术要求
设备的设计具有足够的刚度、强度和耐磨性能，以保证在通常维护条件下其设计寿命不低于20年。
更换CD9翻车机表层的通风管路材质为316L不锈钢，钢板厚度不小于2毫米。CD7翻车机表层的通风管路已经是不锈钢材质，保持现状，不在本次更换范围之内。
更换其它通风管路材质为无机玻璃钢制品。风管本体厚度不小于6毫米，风管法兰与玻璃钢风管一体制作，规格要求50毫米（宽）×18毫米（厚），参照规范《GB50243-2000》规定。CD7/8/9翻车机底层平面通风管路截面形状设计为梯形，上表面为倾角，倾角不小于30度，防止风管上方积煤。新制风管截面尺寸按原风管截面尺寸制作并按原风管安装路径进行现场安装。风管法兰连接全部采用不锈钢螺栓连接。

在原通风管路支架中间新增一道管路支架，要求管路支架钢结构具有足够的强度、刚度及稳定性，确保在翻车机恶劣条件下的安全使用。原有通风管路支架保留，重新进行表面处理、刷漆防腐。通风管路安装固定时新旧管路支架一并使用。所有管路支架均要制作牢固，安装稳固。
通风管路支架应进行表面处理、涂漆防腐。
通风管路支架防腐包括:

A.表面处理
B.提供油漆
C.完成工厂涂装、现场涂装、现场补漆三部分工作。
油漆规格、表面处理、涂装方法、质量保证都应符合有关标准。

新制支架一、二、三层涂漆在工厂内完成,补漆和面漆在现场完成。

油漆要求：涂层配套干膜总厚度不应低于280微米

4、工期要求
本改造项目总工期自合同签订之日开始至设备安装完毕试运转为止共2个月。现场实施改造（包括拆除、安装和调试）不得与CD789翻车机的正常生产作业相干涉。合同签订20天内由卖方组织设计联络会，确定详细设计方案、施工方案和停机施工计划，且需要经过买方同意。卖方在施工前需向买方进行施工申请，在得到买方的同意后方可进行施工，卖方施工期间应严格遵守买方的各项安全管理规定。

5、验收
在设备安装完毕后，卖方应对设备进行调试并联动试运转，试运转期间应对通风系统通风量、风管振动、风管严密性等进行性能测试并应由买方现场证明记录，卖方建议的其它试验也可以进行。

全部试运转试验完成后进行半个月的试运行，试运行效果达到技术协议要求后，买方根据设备的实际运行情况和卖方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于卖方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，买方有权不予验收，直到达到要求。

质保期自正式验收合格之日起一年，质保期间承包范围内的所有设备故障承包单位均应免费处理，免费维修或更换。

6、应提交的技术资料
卖方应随产品提供6套竣工资料。资料形式为书面式和电子式两种，书面形式4套，电子光盘2套。其中电子版资料为CAD2004格式和Word 2003格式。竣工资料至少包括：
通风管路整体图
风管截面图
通风管路支架图纸
设备安装、调试、试运转、操作、维修说明书。
提供完整的备品备件明细，包括纸质版和电子版，备件应精确到每个独立的部件，明细中应包含备件的名称、规格型号，厂家、数量等信息，此部分信息必须与现场实际情况一致。
卖方需根据要求在合同签订后的20天内提供设备选型资料，并经买方审查，买方的审查并不解除卖方的最终责任，买方也不对以后制造过程中的必要修改承担责任。
7、其它注意事项
1、本工程为在黄骅港现有设备的基础上进行设备更新改造。所涉及到的原系统各参数参照原系统资料及黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由承包方自行对现场进行测量取得。承包方应对所有技术资料数据进行认真核实并确认，由于资料不详或偏差而产生的相关问题由承包方负责。

2、本工程施工现场为黄骅港翻车机区域，翻车机底坑煤粉尘浓度较大，承包方的施工方案要特别考虑现场进行风管拆除、安装动火时防火防爆措施。

3、本工程现场风管拆除、安装涉及多处高空作业，承包方要充分考虑高空作业难度，并特别制定防高空坠落措施。
