2015年换热站设备维保项目密封比价招标公告
现神华黄骅港务公司对2015年换热站设备维保项目 进行密封比价招标，请具有相关资质的厂家参与密封报价：

一.项目名称：神华黄骅港务公司2015年换热站设备维保项目。
二.项目内容：神华黄骅港务公司生活换热站1处（20兆瓦换热机组1套、10兆瓦换热机组1套）、联合办公楼换热站1处（4.6兆瓦换热机组1套、1.2兆瓦换热机组1套）、老综合办公楼换热站1处（1.5兆瓦换热机组1套，包括泵房设备）、生产区换热站2处（14.2兆瓦换热机组5套、8.75兆瓦换热机组3套）的设备维修保养，具体维保内容及技术要求见附件一《2015年换热站设备维保项目技术规格书》。
三.工程期限：2015年 10月1日- 2016年4月30日。
四.资质要求：详见附件一：《2015年换热站设备维修保养项目技术规格书》。
五.施工要求：详见附件一“2015年换热站设备维修保养项目技术规格书”和附件二“2015年换热站设备维修保养合同”。                       

六.密封比价文件要求：
1.比价文件密封递交（密封条须加盖公章）。

2.比价文件包括但不限于下列内容：

（1）须提供的资质证明文件包括：a.营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件；b.法人代表身份证复印件或法人授权代表身份证复印件和法人授权委托书原件。

（2）比价文件装订签署要求：1）比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），胶装装订成册，不得活页装订，编制清晰目录，标注连续页码。同时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。2）比价文件封面加盖单位公章，法定代表人或法人授权代理人签字。
※未按上述要求编制的比价文件无效。
七.报价截止时间：2015年9月23日上午10：00，逾期或未密封递交的比价文件不予受理，不接受邮寄方式递交的比价文件。
八.承办部门：后勤服务保障中心（电话：0317-5388906传真：0317-5388509 联系人：林志）
九.现场勘察及答疑： 2015年月18日14：00—17：00，换热站现场，联合办公楼710会议室。
十.监督部门：纪检监察部，举报电话：0317-5388796。

十一.比价因素：价格、响应技术规格书、资质、售后服务承诺等。

十二.比价原则：响应技术规格书、资质、售后服务承诺等符合要求的情况下，报价低者中标。
十三.控制价：45.85万元；报价超过控制价的比价文件无效。
十四.报价书投递地点：河北沧州渤海新区神华黄骅港务公司联合办公楼710办公室，投递方式采用直接递达。
附件一：
2015年换热站设备维修保养项目技术规格书
1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司生活、新老办公区、生产区五座换热站设备一个采暖季的维修保养项目承包的技术要求。
1.2维保单位提供的维修服务及材料应完全遵循本技术规格书的要求。
2.适用标准
2.1本项工程的维修、保养、检验和试验应遵循现行使用的国家有关标准及行业标准。
2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，维保单位应在项目实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除维保单位履行合同的责任。
3.资质要求
3.1在中华人民共和国注册并具备独立法人资格；
3.2注册资金不少于800万元人民币；
3.3具备机电设备安装维修营业资格，具有特种设备安装维修改造（锅炉/压力容器）二级以上资质（包含二级）或市政工程二级（包含二级）以上资质或建筑安装工程二级（包含二级）以上资质。   

 3.4不接受联合体投标。
4.维修服务范围
4.1 生活换热站1处（20兆瓦换热机组1套、10兆瓦换热机组1套）。
4.2联合办公楼换热站1处。（4.6兆瓦换热机组1套、1.2兆瓦换热机组1套）。
4.3老综合办公楼换热站1处。（1.5兆瓦换热机组1套，包括包括泵房设备）。
4.4生产区换热站2处（14.2兆瓦换热机组5套、8.75兆瓦换热机组3套）。
4.5具体见附件1《换热站主要设备清单》，合同期内所有设备维修保养服务的总价合同招标。维修保养项目范围和内容参考附件2《换热站设备维修保养项目内容》与附件3《换热站设备维修保养标准》，包括但不限于附件所示范围。附件作为投标报价参考，具体工程量由投标单位现场勘察核实。
4.6附件2《换热站设备维修保养项目内容》作为换热站维修保养项目范围的参考。
4.7附件3《换热站设备维修保养标准》作为换热站维修保养标准的参考，未列出的维修保养标准执行国家相关规范及行业标准。
5.维修服务要求
5.1人员配备，维保单位选派至少4名专业技术人员常住港区，成立港区维修服务办事处，应急抢修、专项维修、集中维修时维保单位自行增加调配人员。
5.2维保单位自行负责人员食宿、交通等相关事宜，自行负责办理相关行政管理机构的作业许可，自行负责维修所需工具。
5.3维修保养所需起重设备由维保单位自行解决。
5.4维保单位应提供24小时维修服务，紧急维修响应时间不应超过40分钟。
5.5日常检查：维保单位日常按“换热站设备维修保养项目内容”对相关换热站设备系统运行情况进行日常检查，发现问题及时处理。
5.6定期保养：维保单位严格按“换热站设备维修保养标准”对相关换热站设备系统进行定期维修保养。
5.7集中检修保养工作：维保单位在冬季供暖前集中对所有换热站设备设施进行全面检查、测试，保证设备运行正常。
5.8 换热设备专项维修：在冬季供暖前对换热站设备进行专项检修保养，规定供暖前对换热器进行完全清洗，确保换热效率达到设计标准，对控制仪表、传感器等参数进行校调，确保控制数据准确。
5.9维修保养严格执行技术规范和检修规程，质量要达到国家行业标准要求，确保检修合格率100%，因保养维修不及时而发生的一切故障由维保单位承担全部责任。
5.10维保单位服务时应严格遵守业主有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。
5.11维保单位应做好设备检修保养记录，每月向业主提供一份换热站设备系统检修保养总结报告和下一个月维修保养计划，以便业主及时、全面掌握设备维保情况。
5.12设备维修更换：维保单位要充分考虑换热站设备运行过程中不可预见性的设备维修更换，除设备更新或使用年限到期报废外，其它任何设备及部件维修更换均包含在总价中。
6.项目服务期
2015年10月1日至2016年4月30日。
7.项目验收和质量保证
7.1维保单位提供的设备维修保养服务应按本技术规格书和国家行业相关标准规范进行检验和试验。
7.2日常维修保养、定期维修保养、集中维修保养、专项维修保养工作结束后维保监管部门对维保单位维修保养情况进行评价，并双方签字确认。
8. 承包费用
8.1承包费用合同执行完毕后1个月内支付95%，剩余5%为质保金，一年后无质量问题一次付清。
9.惩罚与奖励
9.1如果因维保单位原因，不能达到维修时效性要求，或不能确保维修质量，委托方有权根据合同相关条款作出处罚，罚金从承包费中扣除。
9.2如有确切理由证实维保单位技术力量不足以完成合同规定的维修项目，或提供的维修服务存在较大安全管理缺陷，委托方有权利随时解除合同，同时取消该维保单位再次投标资格。
附件1：换热站主要设备清单
	换热站设备清单

	生产区1#换热站设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	安装地点
	备注

	1
	立式波节管式换热器
	　换热面积197.6 m²；1.6MPa
	组
	4　
	　
	1#换热站
	　

	2
	立式波节管式换热器
	　换热面积9.7m²； 1.6MPa
	组
	1　
	　
	1#换热站
	　

	3
	远传压力表
	精度1.6
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	4
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	14
	　
	1#换热站
	　

	5
	蝶阀DN100
	D73P-16C
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	6
	蝶阀DN100
	D73P-16C
	个
	1
	　
	1#换热站
	　


	7
	蝶阀DN100
	D73P-16C
	个
	2
	　
	1#换热站1号机组
	　

	8
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	14
	　
	1#换热站2号机组
	　

	9
	蝶阀DN100
	D73P-16C
	个
	4
	　
	1#换热站2号机组
	　

	10
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	14
	　
	1#换热站3号机组
	　

	11
	蝶阀DN100
	D73P-16C
	个
	4
	　
	1#换热站3号机组
	　

	12
	蝶阀DN100
	D73P-16C
	个
	3
	　
	1#换热站4号机组
	　

	13
	蝶阀DN125
	D373P-16C
	个
	3
	　
	1#换热站4号机组
	　

	14
	蝶阀DN80
	D73P-16C
	个
	8
	　
	1#换热站集水器
	　

	15
	蝶阀DN65
	D73P-16C
	个
	4
	　
	1#换热站集水器
	　

	16
	蝶阀DN250
	D373P-16C
	个
	6
	　
	1#换热站集水器
	　

	17
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	9
	　
	1#换热站集水器
	　

	18
	蝶阀DN250
	D373P-16C
	个
	3
	　
	1#换热站集水器
	　

	19
	蝶阀DN150
	D373P-16C
	个
	4
	　
	1#换热站集水器
	　

	20
	蝶阀DN40
	MIX-16
	个
	2
	　
	1#换热站集水器
	　

	21
	蝶阀DN350
	D343H
	个
	5
	　
	1#换热站
	　

	22
	蝶阀DN300
	D343H
	个
	2
	　
	1#换热站
	　

	23
	蝶阀DN200
	D343H
	个
	12
	　
	1#换热站
	　

	24
	蝶阀DN150
	D343H
	个
	2
	　
	1#换热站
	　

	25
	蝶阀DN250
	D343H
	个
	2
	　
	1#换热站
	　

	26
	蝶阀DN50
	D343H
	个
	4
	　
	1#换热站
	　

	27
	平衡阀DN350
	D343H
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	28
	闸阀DN32
	DN32　
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	29
	闸阀DN65
	DN65　
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	30
	闸阀DN40
	DN40　
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	31
	除污器DN350
	D343H
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	32
	1#机组1#水泵
	TP100-410/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	33
	1#机组2#水泵
	TP100-410/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	34
	2#机组1#水泵
	TP100-410/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	35
	2#机组2#水泵
	TP100-410/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	36
	3#机组1#水泵
	TP100-410/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	37
	3#机组2#水泵
	TP100-410/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	38
	4#机组1#水泵
	TP65-260/2A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	39
	4#机组2#水泵
	TP65-260/2A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	40
	5#机组1#水泵
	TP150-450/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	41
	5#机组2#水泵
	TP150-450/4A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	42
	1#补水泵
	CR10-04A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	43
	2#补水泵
	CR10-04A
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	44
	安全阀DN25
	A47H-163
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	45
	安全阀DN32
	A47H-163
	台
	5
	　
	1#换热站
	　

	46
	止回阀
	　
	个　
	10　
	　
	1#换热站
	　

	47
	过滤器
	　
	个　
	7　
	　
	1#换热站
	　

	48
	总配电柜
	XL21
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	49
	低压配电柜
	DXTE
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	50
	1#机组控制柜
	TPC7062KX
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	51
	2#机组控制柜
	TPC7062KX
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	52
	3#机组控制柜
	TPC7062KX
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	53
	4#机组控制柜
	TPC7062KX
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	54
	5#机组控制柜
	MO-8BD-HRJ25
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	55
	补水泵控制柜
	MO-720A-1.5KW
	个
	1
	　
	1#换热站
	　

	56
	1#机组1#电机
	MMG180L-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	57
	1#机组2#电机
	MMG180L-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	58
	2#机组1#电机
	MMG180L-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	59
	2#机组2#电机
	MMG180L-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	60
	3#机组1#电机
	MMG180L-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	61
	3#机组2#电机
	MMG180L-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	62
	4#机组1#电机
	MMG112M-2
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	63
	4#机组2#电机
	MMG112M-2
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	64
	5#机组1#电机
	MMG225M-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	65
	5#机组2#电机
	MMG225M-4
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	66
	补水泵1#电机
	MG90SB2-24F
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	67
	补水泵2#电机
	MG90SB2-24F
	台
	1
	　
	1#换热站
	　

	68
	热量表
	　
	套　
	1　
	　
	1#换热站
	　

	69
	温控阀
	　
	套
	1　
	　
	1#换热站
	　

	70
	温度传感器
	　
	个　
	10　
	　
	1#换热站
	　

	71
	流量传感器
	　
	个
	2　
	　
	1#换热站
	　

	72
	超声波热量表
	　
	个
	1　
	　
	电厂院内仪表房
	　

	73
	线缆
	　
	
	　
	　
	1#换热站
	　所有线缆

	生产区2#换热站设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	安装地点
	备注

	1
	立式波节管式换热器
	　换热面积197.6 m²；1.6MPa
	组
	3
	
	2#换热站
	

	2
	1#机组1#循环泵
	TP80-520/2A
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	3
	1#机组2#循环泵
	TP80-520/2A
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	4
	2#机组1#循环泵
	TP80-520/2A
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	5
	2#机组2#循环泵
	TP80-520/2A
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	6
	3#机组1#循环泵
	TP80-520/2A
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	7
	3#机组2#循环泵
	TP80-520/2A
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	8
	1#机组1#换热器
	TGBHL1200
	个
	1
	北京特高换热设备有限公司
	2#换热站
	　

	9
	1#机组2#换热器
	TGBHL1200
	个
	1
	北京特高换热设备有限公司
	2#换热站
	　

	10
	2#机组1#换热器
	TGBHL1200
	个
	1
	北京特高换热设备有限公司
	2#换热站
	　

	11
	2#机组2#换热器
	TGBHL1200
	个
	1
	北京特高换热设备有限公司
	2#换热站
	　

	12
	3#机组1#换热器
	TGBHL1200
	个
	1
	北京特高换热设备有限公司
	2#换热站
	　

	13
	3#机组2#换热器
	TGBHL1200
	个
	1
	北京特高换热设备有限公司
	2#换热站
	　

	14
	1#补水泵
	CR5-7
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	15
	2#补水泵
	CR5-7
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	16
	止回阀
	　
	　
	6　
	　
	2#换热站
	　

	17
	过滤器
	　
	　
	5　
	　
	2#换热站
	　

	18
	截止阀
	L47H-16C
	个
	1
	　
	2#换热站
	　

	19
	安全阀
	A47H-16C
	个
	1
	　
	2#换热站
	　

	20
	截止阀
	L47H-16C
	个
	1
	　
	2#换热站
	　

	21
	截止阀
	L47H-16C
	个
	1
	　
	2#换热站
	　

	22
	蝶阀DN300
	D343H
	个
	6
	　
	2#换热站
	　

	23
	蝶阀DN250
	D343H
	个
	2
	　
	2#换热站
	　

	24
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	2
	　
	2#换热站
	　

	25
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	14
	　
	2#换热站1号机组
	　

	26
	蝶阀DN80
	D73P-16C
	个
	4
	　
	2#换热站1号机组
	　

	27
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	14
	　
	2#换热站2号机组
	　

	28
	蝶阀DN80
	D73P-16C
	个
	4
	　
	2#换热站2号机组
	　

	29
	蝶阀DN200
	D373P-16C
	个
	14
	　
	2#换热站3号机组
	　

	30
	蝶阀DN80
	D73P-16C
	个
	4
	　
	2#换热站3号机组
	　

	31
	闸阀DN40
	41H
	个
	2
	　
	2#换热站
	　

	32
	闸阀DN32
	J41H-16C
	个
	2
	　
	2#换热站
	　

	33
	闸阀DN100
	　
	个
	1
	　
	2#换热站
	　

	34
	1#配电柜
	XL
	台
	1
	扬中市连昌电器设备厂
	2#换热站
	　

	35
	2#配电柜
	XL
	台
	1
	扬中市连昌电器设备厂
	2#换热站
	　

	36
	1#换热机组控制柜
	TPC7062KX
	台
	1
	杭州迈欧科技有限公司
	2#换热站
	　

	37
	2#换热机组控制柜
	TPC7062KX
	台
	1
	杭州迈欧科技有限公司
	2#换热站
	　

	38
	3#换热机组控制柜
	TPC7062KX
	台
	1
	杭州迈欧科技有限公司
	2#换热站
	　

	39
	补水泵控制柜
	MO-720A-1
	个
	1
	杭州迈欧科技有限公司
	2#换热站
	　

	40
	1#机组1#电机
	MMG160L-2
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	41
	1#机组2#电机
	MMG160L-2
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	42
	2#机组1#电机
	MMG160L-2
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	43
	2#机组2#电机
	MMG160L-2
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	44
	3#机组1#电机
	MMG160L-2
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	45
	3#机组2#电机
	MMG160L-2
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	46
	1#补水泵电机
	MG80B2-19FT
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	47
	2#补水泵电机
	MG80B2-19FT
	台
	1
	格兰富管理公司
	2#换热站
	　

	48
	热量表
	　
	　套
	1　
	　
	2#换热站
	　

	49
	温控阀
	　
	个
	1　
	　
	2#换热站
	　

	50
	温度传感器
	　
	个
	1　
	　
	2#换热站
	　

	51
	流量传感器
	　
	个
	1　
	　
	2#换热站
	　

	52
	线缆
	　
	
	　
	　
	2#换热站
	　所有线缆

	老综合楼锅炉房供热设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	安装地点
	备注

	1
	蝶阀
	BGGL-D-2
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	2
	蝶阀
	BGGL-D
	个
	10
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	3
	出水阀门
	DN125/16
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	4
	出水阀门
	DN200/16
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　


	5
	回水阀门
	BGGL-D-1
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	6
	出水阀门
	DN125/16
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	7
	回水阀门
	DN200/16
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	8
	回水阀门
	DN125-16
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	9
	备用阀门
	DN16-30
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	10
	备用阀门
	DN16-31
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	11
	补水离心泵
	1S5C321200
	台
	2
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	12
	二号离心泵
	1SW100-80-160
	台
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	13
	1号离心泵
	　
	台
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	14
	小离心泵
	　
	台
	2
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	15
	板式换热器
	BRO36M
	台
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	16
	压力罐
	1600
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	17
	软水处理设备
	JYA1500
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	18
	压力表
	精度1.6
	个
	5
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	19
	除污器
	　
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　


	20
	过滤器
	　
	个
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	23
	低压交流配电屏
	　
	套
	1
	石家庄建安电器
	老综合办公楼锅炉房
	　

	24
	水泵控制柜
	　
	套
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	25
	补水控制柜
	　
	套
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　

	26
	小循环泵电机
	Y132S2-2B5
	台
	1
	青岛天一集团红旗电机
	老综合办公楼锅炉房
	

	27
	小循环泵电机
	Y132S2-2B6
	台
	1
	青岛天一集团红旗电机
	老综合办公楼锅炉房
	

	28
	补水泵电机
	Y132S2-Z
	台
	2
	石家庄通水泵制造
	老综合办公楼锅炉房
	　

	29
	板式换热器
	T-150
	组
	1
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	30
	安全阀
	A47H-16C
	个
	1
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	31
	蝶阀
	DN125
	个
	6
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	32
	蝶阀
	DN150
	个
	4
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	33
	球阀
	DN150
	个
	4
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	34
	止回阀
	DN125
	个
	3
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	35
	蝶阀
	DN40
	个
	8
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	36
	流量计
	CC-32Y-N
	个
	1
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	37
	循环泵
	TD125-28/4
	台
	3
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	38
	过滤器
	DN150
	个
	1
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	39
	补水泵
	CDL2-7；2方/小时
	台
	2
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	40
	软化水设备
	
	套
	1
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	41
	蝶阀
	DN200
	个
	2
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	42
	温控阀
	WQT45-92-300
	套
	1
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	43
	管段传感器
	DN200
	个
	1
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	44
	压力传感器
	AOD-131
	个
	4
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	45
	水泵控制柜
	
	套
	2
	
	老综合办公楼锅炉房
	

	46
	线缆
	　
	
	1
	　
	老综合办公楼锅炉房
	　所有线缆

	
	
	
	
	
	
	
	

	生活区换热站供热设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	安装地点
	备注

	1
	板式换热
	AMHL/SN-1000
	组
	2
	　
	北生活区10#商业楼
	10MW

	2
	板式换热
	BRO-85S
	组
	2
	　
	北生活区10#商业楼
	20MW

	3
	蝶阀
	DN200
	个
	16
	　
	北生活区10#商业楼
	

	4
	闸阀
	DN200
	个
	6
	　
	北生活区10#商业楼
	

	5
	球阀
	DN200
	个
	5
	　
	北生活区10#商业楼
	

	6
	止回阀
	DN200
	个
	4
	　
	北生活区10#商业楼
	

	7
	蝶阀
	DN50
	个
	4
	　
	北生活区10#商业楼
	

	8
	补水流量计
	EMF8301-（50）
	套
	1
	　
	北生活区10#商业楼
	

	9
	循环泵
	SLS200-400/IB
	台
	3
	　
	北生活区10#商业楼
	371.5方/小时

	10
	止回阀
	DN50
	个
	2
	　
	北生活区10#商业楼
	

	11
	补水泵
	SLG12-7
	台
	2
	　
	北生活区10#商业楼
	12.4方/小时

	12
	控制柜
	10MW
	套
	1
	　
	北生活区10#商业楼
	

	13
	除污器
	DN350
	个
	1
	　
	北生活区10#商业楼
	690方/小时

	14
	温控阀
	SKC62
	套
	2
	　
	北生活区10#商业楼
	西门子DN150

	15
	压力传感器
	AOL-132
	个
	4
	　
	北生活区10#商业楼
	10MW

	16
	除污器
	DN200
	个
	1
	　
	北生活区10#商业楼
	20MW

	17
	温度传感器
	WZP
	个
	4
	　
	北生活区10#商业楼
	

	18
	蝶阀
	DN250
	个
	1
	　
	北生活区10#商业楼
	　

	19
	管段式传感器
	DN150
	个
	1
	　
	北生活区10#商业楼
	　

	20
	自力式流量控制阀
	ZL-4M-16
	个
	1
	　
	北生活区10#商业楼
	　

	23
	蝶阀
	DN400
	个
	7
	
	北生活区10#商业楼
	　

	24
	蝶阀
	DN350
	个
	4
	
	北生活区10#商业楼
	　

	25
	蝶阀
	DN300
	个
	2
	
	北生活区10#商业楼
	　

	26
	蝶阀
	DN200
	台
	2
	
	北生活区10#商业楼
	

	27
	蝶阀
	DN250
	台
	8
	
	北生活区10#商业楼
	

	28
	除污器
	DN400
	台
	1
	
	北生活区10#商业楼
	　

	29
	除污器
	DN350
	
	1
	
	北生活区10#商业楼
	

	30
	过滤器
	DN450
	
	1
	
	北生活区10#商业楼
	

	31
	止回阀
	DN250
	
	4
	
	北生活区10#商业楼
	

	32
	循环泵电机
	JM280M-4V1
	台
	3
	
	北生活区10#商业楼
	

	33
	循环泵
	KQL250/370-90/4
	台
	3
	
	北生活区10#商业楼
	

	34
	补水泵
	KQL65/170-5.5/2
	台
	2
	
	北生活区10#商业楼
	

	35
	蝶阀
	DN65
	个
	4
	
	北生活区10#商业楼
	

	36
	止回阀
	DN65
	个
	2
	
	北生活区10#商业楼
	

	37
	流量计
	NCC-80Y-N100
	个
	1
	
	北生活区10#商业楼
	

	38
	超声波流量计
	FC-80GF
	个
	2
	
	北生活区10#商业楼
	

	39
	温控阀
	SKZ62（西门子）
	套
	2
	
	北生活区10#商业楼
	

	40
	压力传感器
	SWP-T2001GIFA
	个
	4
	
	北生活区10#商业楼
	

	41
	温度传感器
	SBWZP-231
	个
	4
	
	北生活区10#商业楼
	

	42
	安全阀
	A47Y-16C
	个
	1
	
	北生活区10#商业楼
	

	43
	压力变送器
	AOL-132
	个
	1
	
	北生活区10#商业楼
	

	44
	安全阀
	21H-16C
	个
	1
	
	北生活区10#商业
	

	45
	线缆
	
	
	
	
	北生活区10#商业
	所有线缆

	联合办公楼换热站供热设备清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	安装地点
	备注

	1
	地暖板式换热器
	AMHL/SN-3500
	组
	1
	　
	联合办公楼
	

	2
	空调板式换热器
	AMHJ/SN900
	组
	1
	　
	联合办公楼
	

	3
	蝶阀
	DN80
	个
	4
	　
	联合办公楼
	

	4
	蝶阀
	DN150
	个
	12
	　
	联合办公楼
	

	5
	球阀
	DN80
	个
	2
	　
	联合办公楼
	

	6
	止回阀
	DN80
	个
	3
	　
	联合办公楼
	

	7
	蝶阀
	DN40
	个
	8
	　
	联合办公楼
	

	8
	流量计
	EMF830-(50)
	个
	1
	　
	联合办公楼
	DN50

	9
	循环泵
	SLS80-200
	台
	2
	　
	联合办公楼
	

	10
	止回阀
	DN40
	个
	4
	　
	联合办公楼
	

	11
	补水泵
	2方/小时
	台
	2
	　
	联合办公楼
	

	12
	地暖控制柜
	
	套
	1
	　
	联合办公楼
	

	13
	蝶阀
	DN200
	个
	2
	　
	联合办公楼
	

	14
	温控阀
	QRZDW-80
	套
	1
	　
	联合办公楼
	

	15
	压力传感器
	KC401A
	个
	8
	　
	联合办公楼
	0~1.6MPa

	16
	卧式直流除污器
	DN80-1.6(125)
	个
	2
	　
	联合办公楼
	

	17
	空调控制柜
	
	套
	1
	　
	联合办公楼
	

	18
	止回阀
	DN50
	个
	4
	　
	联合办公楼
	

	19
	循环泵
	SLS150-400
	台
	3
	　
	联合办公楼
	

	20
	补水泵
	6方/小时
	台
	2
	　
	联合办公楼
	

	23
	卧式除污器
	DN200
	个
	1
	
	联合办公楼
	

	24
	蝶阀
	DN200
	个
	2
	
	联合办公楼
	

	25
	蝶阀
	DN200
	个
	7
	
	联合办公楼
	

	26
	自力式流量控制阀
	ZL-4M-16；DN200
	台
	1
	
	联合办公楼
	

	27
	卧式除污器
	DN150
	台
	1
	
	联合办公楼
	

	28
	球阀
	DN150
	个
	2
	
	联合办公楼
	

	29
	温控阀
	DN150（西门子）
	个
	1
	
	联合办公楼
	

	30
	软化水设备
	
	套
	1
	
	联合办公楼
	

	31
	管段传感器
	DN150
	个
	1
	
	联合办公楼
	

	32
	管段传感器
	DN200
	个
	1
	
	联合办公楼
	

	33
	动力配电柜
	380V
	套
	1
	
	联合办公楼
	

	34
	温度传感器
	WZP
	个
	8
	
	联合办公楼
	

	35
	弹簧式安全阀
	A21H-16C
	个
	1
	
	联合办公楼
	

	36
	弹簧式安全阀
	A21H-16C
	个
	1
	
	联合办公楼
	

	37
	线缆
	
	
	
	
	联合办公楼
	所有线缆


附件2：换热站设备维修保养项目内容
换热站维修保养项目内容
	换热站系统名称
	项目
	维保内容
	备注

	北生活区10#商业楼换热站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、防腐保温、附属设施
	

	
	供热设备
	板式换热器、循环泵、补水泵、水处理器、过滤器、浮球阀、止回阀、阀门、安全阀、除污器、自力式流量控制阀
更换全不锈钢（304）蝶阀：DN200两个；DN250两个；DN400两个；DN300一个
	

	
	电气控制
	动力配电柜、机组控制柜、水泵电机、压力传感器、温度传感器、流量计、温控比例阀、管段传感器、线缆
	

	
	系统运行
	正常供热
	

	
	监测仪表
	超声波热量表、温度计、压力表、电压表、电流表
	

	原综合办公楼锅炉房供热泵站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、阀门、防腐保温、附属设施
	

	
	供热设备
	板式换热器、循环泵、补水泵、水处理器、过滤器、浮球阀、止回阀、阀门、安全阀、除污器、自力式流量控制阀
	

	
	电气控制
	动力配电柜、机组控制柜、水泵电机、压力传感器、温度传感器、流量计、温控比例阀、管段传感器、线缆
	

	
	系统运行
	正常供热
	

	
	监测仪表
	热量表、温度计、压力表、电压表、电流表
	

	联合办公楼换热站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、防腐保温、附属设施
	

	
	供热设备
	板式换热器、循环泵、补水泵、水处理器、过滤器、浮球阀、止回阀、阀门、安全阀、除污器
	

	
	电气控制
	动力配电柜、机组控制柜、水泵电机、压力传感器、温度传感器、流量计、温控比例阀、管段传感器、线缆
	

	
	系统运行
	正常供热
	

	
	监测仪表
	热量表、温度计、压力表、电压表、电流表
	

	生产区1#换热站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、防腐保温、附属设施
	

	
	供热设备
	立式波节管式换热器、循环泵、补水泵、水处理器、过滤器、浮球阀、止回阀、阀门、安全阀、除外器、自力式流量控制阀
	

	
	电气控制
	热量表控制系统、换热机组变频控制柜、生活热水换热机组变频控制柜、补水控制柜、配电柜、流量传感器、监控系统、压力传感器、温度传感器、流量计、温控比例阀、线缆
	

	
	系统运行
	正常供热
	

	
	监测仪表
	热量表、温度计、压力表、电压表、电流表
	

	生产区2#换热站
	基础设施
	设备基础、工艺管道、防腐保温、附属设施
	

	
	供热设备
	立式波节管式换热器、循环泵、补水泵、水处理器、过滤器、浮球阀、止回阀、阀门、安全阀、除外器、自力式流量控制阀
	

	
	电气控制
	热量表控制系统、换热机组变频控制柜、补水控制柜、配电柜、流量传感器、监控系统、压力传感器、温度传感器、流量计、温控比例阀、线缆
	

	
	系统运行
	正常供热
	

	
	监测仪表
	机组运行监控仪表、热量表、温度计、压力表、电压表、电流表
	


附件3：换热站设备维修保养标准
换热站维修保养项目标准
	项目名称
	设备或部位
	标准要求
	专业保养周期

	系统
基础
	设备基础
	基础破损修复、安装支架及螺丝螺帽检查并修复；对工艺管道进行全面检查，定期对管道的锈蚀、渗漏进行修复；防腐保温开裂破损修复；定期对设备设施表面和外包的锈蚀性、坚固性和完整性检查修复，保证设备整洁。
	每月

	
	工艺管道
	
	每半月

	
	防腐保温
	
	每半月

	
	附属设施
	
	每半月

	供
热
设
备
	阀门
	全面保养阀门。管道阀门密封渗漏修复，检查阀门开、关是否顺畅、到位，关闭是否严密，对DN200以上和主要阀门进行定期检修保养、润滑、除锈，保证正常使用。
	每半月

	
	循环泵
	全面保养水泵。定期加注黄油，转动部分磨损情况检查，工作压力、运行流量、运行状况检查，及时排除设备转动轴卡死故障，避免电机烧毁或轴套磨损，保证设备的正常运行。
	每周

	
	补水泵
	
	每周

	
	换热器清洗
	定期对换热器进行专业化学清洗。板式换热器要求解体清洗(不解体清洗保证密封垫不损坏和换热效率达标)或返厂清洗并更换密封件，对清洗后换热器做压力试验，试验压力根据设备铭牌要求或按照国家及行业标准执行（一、二次分别压力试验，避免一、二次泄露窜水）。清洗后压力和换热效率满足设计要求。
	供暖前

	
	换热器运行
	全面保养换热器。定期检查换热器运行情况，检查换热器一、二次温度是否正常，对立式波节管式换热器定期排污和及时排气。
	每周

	
	除污器
	设备部件全面保养。定期检查、清洗除污器和过滤器、避免脏污堵塞管路系统影响供暖正常运行、损坏的滤网要及时更换，避免杂物堵塞水泵烧毁电机；
	每周

	
	过滤器
	
	每周

	
	软水处理装置
	全面保养调整软水处理装置。定期检查设备运行状况，及时添加工业盐，定期取水样送检、水质不达标及时对机头进行设定调整和校准，保证水质达标。
	每半月

	
	机械浮球阀
	定期检查浮球工作状态、对浮球关闭不严或不能正常工作进行维修和更换，确保水箱正常进水。
	每周

	
	安全阀
	定期送检安全阀。定期对安全阀进行检查和手动试验，确保安全阀功能正常。
	供暖前每周

	
	蓄水箱
	定期对水箱进行清淤保证水箱清洁，定期对箱体及附件的完整性、坚固性、保温防腐、锈蚀进行检查修复。
	每月

	电
气
控
制
	水泵电动机
	全面保养电机。定期检查循环泵、补水泵的工作电压，工作电流、工作温度、运转声音、电力电缆负荷情况等。定期对电机进行注油润滑，保证正常运行。
	供暖前/每周

	
	比例温控阀
	全面保养温控阀。定期检查温控阀运行情况，密封是否严密，启闭是否正常，温度控制是否符合控制要求；定期检查温控阀轴杆润滑情况并注润滑脂。
	供暖前/每周

	
	浮球液位计
	定期检查液位计水位控制是否准确；检查触点通断是否正常。
	每周

	
	压力传感器
	定期效验压力传感器数据是否正确，对数据不正确的传感器进行参数标定，保证正常使用。
	供暖前/每周

	
	温度传感器
	定期效验温度传感器数据是否正确，对数据不正确的传感器进行参数标定，保证正常使用。
	供暖前/每周

	
	远传压力表
	定期效验远传压力表数据是否正确，对数据不正确的传感器进行参数检修，保证正常使用。
	供暖前/每周

	
	电控柜
	全面检修电控柜。定期检查控制柜、电源柜、操作箱外观是否完好；仪表、信号显示是否正确，不正确的及时修复故障；检查接线端子是否接触良好、有无不发热现象；检查断路器和热继电器等保护装置功能是否正常；试验自动手动切换是否正常，检查电器触点动作或切换过程中是否接触不良产生电弧；检查按钮功能是否灵敏、正常；检查柜内排风扇工作是否正常；检查变频器工作是否正常。
	供暖前/每周

	
	
	定期清扫电器柜和清理变频器风扇灰尘，保持柜内洁净和变频器散热良好。
	每月

	
	电机及线路
	定期对电机和线路进行绝缘检查，绝缘阻值符合国家及行业标准、绝缘不达标的及时更换和修复，避免损坏烧坏用电器和变频器。
	供暖前

	
	电气接地系统
	检查电气柜及电气设备外壳接地是否良好、阻值满足要求，缺失和损坏的接地装置及时修复，保证接地系统完好。
	每周

	
	监控系统
	检查人机界面控制面板及软件是否仍正常运行，通讯是否正常，各项功能是否正常，发现就修复控制面板和软件故障。
	每周

	系统
运行
	供热
	定期巡视检查设备运行状况并做好记录，查看在线报表和记录数据及相关监控仪器仪表，分析设备是否存在安全隐患和非正常运行，发现后及时纠正错误，保证设备健康运行，供热温度达到设计标准。
	每天

	监测
仪表
	超声波热
量计
	全全面对仪表及附件进行检查，是否正常完好；给予仪表通电模拟测试，测试仪表线路通电是否正常；检侧仪表功能是否正常，包括监测面板按钮是否灵敏；对流量传感器和温度传感器进行检查清洗，保证计量准确。
	供暖前

	
	温度计
	定期对温度计进行检查和校验，温度显示是否准确，不能正常显示温度的及时更换
	每周

	
	压力表
	定期对压力表进行外观检查和校验，压力是否指示准确，不能正确指示的及时更换。
	每周


附件二：

合同编号：合同编号
2015年换热站设备维修保养合同

委托方(甲方)：神华黄骅港务有限责任公司 

承修方(乙方)：                       

签订时间：    年   月   日

签订地点：河北省沧州市渤海新区

本合同由下列双方签署：                     

甲方（委托方）：神华黄骅港务有限责任公司

住所：河北省沧州市渤海新区

法定代表人：         

乙方（承修方）：                          

住所：                   

法定代表人：           

鉴于：甲方就神华黄骅港务公司2015年换热站设备发包给
乙方进行维修保养，并支付相应服务报酬，乙方保证具有相应的资质并承揽此项维修服务。
为此，甲方和乙方（以下简称双方）经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关供热设备维修的标准，达成如下协议：

第一条　维修保养范围
神华黄骅港务公司生活换热站1处（20兆瓦换热机组1套、10兆瓦换热机组1套）、联合办公楼换热站1处（4.6兆瓦换热机组1套、1.2兆瓦换热机组1套）、老综合办公楼换热站1处（1.5兆瓦换热机组1套，包括泵房设备）、生产区换热站2处（14.2兆瓦换热机组5套、8.75兆瓦换热机组3套）的设备维修保养，具体维保内容及技术要求见招标文件附件一《2015年换热站设备维保项目技术规格书》。
第二条　合同服务期
自    年    月    日起至     年     月      日止。

第三条　甲方提供条件
1. 对乙方维修保养工作给予配合。

2. 甲方不提供任何机械设备和维修工具。

第四条　乙方维修保养工作内容及要求
1.人员配备，维保单位选派至少4名专业技术人员常住港区，成立港区维修服务办事处，应急抢修、专项维修、集中维修时维保单位自行增加调配人员。
2.维保单位自行负责人员食宿、交通等相关事宜，自行负责办理相关行政管理机构的作业许可，自行负责维修所需工具。
3.维修保养所需起重设备由维保单位自行解决。
4.维保单位应提供24小时维修服务，紧急维修响应时间不应超过40分钟。
5.日常检查：维保单位日常按“换热站设备维修保养项目内容”对相关换热站设备系统运行情况进行日常检查，发现问题及时处理。
6.定期保养：维保单位严格按“换热站设备维修保养标准”对相关换热站设备系统进行定期维修保养。
7.集中检修保养工作：维保单位在冬季供暖前集中对所有换热站设备设施进行全面检查、测试，保证设备运行正常。
8. 换热设备专项维修：在冬季供暖前对换热站设备进行专项检修保养，规定供暖前对换热器进行完全清洗，确保换热效率达到设计标准，对控制仪表、传感器等参数进行校调，确保控制数据准确。
9.维修保养严格执行技术规范和检修规程，质量要达到国家及行业标准要求，确保检修合格率100%，因保养维修不及时而发生的一切故障由维保单位承担全部责任。
10.维保单位服务时应严格遵守业主有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。
11.维保单位应做好设备检修保养记录，每月向业主提供一份换热站设备系统检修保养总结报告和下一个月维修保养计划，以便业主及时、全面掌握设备维保情况。
12.设备维修更换：维保单位要充分考虑换热站设备运行过程中不可预见性的设备维修更换，除设备更新或使用年限到期报废外，其它任何设备及部件维修更换均包含在总价中。
第五条 在本合同有效期内，双方应当指定各自的联系人，
联系人和联系方式具体如下：

	甲    方

	联 系 人
	           

	通讯地址
	河北沧州市渤海新区神华黄骅港务有限责任公司

	电    话
	               

	传    真
	                  

	电子邮箱
	                  

	乙    方

	联 系 人
	         

	通讯地址
	                        

	电    话
	                  

	传    真
	                  

	电子邮箱
	                 


联系人的职责为：负责2015年换热站设备维修保养项目管理和

监督实施 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。

第六条　合同费用及付款方式
1.　本合同总金额人民币          元整，不做调整。

2.　支付方式：合同执行结束后1个月内支付合同款的95%，剩余的5%一年后无质量问题一次付清。

3.甲方将维修费用支付至乙方的银行账户，账户信息为：

开户行:                                      

银行地址:                                     
户名：                                       
账号：                                    

乙方应当在本合同约定的甲方付款日的15日以前,向甲方开
具符合甲方要求的发票。

第七条　违约责任

1.如因甲方原因终止合同,甲方应按乙方已完成工作量支付乙方相应的费用。

2.如乙方提出终止合同,甲方不支付任何费用，并追究乙方违约责任。

3、如乙方未按合同执行或有违规操作行为，甲方有权单方面终止合同，并不承担任何违约责任。
第八条　争议的处理 
如甲乙双方就合同事宜发生争议,应本着友好合作的原则协商解决,经协商仍不能达成一致的,可向沧州市仲裁委员会申请仲裁。

第九条 合同份数
本合同一式陆份,双方各执叁份。经签字盖章起生效。

第十条　本合同如有未尽事宜，双方可另行商定签订协议作为合同附件。本合同以外经双方确认的附件、协议，均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

甲方：神华黄骅港务有限责任公司（印章）  

法定代表人或者授权代表人（签字）

 乙方：                   (盖章)

    法定代表人或者授权代表人（签字）

签约时间:       年      月       日

            项目作业安全管理协议
甲方：神华黄骅港务有限责任公司
乙方：                               
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律、法规和甲方有关安全管理制度要求，为明确落实双方安全职责，保障安全生产，经甲乙双方共同协商，就乙方在甲方区域内进行【项目名称】实施期间的安全生产工作签订本安全管理协议，共同遵守。
一、安全管理目标
乙方应建立健全并有效执行安全生产三项制度和应急预案；健全各类安全管理台账；隐患整改率达到98%以上；岗位风险全面有效受控；项目实施期间无一般及以上生产安全事故发生。
二、乙方权利与义务：
1、乙方必须满足所承包项目的资质要求，操作人员资质合格、有效，设备、设施（包括消防、机械、用电、安全防护等）必须保证符合国家标准，并应定期检查、维护、检测。经乙方授权的项目经理对所承包项目的实施作业期间的安全管理全面负责。
2、乙方为项目实施期间的安全责任主体，乙方法人或项目负责人为项目实施过程中的第一责任人，保证安全生产投入的有效实施。设置相应的安全生产管理机构，配备专、兼职安全管理人员，负责合同履行期间的安全生产监督管理工作。
3、乙方应按照《相关方安全风险保证金管理办法》，在本协议签订之日起七日内以银行保函交纳安全风险保证金 1 万元，大写：壹万元整。
4、乙方需指定专职人负责安全管理，现场作业时佩戴“安全员”标识，负责项目实施过程中安全生产管理。本项目现场安全负责人为：      ，联系电话：             。
5、推行以风险预控为核心的“四位一体”安全管理模式，对项目实施范围进行全面的危险有害因素辨识和风险评估，建立隐患排查治理长效机制，及时排查整改各类安全隐患。
6、对本单位所有作业人员进行三级安全教育培训和入场安全教育，告知甲方相关管理规章制度和规定，并经考试合格后方可上岗作业。从事特种作业的人员须持有效证件上岗，建立健全安全教育培训台账，未经安全教育和培训且合格的人员，不得上岗作业。
7、乙方进入生产区域作业，需按规定办理“同场作业审批单”和“同场作业联系单”。工作人员作业中必须穿戴好劳动防护用品，严禁酒后进港，严禁进入与工作无关的区域。未经甲方许可，严禁私自移动甲方设备、设施及其它物品。
8、乙方车辆、施工机械需要进入生产区的，需办理车辆进港通行证，并经门卫检查符合要求后方可进入。车辆进入甲方区域，乙方需听从甲方门卫的管理和指挥，按照交通规则和安全标志行驶，不准超速、抢道行驶和乱停、乱放。完成任务（装卸货、接送人）后，车辆要尽快驶离生产区。运输污物的车辆必须按指定路线行驶，以免造成不应有的污染。
9、对所属人员按规定进行健康体检，新调入人员须持有县级以上医院出具的健康体检合格证明。接触职业病危害或特殊作业人员要由具备相应资质的专业机构进行岗前、岗中和离岗职业健康体检。
10、依法如实告知作业场所存在的岗位风险、职业病危害因素及其危害后果、防护方法及应急措施，全员签订岗位风险告知书，不得安排所属人员从事非法违禁作业。
11、为作业人员配发符合国家标准的劳动防护用品，督促人员正确配戴和使用，保存劳保用品的采购、发放记录。
12、按照甲方要求积极组织开展各类安全活动，宣传普及安全文化知识，发动广大外委人员积极参与安全生产工作。所有安全活动和学习培训要建立管理台账，并认真记录。
13、在项目实施前须认真编制作业组织设计、专项安全作业方案和安全技术交底，制定详细的安全保障措施和应急预案，经甲方或监理单位审核通过后认真组织实施。
14、作业现场应采取封闭、隔离措施，按规定设立明显的安全警示、警告标志。作业前须检查作业环境，确保符合安全要求。作业过程中须严格执行国家或行业的安全操作规程，并严格遵守甲方的规章制度；现场保持清洁卫生，工具、材料摆放整齐有序；文明作业，杜绝违章作业；严格落实各项安全保障措施；按要求使用防护装置。
15、按照规定办理好作业许可证后方可开工，并严格遵守许可证签发日期、地点及部位。进入生产作业区域内作业的项目，应事先办理“同场作业联系单”，并将作业时间、地点等与作业有关的内容通知项目所在区域管辖单位。未办理许可证私自作业的，甲方将给予处罚；违反规定造成事故的，由责任方承担法律责任。
16、乙方从事临时用电、明火作业、起重吊装、高处作业、进入受限空间作业等高风险作业前，必须编制专项安全作业方案，制定完善的安全保证措施，经甲方相关主管部门审核同意后方可进行作业。未经甲方审核批准不得擅自作业。
17、乙方从事可能造成污染的作业或清理有关污染的杂物时，须备好应急物资，制定防污措施且经甲方批准后方可处理。
18、在作业过程中首先确认区域内电缆及地下管道分布情况，不得盲目运用机械作业、不准私自拆除或破坏，经向甲方主管人员了解清楚后，在确保安全的前提下，方可继续作业。
19、作业过程中严禁占用、挖掘、堵塞通道、消防道路或在消防道路上搅拌水泥沙浆及堆放杂物。如需挖掘、占用消防道路时，必须提前向安全监督部门提出书面申请，获得批复后，方可按批复的意见执行；作业结束后，必须按要求进行恢复。
20、在作业过程中不准随意移乱、拆毁、埋压消防设施、器材及标志。消防栓方圆五米以内严禁占用，如作业需要临时拆除消防设施时，必须在安全监督部门批准后方可实施并按要求恢复。
21、有权拒绝甲方危及人身安全的作业指令和要求。在机械设备、作业环境严重危及外委人员安全的紧急情况下，有权停止作业并组织人员撤离现场。甲方不得以此为由对乙方进行处罚。
22、在作业过程中对安全、健康、环保保证有疑问时，有权向甲方质询并要求澄清，甲方应及时予以核实、答复和解决。
三、 甲方权利与义务：
1、甲方有权对乙方的安全资质（单位、人员、设备、设施）、安全保障措施和应急方案进行审核，并有权对乙方项目实施过程中安全措施的落实情况实施综合监督、检查和管理。
2、甲方应告知乙方作业区域存在的主要危险有害因素和职业病危害因素。
3、对于项目承包合同在港区作业工期超过半年及以上的项目，由安全监察部负责对乙方项目负责人和管理人员进行入场安全教育培训，并督促、指导乙方对其所有作业人员进行入场安全教育培训。
4、对于项目承包合同在港作业工期不足半年的项目，由项目作业所在区域的管辖部门对乙方项目部管理人员进行入场安全教育。并督促、指导乙方对其所有作业人员进行全员入场安全教育培训。
5、在作业前由甲方项目主管部门与乙方共同进行现场勘查并向乙方做好安全交底工作。
6、负责审核乙方提出的相关安全作业许可，对于符合条件的发放《明火作业许可证》、《高空作业证》、《受限空间作业证》、《临时用电许可证》等作业安全许可。
7、甲方后勤服务保障中心负责对乙方需要进港的车辆进行查验，并办理《车辆进港通行证》。
8、在作业过程中，对乙方不符合安全要求、不遵守安全管理规定的行为，有权给予制止或下达停工令，并通知乙方限期整改或扣罚合同款；
9、对于乙方严重违反法律法规或安全管理规定、造成不良影响或损失的，除立即停工和扣罚合同款外，有权取消乙方在区域内作业资质，并将其列入港务公司承包商黑名单。
10、有义务协助、配合乙方处理在合同实施过程中出现的事故。
四、责任与处罚
1、乙方因违反法律法规或甲方安全管理规定的，甲方有权按照《违章违规作业处罚标准》标准有关条款对乙方进行处罚，由此造成的停工或整改，其发生的费用和自身损失以及给甲方造成的损失由乙方承担。
2、乙方在作业过程中因自身原因给甲方造成人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部责任，并按国家和甲方有关规定进行赔偿，对乙方处以1万至50万的处罚，同时承担相应的法律责任。
3、乙方自身发生事故，对甲方正常生产经营活动造成影响的，除按照有关规定上报当地有关部门以外，还必须及时向甲方报告事故情况，并对乙方处以1万元至10万元的处罚。
五、特别提示条款
乙方已充分阅读本附件条款内容以及本附件后附的《进入港区安全告知》、《进入生产作业区安全告知》、《职业病危害因素告知书》、《违规、违章作业处罚标准》及《常用应急救援电话》，并充分告知其进场作业人员。
五、其它
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
2、本协议条款经甲乙双方协商一致后签订，自盖章、签字之日起生效。
3、本协议一式四份，甲乙双方各持两份，项目结束、乙方退场后本协议同时废止。
甲方：神华黄骅港务有限责任公司乙方：                          
法定代表人或委托                法定代表人或委托
代理人签字：                    代理人签字：
进入港区安全告知
1、港口生产、施工区域实行封闭管理，禁止无关人员和车辆进入。
2、拖拉机、自制拖车、三轮车、摩托车、电动自行车原则上不准进入港区，特殊情况需要进入港区的，需按港方有关规定办理临时进港证。
3、进入港区的人员、车辆，都有义务维护港区安全，服从港方的管理，严禁从事妨碍安全生产的一切活动。
4、进入作业现场人员必须正确穿戴和使用劳动防护品，注意各种声光信号和警示标志。
5、严禁在可能发生倾覆、坠落的危险区域通过或停留，通行时按安全标志或人员指挥安全通过。
6、严禁酒后或携带危险违禁物品进港。进入危险区域的车辆，必须按规定戴好防火帽。
7、严禁攀附、触摸港口机械设备；严禁在各种装卸机械行走、回转范围内停留或放置任何物品；严禁在铁路车辆的车帮上、车辆下、道轨上等危险场所停留。
8、人员、车辆接近生产作业线和施工区域时，须注意观察机械、设备、车辆动态，注意周围和空中有无障碍物、可能坠落物。
9、通过铁路道口时，须服从道口值守人员的指挥；通过无人值守道口时，须做到“一停、二看、三通过”；不准抢道、钻车、或从车箱间穿过。
10、港口道路一般限高4.5米，局部路段限高4.2米。机动车辆进入港区后，须按限定速度、限定高度和限定宽度内安全行驶，在指定停车区域内停泊。
11、在铁路接触网区域作业时，必须严格遵守相关安全管理规定，制定切实可行的措施，防止发生人员触电、灼伤、损毁电力设施等事故。
进入生产作业区安全告知
1、车辆、行人进入生产作业区，要严格遵守《进入港区安全告知》各项规定。
2、进入生产作业区域的人员，要按规定正确佩戴和使用安全帽及其他劳动防护用品。
3、车辆、行人要自觉接受港方安全查验，禁止进入与工作无关的区域和场所。
4、进入生产区域作业，首先要办理“同场作业审批单”，然后再到区域主管部门办理“同场作业联系单”，严格遵守区域管理部门的管理规定。
5、生产作业区内严禁吸烟，严禁携带火种及危险违禁物品进入。
6、禁止用湿手触摸带电设备，禁止在码头、港池等水域钓鱼、游泳。
7、需动火作业的单位，要按规定办理明火作业许可证。
8、需用水、用电的单位，要按规定办理审批手续。
9、发生各类事故后，要及时主动地向有关单位报告，积极配合事故调查和处理。
职业病危害因素告知书
根据《职业病防治法》和《港务公司作业场所职业健康监督管理办法（试行）》的有关规定，为了保护职工健康权益，履行职业病危害告知义务，要求职业病危害因素的接害职工认真阅读《职业病危害因素告知书》并签字、存档。告知内容如下：
公司范围内常见职业病危害因素主要有：
1、煤粉尘主要存在于煤炭装卸、堆存和保洁、清扫等作业过程中；
2、噪声。主要存在于机械、设备运转过程中；
3、电、气焊烟尘。主要存在于电焊、气焊、气割作业过程中；
4、高温。主要存在于夏季、发热密闭空间等环境中；
5、相关方在作业过程中所用到的、可能产生职业病危险因素的材料。
以上职业病危害因素可能对人员造成尘肺病、噪声性耳聋、中暑等。
项目承包单位应严格履行职业病防治法赋予的责任和义务，根据具体的职业病危险因素特点，为从业人员配备合格的职业病危害防护用品，认真履行职业危害告知义务。作业人员应认真阅读现场安全警示标识、职业危害告知牌提示内容，并严格落实。
常用应急救援电话
	固定电话拨打
	外线电话或手机拨打

	火灾报警电话：5388119、5388110

交通事故电话：5388576、5388578

治安报警电话：5388506

港调24小时值班电话：5388070、5388071                  
	火警电话： 119

港口医院电话：5553120

沧州市中心医院：96120

沧州市人民医院：120

沧州市二医院：96130、2077999

交通肇事电话（港区外）：122

刑事案件报警电话：110


违章违规作业处罚标准
	序号
	违规项目
	处罚措施

	1
	未签订安全管理协议、办理同场作业审批单擅自开工
	罚款10000元，停工整改

	2
	未交纳安全风险保证金，擅自开工
	罚款10000元，停工整改

	3
	未编制作业组织设计和专项安全作业方案并经审查
	罚款5000元，停工整改

	4
	未办理高风险作业许可证，超时、超范围用火作业
	罚款5000元/次，停工整改

	5
	施工船舶违章穿越航道、抢越货轮船头
	罚款5000元/次，停工整改

	6
	施工船舶在航道、港航抛洒石块等异物
	罚款5000元/次，停工整改

	7
	施工船舶发生溢油污染事故影响生产的
	罚款5000元/次，停工整改

	8
	施工船舶发生火灾、碰撞、碍航等事故
	罚款5000元/次，停工整改

	9
	车辆超高装载货物、撞损港口设备
	罚款2000元/次，赔偿相应损失

	10
	野蛮作业、损坏设备、设施的
	罚款2000元/车.次，赔偿损失

	11
	车辆、流动机械无安全警示牌、无警示反光条
	罚款1000元/项.次，立即整改

	12
	作业现场没有设专人负责安全管理的
	罚款1000元，立即整改

	13
	未经许可私接、私用水、电
	罚款1000元/次，立即整改

	14
	在防爆区域内未经许可使用非防爆电器及工具
	罚款1000元/件，立即整改

	15
	施工期间未保持有效的沟通联系
	罚款1000元/项.次，停工整改

	16
	作业现场未按规定封闭、围挡落实隔离防护措施
	罚款500元，立即整改

	17
	特殊作业人员无证操作
	罚款500元/人.次，立即整改

	18
	未经允许乱动设备、设施、按钮等
	罚款500元/项.次，立即整改

	19
	作业用料及施工机械违章长期占道
	罚款500元/项.次，立即整改

	20
	未落实作业组织设计和专项安全方案有关措施的
	罚款500元/项.次，立即整改

	21
	作业安全技术措施未落实
	罚款200元/项.次，立即整改

	22
	作业现场无安全警示标志、安全标识
	罚款200元/项.次，立即整改

	23
	电器设备、电缆接线不规范
	罚款200元/处.次，立即整改

	24
	气瓶不符合安全要求、摆放间距不规范
	罚款200元/项.次，立即整改

	25
	在生产作业区域内违章吸烟
	罚款200元/人.次，立即整改

	26
	作业车辆人、货混装
	罚款200元/车.次，立即整改

	27
	在码头、港池区域钓鱼、游泳
	罚款200元/人.次，立即整改

	28
	车辆超速行驶
	罚款200元/人.次，立即整改

	29
	作业现场混乱、垃圾未及时清理
	罚款200元/处.次，立即整改

	30
	违规带入火种
	罚款100元/人.次，没收火种

	31
	入场作业人员未进行安全教育
	罚款100元/人次，立即整改

	32
	作业现场有烟头，作业垃圾没有及时清理
	罚款100元/处.次，立即整改

	33
	作业人员违规进入非作业区、进入封闭区域
	罚款100元/人.次，立即整改

	34
	车辆违规停放、违规进入生产区
	罚款100元/辆次，立即整改

	35
	劳动防护用品不符合安全要求
	罚款100元/人次，立即整改


