附件：
一期翻车机供水管路更新改造项目技术规格书
一、项目内容
1、项目内容：神华黄骅港务公司一期翻车机CD123表层到底层的所有供水管路、消防管路、冲洗管路更换（含旧管道拆除），材料主要包括管道、管件、管道支架、管道阀门、消防箱、管道保温等。主要工程量见下表：
	序号
	 项目名称
	 规格型号
	单位
	数量
	 位置
	备注

	1
	供水主管
	DN250，壁厚6.5
	米
	20
	CD123
	热轧无缝钢管

	2
	循环主管
	DN200，壁厚6.5
	米
	210
	CD123
	镀锌管

	3
	供水立管
	DN150，壁厚4.5
	米
	170
	CD123
	镀锌管

	4
	漏斗洒水供水管
	DN100，壁厚4.0
	米
	300
	CD123
	镀锌管

	5
	BF廊道供水管
	DN100，壁厚4.0
	米
	160
	BF廊道
	镀锌管

	6
	冲洗及消防供水管
	DN65，壁厚4.0
	米
	160
	CD123
	镀锌管

	7
	排污管
	DN80，壁厚4.0
	米
	120
	CD123
	镀锌管

	8
	主管路过滤器
	DN250
	个
	2
	CD123
	可更换滤网

	9
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN250
	个
	2
	CD123
	蝶阀知名品牌

	10
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN200　
	个
	12
	CD123
	蝶阀知名品牌

	11
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN150
	个
	51
	CD123
	蝶阀知名品牌

	12
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN100
	个
	10
	CD123
	蝶阀知名品牌

	13
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN65
	个
	47
	CD123
	蝶阀知名品牌

	14
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN80
	个
	6
	CD123
	蝶阀知名品牌

	15
	管道支架
	  根据需要制作
	套
	245
	CD123
	不锈钢材质

	16
	不锈钢消防箱（包括水带枪头）
	DN65
	套
	16
	CD123
	不锈钢材质

	17
	管道保温
	利用原有保温材料及铝板
	米
	300
	CD123表层至三层
	利旧


注：工程量以现场实测为准，更新改造所涉及到的管道、管件、阀门、法兰、管道支架的数量根据管路的供水原理进行合理设置，本表仅供参考。
2、包括项目执行中所涉及的，但本规格书中未能列出的附属材料。
3、全部管道及配件的一年期质保服务。
二、技术要求
（一）总则
1、本技术规格描述管道设备的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该系统的所有细节。承包方提供的管道、附件及设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。
2、承包方提供的管道、阀门、管件及其它附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供系统总体性能负全部责任，保证该管道系统达到设计要求和满足运行需要。
3、本项目要求承包方在管道、附件及设备施工前必须到发包方现场与发包方进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足本次管道更新改造要求。
4、要求承包方的供货、安装和调试工作以及技术服务须满足工程进度要求、施工顺序安排合理，现场施工时发包方协调安排停机安装时间。
5、要求承包方详细了解黄骅港现场情况，特别是地面设施、设备和道路(包括已有的和即将建设的），确保合同管道、附件及设备能够顺利接运至安装场地，并且不会对任何设施造成不利影响。
6、承包方提供包括管道、阀门、管道配件及配套的支架等一切附属设备和材料。承包方负责原有旧管道的拆卸。
（二）主要技术要求
1、承包方供货应是崭新的，符合最新规范、标准要求，质量合格，技术先进的产品，不得是二手货。
2、本工程地处冬季寒冷地带，历年极端最低气温—19.5℃（1983年12月30日），最冷月平均气温—8.2℃，冻土深度0.69m，因此，承包方应注意对有关管道采取可靠的保温防冻措施，必须考虑泄水放空装置。
3、在供货范围内的所有设备、金属管道、金属支撑件，承包人应根据自然条件和土壤性质等作可靠的防腐绝缘处理。
4、供水主管热轧无缝钢管外防腐采用环氧树脂涂料，施工时必须进行管道基层表面处理，两道底漆，两道中间漆，两道面漆，干膜厚度不小于450μm。管道外防腐层由管道生产厂在施工厂预制，不得现场加工。
5、 承包人供货的所有管线设计需满足CD123供水管网实现区域停水，即当生产需要或者泄漏等原因，能够实现CD123三台翻车机单独及分层停水，而不影响其他区域供水。
6、本项目中所使用的管道采用镀锌管，其产品执行《低压流体镀锌钢管的国家标准》GB/T3091-2001标准，热轧无缝钢管产品执行GB/T8162-2008标准。
7、所有管道均需进行标示，如标示用途、介质、流向等，符合黄骅港务公司的管理要求。
8、所有管道支架均要求采用304不锈钢材质。管道支架跨距不大于15m。所有管道支架均需制作牢固，安装稳固。
9、改造后的供水管道应能承受一期翻车机房供水系统压力，保证正常供水且无泄漏。
10、改造过程中，必须保证CD123表层至底层每一层都有消防应急水源，能保证在发生火情时，能够正常供水。
11、在主供水管路上加装过滤器，避免由于杂质造成翻车机洒水喷头堵塞。
12、将原有管道上的保温材料及铝板保留，管道更新改造完成后，利用原有保温材料及铝板对CD123翻车机表层至三层的管道进行保温。
