神华黄骅港务公司2016年防雷检测技术规格书

一、工程概况

1.1 项目简介

为保障港区及生活区防雷装置安全可靠运行，防止设备和人身遭受雷击危害，根据《GB/T 21431—2008建筑物防雷装置检测技术规范》需对港务公司港区、办公区及生活区防雷装置进行检测。

1.2 现场条件

防雷测试应在非雨天和土壤未冻结时检测土壤电阻率和接地电阻值，现场环境条件应能保证正常检测。

(1) 风况

常风向：南南西(SSW），出现频率为11.1%。

强风向：东北东(ENE），出现频率为0.4%。

瞬时极大风速：＞40m/s

(2) 降水

年平均降水量：

501mm

历年最大年降水量：
719.4mm

历年最小年降水量：
336.8mm

历年最大日降水量：
136.8mm

降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。

最大积雪深度：
21cm

(3) 气温

多年平均气温：

12.2℃

多年平均最高气温：
17.3℃

多年平均最低气温：
7.8℃

历年极端最高气温：
40.0℃

历年极端最低气温：
-19.5℃

年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。

(4) 雾

雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。

(5) 相对湿度

最热月室外计算相对湿度：78%

1.3 适用标准和规范

港区及生活区防雷测试应遵循下列最新版本的标准和规范：

GB/T 21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》

若乙方要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经甲方认可后方可采用。以上标准及规范中对本项目中检测内容的规定存在重复的以技术指标或参数要求严格的为准。

二、供货范围

港区、办公区及生活区需检测防雷区域见附表1（其中液化码头接地点约120处，按规范要求需每半年检测一次，本次招标范围包含上半年下半年各一次），包括但不仅限于其中内容，以2015年防雷检测点约4500个测试点作为参考，具体情况以实际现场为准。

检测项目必须包括如下内容：

接闪器的检查，引下线的检查，接地装置的检查，防雷区的检查，电磁屏蔽的检查，等电位连接的检查。接地电阻测试。

三、非供货范围

3.1 试验所需的工具、仪器仪表等。

四、技术要求

4.1 接闪器的检查

由于港口环境对金属物件的腐蚀性较大，故应重点检测接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与避雷引下线电气连接,天面设施等电位连接。确定焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整。

4.2 引下线的检查

重点检查引下线有没有被外力破坏，是否平直,无急弯。焊接处是否锈蚀，有无松动，油漆是否有遗漏及近地面的保护设施。

4.3 接地装置的检查

重点检查接地装置的填土有无沉陷情况，有无因挖土方、敷设管线或种植树木而挖断接地装置，由于土壤腐蚀性较大，接地装置的防腐及锈蚀情况也应记录。

五、施工要求

5.1 检测单位应具备相应的防雷检测资质。

5.2 检测应做好相应的安全措施，并按港务公司电力规程规定办理相应手续（开具第二种工作票等）后进行检测，检测完毕后恢复现场并办理相应结票手续后离场；

5.3 相关检测人员必须持证上岗。

5.4 本项目内所有检测项目所需校验用仪器、仪表均由乙方提供，且校验用仪器、仪表必须经过市级及市级以上的质量技术监督局所属的计量所检验，合格证书在检验有效期内。

5.5本项目在检测过程中因乙方误操作产生的设备设施损坏由乙方单位提供设备、元件进行修复。

六、工期要求

预计检测时间为5-6月份，液化码头下半年检测时间为10-11月份。（检测周期为一个月，检测完毕10个工作日内出具电子版及纸质版检测报告）乙方在施工前需向甲方进行施工申请，在得到甲方的同意后方可进行施工。由于甲方的原因导致乙方无法进行现场施工时，本项目总工期相应延长，但现场检测不得超出上述要求。

七、验收标准及验收程序

根据GB/T 21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》对检测项目进行验收。

7.1 检测结果的记录

在现场将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录表应有检测人员、校核人员和现场负责人签名。原始记录表应作为用户档案保存两年。首次检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,后续检测时应进行补充或修改。

7.2 检测结果的判定

用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较，判定各检测项目是否合格。

7.3 检测监督及抽样检查

甲方组织专检小组对乙方检测过程进行监督检查，并由甲方抽取其中1%的测试点作为抽样检查点进行检测，如与检测报告不符，扩大抽检范围，并由乙方对此测试点所在的位置进行重新检测并加以说明。

八、应提交的技术资料

检测报告由检测员按7.1和7.2的内容填写，检测员和校核员签字后，经技术负责人签发，应加盖检测单位公章。

检测报告内容至少应包含以下项目：检测日期、天气、受检单位名称、受检单位地址、检测依据、仪器型号、测试位置、被测设备、外观检查、连接处紧固情况、接地电阻、标准值、检测结论、检测人员。检测报告应封装成册，封面包括检测名称、受检单位、检测单位、联系电话、编写日期、并加盖相应公章，第二页应附上检测人员、编写人员、校核人员、审核人员名单。
检测报告一式二份（包含原始记录表复印件），提供至甲方。

乙方对检测完的建筑及设备应在7个工作日内出具检测报告。

根据检测报告，对检测不合格点对乙方提出整改意见书，待整改
完成后，应由乙方完成复检。
