换热器更换改造说明及要求

一说明：东生活区供热系统原设计是在设备中心经过换热器二次换热后供至东生活区热网。因采用的是管壳式换热器换热效率低，换热器始终没有投用，利用旁通经循环泵直接供到东区热网。2012年改为市政供暖后，供回水温度降低到62-42度（原有燃煤锅炉供回水温度为95-70℃）。由于温度降低，东生活区末端住宅供热效果不好，需开启设备中心供热循环泵改善末端供热效果，因为一次管网还并接了酒店生活热水和酒店、职工之家中央空调的换热器，开启供暖循环泵后造成流量分配不均，影响酒店热水及空调的正常使用，为保证东生活区及酒店热水、空调正常供暖，需将现有的供热换热器更换为换热效率高的板式换热器来平衡设备中心供热系统，以保证小区及酒店正常用热。

二、要求：

1、对东生活区供暖系统负荷进行设计计算，确定换热器容量，满足小区供热要求；

2、设计完整的施工图，工艺流程与现有相同（保留直供旁通管）。

3、项目包括现有换热器及附属管件拆除和新换热器及附属管件采购安装。

注：在比价文件商务技术部分，除了附房屋建筑工程施工总承包（建筑工程施工总承包）二级及以上资质外，还需附建筑或市政工程设计乙级及以上资质。设计部分允许分包，需附委托协议及分包单位设计资质。
设备中心现有供热设备参数表
	供热换热器
	管程
	管壳
	管壳式换热器

	设计压力
	1.0ＭＰa
	1.0ＭＰa
	

	工作压力
	≤1.0ＭＰa
	≤1.0ＭＰa
	

	设计温度
	150℃
	100℃
	

	换热面积
	117.1m²
	容器类型
	Ⅰ

	中央空调换热器
	型号
	BRO.50
	板式换热器

	设计压力
	1.0ＭＰa
	换热面积
	60m²

	设计温度
	150℃
	
	

	生活热水换热器
	型号
	BR02
	板式换热器

	设计压力
	1.0ＭＰa
	换热面积
	20m²

	设计温度
	150℃
	
	

	供暖循环泵
	3台（两用一备）
	
	

	型号
	DF80-160 (1)/2
	功率
	15Kw

	扬程
	32m
	电压
	380V

	流量
	100m³/h
	
	

	其它数据
	一二次系统工作压力
	＞0.4MPa
	

	热源一次主管道
	DN250mm
	一次供水温度
	62℃

	热网二次主管道
	DN250mm
	一次回水温度
	42℃

	小区供热面积
	50000m²
	小区最高建筑
	24m
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