附件1

码头电缆桥架维修改造项目报价要求

参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
     1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
     2.设备及机具拆装采取的措施；
     3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费； 
     4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
     5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
     6. 投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
     7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供17%增值税专用发票）。

附件2

# 码头电缆桥架维修改造项目

# 技术规格书

# 1.总则

# 1.1本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司码头电缆桥架维修项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。施工方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限公司(以下简称采购方)联系。

# 上述项目施工于神华黄骅港务有限公司物流中心杂货码头。

# 1.2本规格书所使用的标准如与施工方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

# 1.3在签订合同后，采购方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。

# 1.4 如果施工方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着施工方提供的设备完全符合本规格书的要求。

# 1.5本规格书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

# 2.工程概况

# 2.1承揽范围

# 施工方负责神华黄骅港务公司杂货码头电缆桥架维修、改造项目的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务工作。

# 本项目包括以下内容：负责物流中心杂货码头供电电缆桥架维修更换，固定支架切除重新安装。

# 本项目需更换电缆桥架约计650m，具体数量以现场勘察为准。

# 2.2供货范围

| # 序号 | # 材料名称 | # 材料规格 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 环氧树脂复合桥架 | # 150mm*400mm | # m | # 650 |
| # 2 | # 桥架拐角 |  | # 个 | # 20 |
| # 3 | # 钢制托架 |  | # 个 | # 若干 |
| # 4 | # 辅助材料 |  |  | # 若干 |

# 具体数量及型号以现场勘查为准，以上均为估算值，项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料，需要在投标书中给出具体清单。

# 2.3合同包括设备的选型、采购、运输（包括二次倒运）、接卸、交货、现场保管、安装、试运转、考核、验收、保险、风险、操作人员培训及其他必要的技术服务等。

# 2.4现场条件

# 2.4.1港口地理位置

# 黄骅港位于中国河北省沧州市区以东约90km的渤海之滨，地处环渤海经济区的中部。漳卫新河与宣惠河交汇的大口河在此处入海。海上北距天津112km，东距龙口约280km；陆上西距黄骅市45km，朔（州）黄（骅）铁路直通港内。

# 2.4.2自然条件

# 1、气象条件

# （1）风况

# 常风向：南南西（SSW），出现频率为11.1%。

# 强风向：东北东（ENE），出现频率为0.4%。

# 瞬时极大风速：＞40m/s

# （2）降水

# 年平均降水量：		501mm

# 历年最大年降水量：	719.4mm

# 历年最小年降水量：	336.8mm

# 历年最大日降水量：	136.8mm

# 降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。

# 最大积雪深度：	21cm

# （3）气温

# 多年平均气温：		12.2℃

# 多年平均最高气温：	17.3℃

# 多年平均最低气温：	7.8℃

# 历年极端最高气温：	40.0℃

# 历年极端最低气温：	-19.5℃

# 年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。

# （4）雾

# 雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。

# （5）相对湿度

# 最热月室外计算相对湿度：78%

# （6）冬季日照率：66%

# 2、水文条件

# （1）潮位（高程系统以黄骅港理论最低潮面为基准，下同）

# A.潮型：不规则的半日潮

# B.潮位特征

# 最高高潮位：5.71m

# 最低低潮位：0.26m

# 平均高潮位：3.58m

# 平均低潮位：1.28m

# 最大潮差：4.14m

# 平均潮差：2.30m

# （2）设计水位

# 设计高水位：4.05m

# 设计低水位：0.62m

# 校核高水位：5.61m

# 校核低水位：—1.22m

# 3、土壤特性

# （1）最大冰冻深度：地表下0.69m

# （2）土壤电阻率： 400Ωm

# 4、地震:基本地震烈度为6度。

# 3.适用的标准、规范

# 3.1本项目的设计、制造、技术参数、验收符合下列有关标准及其它有关国家标准和规范：

# 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

# 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

# 《GB中国国家标准》

# JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》

# QB/T1453-2003《电缆桥架》

# JB/T6743-1993《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》

# DB32/144-1996电缆用防火槽

# 钢制采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253玻璃钢 GB/T15568

# 耐火桥架 GB8624-1997中B级

# 《ISO国际标准化组织标准》

# 《JTJ221-98港口工程质量检验评定标准》

# 《JTJ297-2001港口，码头附属设施技术规范》

# 3.2若施工方要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经采购方认可后方可采用。对于施工方制造厂标准，若高于经采购方认可的标准或其他标准的，施工方可以直接采用；对没有规定的标准，须征得采购方同意后方能采用。

# 3.3设计和制造所遵循的标准和规范，施工方需具体提供该标准和规范。

# 3.4上述标准均为截止日时的最新有效版。

# 4.详细技术要求

# 4.1桥架的材质：冷压钢板成型的金属骨架，外部结合复合环氧树脂。

# 4.2桥架结构为多级分层式结构，包括金属骨架层、结合层、保护层、主防腐防火层。

# 4.3连接板等桥架附件都要采用内衬钢板材质，以保证桥架强度的一致性和系统整体的稳定性和健壮性。

# 4.4内衬钢板截面与桥架截面保持一致，内衬钢板厚度要求：内衬钢板厚度1.8mm。

# 4.5桥架内衬钢板材质应符合GB700标准中甲类3号钢并符合GB716及GB912标准有关规定，金属表面要经特殊处理（喷砂抛丸），以增大金属基体与防腐材料的接触面积，增强粘合力。

# 4.6防腐层与金属基体之间加软质结合层，以防止金属骨架与主防腐层因热膨胀系数不同而脱层。

# 4.7防腐层平均厚度不低于2.0mm，保证良好的防腐蚀性能。

# 4.8桥架主防腐层外有高密度、防损伤，具有反射紫外线作用的保护层，且表面光滑美观，以提高电缆桥架抗老化性能及使用寿命。

# 4.9桥架增强层内衬的玻纤布缠绕时单侧不少于2层，并采用三无（无碱、无蜡、无捻）无纺布编织而成。

# 4.10桥架的任何端面、连接面以及连接孔具有防强腐蚀、防强外力的措施。

# 4.11桥架附件连接片、伸缩片、调宽片、调高片等附件均采用内衬钢骨架的复合环氧树脂型材料制作，并满足支撑强度要求。连接螺栓采用不锈钢螺栓，承载能力达120kg/m，提高防腐性能。

# 4.12电缆桥架荷载设计安全系数不低于1.5（针对屈服点）。托架承受额定均布荷载时的相对挠度应不大于1/200。托架宽度≤800mm时额定均布荷载为200kg/m，托架>800mm时额定均布荷载为250kg/m（不包括屋外冰雪及风负载）。

# 4.13梯级横橙中心距不大于350mm，在尽量降低桥架自重的同时提高桥架的强度，保证满足大跨距的需要。

# 4.14复合环氧树脂配料中，填料采用微粉级轻质氢氧化铝，以减轻桥架自重，便于安装和维修，同时，微粉级轻质氢氧化铝是优质的阻燃材料，可以明显提高桥架的阻燃性能。

# 4.15桥架所有连接、紧固件等都要求采用不锈钢材料。

# 4.16桥架长度的极限偏差范围：长度为2000mm时为±2mm，4000mm时为±3mm。

# 4.17桥架盖板采用不锈钢压扣，便于安装。

# 4.18桥架颜色为果绿色，表面处理、涂层质量应符合以下规定：

桥架加工形成后，断面形状应端正、无扭曲、弯曲、裂纹、边缘毛刺等缺陷。

# 4.19桥架的走线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。

# 4.20 桥架每端各8个连接孔。

# 5.图纸和技术文件

# 5.1结构和功能描述。

# 5.2数据表（施工方的图纸资料交付表清单）。

# 5.3设备主要部件材质及关键外购件的合格证明。

# 5.4计划的文件、图纸交付安排，与技术联络安排。

# 5.5技术资料包括图纸、安装使用说明书及其他技术资料，质量检验证书、产品合格证书、交货清单等。

# 6.施工方案及过程控制

# 6.1施工方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本改造项目总工期自合同签订之日开始6个月完成设备安装调试。自合同签订之日开始15天内，施工方在投标时应列出所有设备的安装工期计划、图纸资料，并应明确各项工作是否需要生产停机，如需停机请说明停机时间。

# 6.2施工方在施工前需向采购方进行施工申请，在得到采购方的同意后方可进行施工。由于采购方的原因导致施工方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施改造工期仍不得超出上述要求。

# 6.3施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待采购方确认后进行施工。

# 6.4在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，施工方均应通知采购方负责人进行现场确认和验收。

# 6.5作业现场要按规定设置足够的安全警示标志，进入施工现场必须配戴安全帽。

# 6.6安全标志必须醒目，应设在与安全有关的地方，不宜设在门窗、架子等可移动的物体上，并得到妥善保护。

# 6.7临时设施必须要求配置消防设施，并保持干净、整洁,并有标识。

# 6.8工作面与通道应安全合理、清洁无杂物、无积水，同时设立安全出口指示牌。

# 6.9通道要保持畅通无阻，采取有效的防滑措施。

# 6.10工作面上有坠落的可能的临边、孔洞必须采取合适的如护栏、盖板等防护措施，并且设置警示标志和挡脚板，系好安全带。

# 6.11现场危险作业区域，要采取有效的隔离措施，设置明显的警告牌，防止无关人员进入作业区。

# 6.12电气设备和线路的绝缘应保持良好，或者设置遮拦和明显的警告标志。

# 6.13施工现场要设置安全员，做好安全工作。

# 7.质量保证及服务承诺

# 7.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由施工方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，施工方承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购方的直接经济损失。

# 7.2质保期限：项目验收合格后12个月。

# 7.3工程交付后在保修期内出现了问题，施工方在接到采购方通知后12小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。

# 7.4工程交付后，施工方负责向采购方相关人员培训有关设备的使用、维护事项。施工方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训。

# 8.项目验收

# 8.1在设备安装完毕的基础上，施工方应按合同规定进行确认，并进行试运转、有负荷联动试运转，并应由采购方证明并记录，施工方建议的其它试验也可以进行。

8.2项目实施完毕后，采购方根据设备的实际运行情况和施工方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于施工方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，采购方有权不予验收，直到达到要求。