附件1
气体报警系统更新项目报价要求
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
     1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
     2.设备及机具拆装采取的措施；
     3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费； 
     4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
     5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
     6. 投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
     7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供17%增值税专用发票）。








附件2
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技术规格书
1.总体说明及要求
1.1本规格书所涉及到的内容需根据黄骅港务公司液化码头实际情况，并以现场实际参数为准，此部分由施工方自行对现有设备及现场环境进行考察取得，由于资料不详或偏差而产生的数据问题由施工方负责。
1.2本项目设备由于常年在现场环境恶劣、湿度大、易燃易爆的条件下工作，所以要保证设备使用的安全性、可靠性。
2．承揽范围
2.1施工方负责神华黄骅务公司物流中心液化码头气体报警系统更新项目的选型、安装、调试、传感器的标定工作。
2.2更换可燃气体探测器8个。
2.3增加有毒气体探测器4个。
2.4更换控制及信号电缆（共需16根电缆，每根电缆长度700米左右，实际长度根据探测器安装位置确定）。
2.5增加plc模拟量输入模块1个。
2.6增加报警监控画面。
2.7项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的其它材料。
3. 技术要求
3.1码头现场可燃气体探测器安装数量不少于8个、有毒气体探测器安装数量不少于4个，安装位置根据现场检测需要确定。
3.2可燃气体探测器性能参数不低于以下标准：
1) 检测气体：可燃(CH)气体、甲烷、甲醇、乙烷、丁烷等
2) 采样方式：扩散
3) 传感器： 红外非色散原理，传感器寿命不低于达8 年
4) 量程： 0～100%LEL
5) 分辨率：1%LEL
6) 响应时间：小于15 秒
7) 电源：电压(15～30)VDC，电流80mA
8) 显示：大屏幕LCD 显示
9) 报警方式： LED 灯报警
10) 信号输出：模拟信号(4～20)mA，数字信号RS485 总线， ModBus RTU 通讯协议，开关量信号3 个继电器
11) 负载电阻：500 欧姆
12) 外壳防护：IP66
13) 使用温度：-25℃～50℃
14) 湿度范围：15%～95% 相对湿度（标准）
15) 防爆等级： Ex d IIC T6
16) 壳体材料：铸铝及不锈钢
3.3有毒气体探测器性能参数不低于以下标准：
1) 检测气体： 硫化氢 
2) 采样方式：扩散
3) 传感器： 三电极电化学传感器
4) 量程：0～50ppm
5) 分辨率： 1ppm
6) 响应时间： 小于30 秒
7) 电源：电压(15～30)VDC，电流50mA
8) 显示：大屏幕LCD 显示
9) 报警方式： LED 灯报警
10) 信号输出：模拟信号(4～20)mA，数字信号RS485 总线， ModBus RTU 通讯协议开关量信号3 个继电器
11) 负载电阻：500 欧姆
12) 外壳防护：IP66
13) 使用温度：-20℃～50℃
14) 湿度范围： 15%～95% 相对湿度（标准）
15) 防爆等级： Ex d IIC T6
16) 壳体材料：铸铝及不锈钢
3.4增加与现场PLC相匹配的模拟量输入模块，模块点数不少于16个，现场探测器检测信号传入模拟量模块中。
3.5控制信号电缆应采用阻燃屏蔽铜芯电缆。电缆选择应保证信号传输距离不少于1000米。电缆线芯数量应不少于4芯且电缆单根线芯直径不小于1.5mm2 。共铺设16根电缆，电缆起始端为中控电气控制柜到液化码头探头安装处，其中4根为预留电缆，不接探测器。
3.6电缆安装、接线规范，标号注释清晰、正确，室外电缆沿电缆沟和电缆桥架铺设，出电缆桥架部分穿镀锌钢管或防爆挠性管。线路安装中不能有接头。
3.7码头现场设备安装应满足防爆要求。
3.8 监控报警功能：中控室监控画面中加入探测器画面显示，实时显示报警参数，能够对现场报警控制器位置、编号进行区分，具备报警提示、记录、查询功能。操作平台处设声光报警灯，探测器检测数据超标时发出声光报警。
3.9 为实现监控功能，需在原PLC控制程序中增加部分程序，增加程序后不得影响原程序控制功能。
3.10可燃气体报警设备应具备消防认证、防爆合格证。
3.11适用标准和规范：本改造项目实施应符合国家相关的法律法规和标准规范。部分适用标准如下：
1）、《爆炸和火灾危害环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。
2）、《石油库设计规范》（GB 50074-2002）。
3）、《油码头安全技术基本要求》（GB 16994-1997）。
4）、《装卸油品码头防火设计规范》 （JTJ 237－99）。
5）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）。
6）、《爆炸性环境用电气设备标准》（GB3836-2010）。
7）、《可燃气体检测报警器使用规范》（SY 6503-2000）
8）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）
9）GBZT 223-2009《 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》
3.12施工方在项目实施中应采用符合最新规范、标准要求且质量合格、技术先进的产品。
4． 项目工期及验收
4.1 项目工期为6个月。
4.2解决方案中提出的各项要求，经3个月的试运行后，符合要求，方与验收。
4.3项目验收合格后质保期1年，质保期内出现任何问题，需24小时内提出解决方案，并予以解决
5. 其它要求
5.1施工方在项目完成后，将设计到的图纸、技术说明书、产品合格证等提交给发包方。
5.2施工方在项目完成后，应对现场相关人员针对该气体检测系统的使用、检查、维护等方面做培训。

