2016年后勤变电所电缆防火工程项目技术规格书

一、变电所电缆防火范围及工程量

1.神华黄骅港务公司后勤区域的7#变电所、联合办公楼变电所、东生活区变电所、西生活区箱变、北生活区2座箱变、10#商业楼变电所电缆沟及电缆夹层电缆涂刷防火涂料约950m²、配电柜电缆孔封堵电缆入户孔洞防火封堵约147个。

2.变电所电缆防火、空洞防火封堵报价表

	序号
	地点
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	7#变电所
	电缆防火涂料
	 m²²
	430
	
	

	2
	7#变电所
	φ120mm电缆入户套管防火封堵
	个
	56
	
	

	3
	东区变电所
	电缆防火涂料
	 m²²
	80
	
	

	4
	东区变电所
	φ120mm电缆入户套管防火封堵堵
	个
	20
	
	

	5
	西生活区箱变
	电缆防火涂料
	 m²²
	50
	
	

	6
	西生活区箱变
	φ120mm电缆入户套管防火封堵堵
	个
	20
	
	

	7
	北生活区箱变
	电缆防火涂料
	 m²²
	40
	
	

	8
	北生活区箱变
	φ120mm电缆入户套管防火封堵
	个
	20
	
	

	9
	北区10#商业楼变电所
	电缆防火涂料
	 m²²
	70
	
	

	10
	北区10#商业楼变电所
	φ120mm电缆入户套管防火封堵
	个
	17
	
	

	11
	联合办公楼变电所
	电缆防火涂料
	 m²²
	280
	
	

	12
	联合办公楼变电所
	φ120mm电缆入户套管防火封堵
	个
	14
	
	

	合计：
	


备注：1、以上报价表工程量仅供参考。如有需要，投标人可自
      行踏勘现场实测。包干工程，固定总价合同，费用不做调  

      整。
      2、以上报价均为综合单价，且需开具增值税专用发票。
二、施工执行标准及工艺要求

1、本工程执行以下和其他相关标准

◆GB 50016-2006  《建筑设计防火规范》

◆GB50229-2006   《火力发电厂与变电所设计防火规范》
◆GB28374-2012   《电缆防火涂料技术标准》
◆DLGJ154-2000   《电缆防火措施设计和施工验收标准》

◆CECS154：2003  《建筑防火封堵应用技术规程》
◆GA161-1997
 《防火封堵材料性能要求和试验方法》

◆GA181-1998   《电缆防火涂料通用技术条件》

◆《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》

2、电缆防火涂料涂刷工艺要求

1）施工准备→电缆整理→表面清理（去除灰尘及油污）→分次涂刷防火涂料7遍以上（干燥后厚度＞1mm）→养护 → 交工验收。
2）整理电缆，涂刷前先用刷子等彻底清理干净电缆上的灰尘、油污。

3）将涂料搅拌均匀，第一遍涂刷厚度越薄越好，控制在0.1mm内。

4）第一遍以后，每遍涂刷厚度在0.3mm左右，至少涂刷6遍，直至达到规定的厚度。

5）每遍涂刷前，必须在质检员认可表干程度后，才能再涂刷下一遍，表干时间约在6～8小时，使之符合耐火等级标准。

6)施工人员需配备测量工具，随时现场检测涂层厚度。

7)涂刷电缆的长度应距建筑物、电缆封堵处或进出孔洞处各为3m范围内。

8)水平敷设的电缆沿着电缆走向均匀涂刷，垂直敷设电缆自上而下涂刷。

9)电缆密集或成束敷设时要进行处理，逐根涂刷，不漏涂，并整齐美观。

10)为了防止污染已涂刷过的部分和其他工作面，涂刷后，应及时采用相应的遮蔽措施，如用塑料薄膜或彩条布等。

3、穿墙孔孔洞封堵施工要求

1)配电房内所有穿墙、楼板孔洞采用5mm厚无机防火隔板，有机防火堵料、防火包、无机防火堵料配合施工。 

2)凡穿越墙壁较小的孔洞，可直接用有机堵料将孔洞密封，孔洞两侧用无机堵料修平。穿越墙壁较大的孔洞，电缆用有机堵料包裹密实并有造型，用防火包将孔洞封堵严密；孔洞底部及两侧用5mm防火隔板覆盖，防火隔板与墙体应有一定的搭界长度，与墙体之间用膨胀螺栓固定；孔洞周边的墙体缝隙用无机堵料涂抹密实，并达到美观效果。具体适用的范围包括电缆隧道、电缆夹层穿墙处、架空电缆桥架穿墙处等

3)以上孔洞所有电缆两侧各3m涂刷防火涂料，涂刷厚度≥1mm。

4、成品保护

1）DFD非硬化有机堵料封堵后，要用防护隔离物或其它防护措施进行成品保护。

2）用彩条布遮盖已施工完毕的工作面，严防重物碰撞。

3）挂设警戒标志（如果有必要进行严格保护时），标出保护提示牌，确保成品不受损坏。

4）合理安排施工工序，避免交叉施工因素，共同维护已施工完毕的防火成品，确保防火质量万无一失。

三、工程项目要求

1、本项目施工质量应符合本技术规格书第二条第1款规范标准。

2、施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。

3、中标单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4、防火涂料选用环保型阿克苏诺贝尔品牌或同等产品，技术性能指标达到GB28374-2012《电缆防火涂料技术标准》，产品必须提供国家检验报告和出厂合格证，具体技术性能指标见表1。
           表1 电缆防火涂料技术性能指标

	序号
	项目
	技术性能指标
	缺陷类别

	1
	在容器中的状态
	无结块，搅拌后呈均匀状态
	C

	2
	细度/μm
	≤90
	C

	3
	黏度/s
	≥70
	C

	4
	干燥时间
	表干/h
	＜5
	C

	
	
	实干/h
	＜24
	

	5
	酎油性/d
	浸泡7 d，涂层无起皱、究剥落、无起泡
	B

	6
	耐盐水性/d
	浸泡7 d，涂层无起皱、无剥落、无起泡
	B

	7
	耐湿热性/d
	经过7 d试验，涂M无开裂、无剝落、无起泡
	B

	8
	耐冻tt循环/次
	经15次循环，涂层无起皱、无剥落、无起泡
	B

	9
	抗弯性
	涂层无起层、无脱落、无剥落
	A

	10
	阻燃性/m
	炭化高度＜2.50
	A

	11
	注：A为致命缺陷，B为严重缺陷,C为轻缺陷。


5、施工前提报施工方案经委托方审核后进行施工。
6、施工材料到货后，由监理或委托方进行检验，产品具备所有合格证后方可使用。
四、工程项目验收和质量保证

1、项目完工后中标单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由中标单位提交竣工资料和验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。

2、施工项目质量和验收按本技术规格书第二条第1款列出的标准和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。
3、售后服务

1）保修期：竣工验收合格后1年。在工程修期内发生质量问题中标人均应免费维修。

2）保修响应要求：工程发生质量问题接到通知后48小时到达现场进行维修处理。
