附件1
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
     1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
     2.设备及机具拆装采取的措施；
     3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费； 
     4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
     5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
     6. 投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
     7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供17%增值税专用发票）。
附件2
7-8号岸电箱供电电缆维修项目技术规格书
神华黄骅港务有限责任公司
2016-08-10
1.总则
1.1本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司物流中心码头7-8号岸电箱供电电缆维修项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限公司(以下简称采购方)联系。
上述项目施工于神华黄骅港务有限公司物流中心杂货码头。
1.2本规格书所使用的标准如与施工方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.3在签订合同后，采购方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。
1.4 如果施工方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着施工方提供的设备完全符合本规格书的要求。
1.5本规格书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
2.工程概况
2.1承揽范围
施工方负责神华黄骅港务公司物流中心7-8号岸电箱供电电缆维修的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务工作。
本项目包括以下内容：更换7-8号岸电箱供电电缆水下部分电缆，长度大约500m（以现场实际测量为准），并对其余电缆进行检测，对检测出故障点进行维修，长度大约400m。电缆截面和线芯数与原使用规格相同，需维修电缆为码头岸电箱至变电所馈线柜。单根电缆维修断点不得超过三个。
2.2供货范围
更换维修7-8号岸电箱供电电缆，选用与现用电缆相同规格尺寸电缆。
所需电缆估算数量为: 
	序号
	材料名称
	材料规格
	单位
	数量

	1
	铠装电缆
	YJV22-1KV-3*240+1*120
	m
	500

	2
	热缩套装
	SY-1KV/2.3 150-240平方

	套
	6

	3
	其他附件
	
	
	若干


具体数量及型号以现场勘查为准，以上均为估算值，项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料，需要在投标书中给出具体清单。
2.3合同包括设备的选型、采购、运输（包括二次倒运）、接卸、交货、现场保管、安装、试运转、考核、验收、保险、风险、操作人员培训及其他必要的技术服务等。
2.4现场条件
2.4.1港口地理位置
黄骅港位于中国河北省沧州市区以东约90km的渤海之滨，地处环渤海经济区的中部。漳卫新河与宣惠河交汇的大口河在此处入海。海上北距天津112km，东距龙口约280km；陆上西距黄骅市45km，朔（州）黄（骅）铁路直通港内。
2.4.2自然条件
1、气象条件
（1）风况
常风向：南南西（SSW），出现频率为11.1%。
强风向：东北东（ENE），出现频率为0.4%。
瞬时极大风速：＞40m/s
（2）降水
年平均降水量：

501mm
历年最大年降水量：
719.4mm
历年最小年降水量：
336.8mm
历年最大日降水量：
136.8mm
降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。
最大积雪深度：
21cm
（3）气温
多年平均气温：

12.2℃
多年平均最高气温：
17.3℃
多年平均最低气温：
7.8℃
历年极端最高气温：
40.0℃
历年极端最低气温：
-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。
（4）雾
雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。
（5）相对湿度
最热月室外计算相对湿度：78%
（6）冬季日照率：66%
2、水文条件
（1）潮位（高程系统以黄骅港理论最低潮面为基准，下同）
A.潮型：不规则的半日潮
B.潮位特征
最高高潮位：5.71m
最低低潮位：0.26m
平均高潮位：3.58m
平均低潮位：1.28m
最大潮差：4.14m
平均潮差：2.30m
（2）设计水位
设计高水位：4.05m
设计低水位：0.62m
校核高水位：5.61m
校核低水位：—1.22m
3、土壤特性
（1）最大冰冻深度：地表下0.69m
（2）土壤电阻率： 400
Ωm
4、地震:基本地震烈度为6度。
3.适用的标准、规范
3.1本项目的设计、制造、技术参数、验收符合下列有关标准及其它有关国家标准和规范：
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91
《GB中国国家标准》
《ISO国际标准化组织标准》
《JTJ221-98港口工程质量检验评定标准》
《JTJ297-2001港口，码头附属设施技术规范》
3.2若施工方要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经采购方认可后方可采用。对于施工方制造厂标准，若高于经采购方认可的标准或其他标准的，施工方可以直接采用；对没有规定的标准，须征得采购方同意后方能采用。
3.3设计和制造所遵循的标准和规范，施工方需具体提供该标准和规范。
3.4上述标准均为截止日时的最新有效版。
4.详细技术要求
4.1维修后电缆中间接头不能超过3个，两端必须吻合原图纸和原标注线号，采用与电缆相符合的线号管打印后安装。
4.2 桥下部分电缆需全部更换，且中间接头需放置于电缆桥架上，便于后期检查维修。
4.3电缆技术要求：
电缆采用交联聚氯乙烯绝缘电力电缆。
额定电压0.6/1KV。
导体最高工作温度140℃。
短路温度（持续最长5s）≤180℃。
敷设时允许弯曲半径不小于电缆外径10倍。
4.4电缆在运输装卸过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下； 滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。 
4.5电缆敷设前应做检查，外观无损伤、绝缘良好。 在起始点及桥架转弯处放置滑轮，防止损伤电缆。电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。
4.6电缆敷设时电缆应从电缆盘上端引出，防止电缆在支架上及地面摩檫拖拉。 电缆敷设时应排列整齐、不宜交叉，及时加以固定，并装设标志牌。
4.7电缆最大牵引强度不应超过70N/㎡。速度不宜超过15m/min。 
4.8电缆最小弯曲半径不得小于15D（D为电缆直径）。
4.9水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处，当对电缆间距有要求时，每隔5～10m处进行固定。 
4.10电缆敷设完毕后，及时清除杂物，盖好盖板。必要时，应将盖板缝隙密封。
4.11电缆终端头制作前应对电缆进行检查，电缆绝缘状况良好；无受潮；电缆内不得进水。 
4.12附件规格应与电缆一致；零部件应齐全无损伤；绝缘材料不得受潮。 
4.13施工用机具齐全，便于操作，状况清洁，消耗材料齐备。 
4.14电缆终端头制作时，严格遵守制作工艺规程，空气相对湿度宜为70%以下，温度宜为10～35℃，严禁尘埃、杂物落入绝缘内。 
4.15制作电缆终端头，从剥切电缆开始应连续操作直至完成，缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。 
4.16电缆终端头应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施，并应确保外绝缘相间和对地距离。 
4.17电缆在剥切线芯绝缘、屏蔽、金属护套时，线芯沿绝缘表面至最近接地点（屏蔽或金属护套端部）的最小距离为50mm。剥除半导电屏蔽层时不得损伤绝缘表面。 
4.18电缆终端处的金属护层必须接地良好。电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地；接地点在互感器以上时，接地线应绕过互感器接地。 
4.19拆除做好标记的旧电缆时，轻拿轻放已送电运行的电缆。拆除分段进行，每隔20～30m锯断，用绳索拴住后运送到码头面。
4.20进出线口需进行防火密封处理。
5.图纸和技术文件
5.1结构和功能描述。
5.2数据表（施工方的图纸资料交付表清单）。
5.3设备主要部件材质及关键外购件的合格证明。
5.4计划的文件、图纸交付安排，与技术联络安排。
5.5技术资料包括图纸、安装使用说明书及其他技术资料，质量检验证书、产品合格证书、交货清单、电缆检测试验报告等。

6.施工方案及过程控制
6.1施工方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本改造项目总工期自合同签订之日开始6个月完成设备安装调试。自合同签订之日开始15天内，施工方在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划、图纸资料，并应明确各项工作是否需要生产停机，如需停机请说明停机时间。
6.2施工方在施工前需向采购方进行施工申请，在得到采购方的同意后方可进行施工。由于采购方的原因导致施工方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施改造工期仍不得超出上述要求。 
6.3施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待采购方确认后进行施工。
6.4在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，施工方均应通知采购方负责人进行现场确认和验收。
6.5作业现场要按规定设置足够的安全警示标志，进入施工现场必须配戴安全帽。 
6.6安全标志必须醒目，应设在与安全有关的地方，不宜设在门窗、架子等可移动的物体上，并得到妥善保护。 
6.7临时设施必须要求配置消防设施，并保持干净、整洁,并有标识。
6.8工作面与通道应安全合理、清洁无杂物、无积水，同时设立安全出口指示牌。 
6.9通道要保持畅通无阻，采取有效的防滑措施，室内疏散通道有标识。 
6.10工作面上有坠落的可能的临边、孔洞必须采取合适的护栏、盖板等防护措施，并且设置警示标志和挡脚板，系好安全带。
6.11现场危险作业区域，如电缆敷设机、电缆盘吊装，要采取有效的隔离措施，设置明显的警告牌，防止无关人员进入作业区。
6.12电气设备和线路的绝缘应保持良好，或者设置遮拦和明显的警告标志。 
6.13施工现场要设置安全员，做好安全工作。
7.质量保证及服务承诺
7.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由施工方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，施工方承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购方的直接经济损失。
7.2质保期限：项目验收合格后12个月。
7.3工程交付后在保修期内出现了问题，施工方在接到采购方通知后12小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。
7.4工程交付后，施工方负责向采购方相关人员培训有关设备的使用、维护事项。施工方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训。
8.项目验收
8.1在合同生效15天内施工方须提交调试大纲并征得采购方批准，在设备安装完毕的基础上，施工方应按合同规定进行确认，并进行设备试运转、有负荷联动试运转，并应由采购方证明并记录，施工方建议的其它试验也可以进行。
8.2项目实施完毕后，采购方根据设备的实际运行情况和施工方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于施工方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，采购方有权不予验收，直到达到要求。
