老综合楼中央空调室外机组更新改造项目
技术规格书
1、总则
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司老综合楼中央空调室外机组更新改造项目的技术要求，承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
1.2 本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
1.3 执行的有关标准
中央空调机组设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准：GB/T18430.1-2007蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组；GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组  性能试验方法。
1.4 遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
2、项目概述及工期
2.1 项目概述：
神华黄骅港务公司老综合办公楼中央空调主机为两台约克风冷活塞式冷水机组（室外机组型号为YEAJ66HT9) ，供冷面积约9000平米。该中央空调系统自2000年使用至今已16年，现两台空调室外机组主体锈蚀严重，机组冷凝器及压缩机部分零部件老化损坏，不具修复价值，需要更新一台新型约克风冷螺杆式冷水机组及相关附件、管路、配电等。
原老旧机组单台制冷量430KW，本次选型本着启动一台新机组也基本可以满足整个楼宇夏季供冷使用需求，选型YVAA0213ADF50带防腐涂层冷凝器变频风冷螺杆式冷水机组一台，制冷量749KW。原有两台老旧机组零部件互为备件攒成一台机组继续作为备用使用。
本项目包括但不限于设备供货、安装、调试、验收及售后服务等。
2.2 项目工期：
合同签订后70天。
3、项目供货范围及施工要求
3.1 本项目为神华黄骅港务公司老综合楼更新约克风冷螺杆式冷水机组一台（包含相关附件、管路、配电及设备基础）。具体项目范围详见3.7条主要设备、材料及工程清单表。
3.2 项目施工程序：设备采购→设备到货验收→施工准备→旧设备拆除→机组基础制作→机组就位调整固定→安装管道→安装阀门、止回阀、软连接→安装配电线缆→机组调试→防腐刷漆→运行测试（测试震动、噪音、温度、电流、压力、流量）→交付使用。
3.3 机组更新工艺要求：承包方负责更新设备与现有的中央空调系统其它设备设施（水泵、电气控制柜、机组基础等）及管线接口正确连接。更换的新机组用电负荷必须与现有控制柜配电相匹配，不能匹配的部分承包方负责整改完善。
3.4 本项目施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
3.5 承包单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。
3.6做好新机组安装前必要的工序，尽量减少停机时间，旧机组拆除前2天向委托方提交停机申请和更换方案，委托方审核通过后实施。
3.7主要设备、材料清单表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	约克风冷螺杆式冷水机组
	YVAA0213ADF50
	台
	1
	带防腐涂层冷凝器，变频风冷螺杆式冷水机组

	2
	蝶阀
	DN200 涡轮传动 硬密封
	个
	12
	天津力字牌或同等产品

	3
	立式止回阀
	DN200
	个
	8
	天津力字牌或同等产品

	4
	软连接
	DN200
	个
	8
	

	5
	焊接弯头
	DN200
	个
	20
	

	6
	法兰
	DN200
	片
	64
	

	7
	无缝钢管
	DN200
	m
	120
	

	8
	电缆
	BVR90mm² 
	m
	200
	

	9
	空气开关
	600A
	个
	1
	施耐德

	10
	油漆
	管道及附件做防腐及面漆
	项
	1
	

	11
	B1级阻燃橡塑保温
	DN200，厚度30mm
	m
	120
	

	12
	管路支架，托架
	角钢及槽钢
	个
	40
	

	13
	基础制作
	钢筋混凝土加工字钢
	条
	2
	长8000mm，宽500mm高300mm，承重动载不低于8t

	14
	旧设备拆除及管路改造
	空调旧机组、附件拆除吊运挪位及原有相关旧管路改造更新
	项
	1
	空调机组在综合楼的六层屋顶，大型汽车吊（80t）吊装

	15
	新设备安装及管路对接
	新机组、附件吊装就位，安装调试
	项
	1
	


备注：工程量以现场勘察实测为准，项目所涉及到的管道、管件、阀门、法兰、电线电缆、电控元器件等的数量根据现场实际情况进行配置，本表仅供参考。
4、中央空调机组设备技术要求
4.1设备名称：约克风冷螺杆式冷水机组,型号：YVAA0213ADF50，要求必须是全新产品，必须提供约克制造厂出具的全新产品质量保证承诺书。
4.2设备数量：1台。
4.3设计工况：蒸发器进出水温度：7℃／12℃，室外环境温度35℃。
4.4技术要求：
4.4.1额定制冷(热)量：Q：749KW(单台)；投标单位需提供产品的各项技术参数。
4.4.2负荷调整范围：要求风冷螺杆式冷水机组采用变频无级调节。
4.4.3压缩机型式：半封闭式变频双螺杆压缩机。
4.4.4制冷剂：采用R134a环保冷媒。
4.4.5主机自动控制中心配备如下功能：
a.微电脑控制中心能够自动控制机组运行；
b.微电脑控制装置应使用液晶显示屏，显示以下内容：出水温度；进水温度；环境温度等；
c.机组启动方式采用变频启动。
4.5 设备质量要求：   

4.5.1机组的设计、开发、制造、检测手段、售后服务依照IS09001质量认证体系进行。
4.5.2机组完全在生产厂组装，出厂时进行试车。整机具备工作、使用条件。  

4.5.3  发货前机组充满制冷剂、壳体、管路保温等，使之在运至工地现场安装、调试后具备工作条件。
4.6 专利
投标人对投标设备技术规定提供的设计、制造、机械、电气、仪表和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标人的利益不受任损害。由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉，或者由于使用工艺特征和设备、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼及产生的一切费用均与招标人无关。
4.7设备检验与测试：
买方对中标人制造的中央空调机组设备进行厂内监督检验和测试。
4.7.1检验内容：型式试验、性能专项检验、可靠性专项检验。
4.7.2检验标准：国家有关检验标准。
4.7.3检测地点：中标人设备制造厂。
4.8图纸资料
包括但不限于以下资料：设备说明书(含原理图及结构示意图)，质量保证书，出厂合格证，产品样本及设备编号，设备基础图纸，安装、操作和维修说明书，电气原理图纸。
 5、工程项目验收及标准
5.1项目完工并进行系统调试完成后承包单位报项目主管部门进行预验，预验期间中央空调系统进行试运行和性能测试，合格后由承包单位提交竣工资料和验收申请，项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。
6、质量保证及售后服务
6.1质量保证期为设备调试、验收合格后一年。质保期内的设备质量问题由厂家负责
6.2设备在质保期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件质保一年。
6.3售后服务响应要求：设备发生故障时，厂家接到买方故障通知后保证4小时内到达现场进行维修处理。
