附件一：中控广播及GPS系统维修及性能提升内容明细表

[image: image1.emf]序号  项目 名称  项目内容  型号及 数量  备注   1  一、二 期中 控广 播系 统维 护及 性能 提升  1 、维修 或更换 一期两台已无法运转的功放风扇；置换一台已无 法工作的功放；二期广播杂音严重，找出影响广播系统杂音的因 素，并对其进行必要的改造，提升广播质量；鉴于目前 广播声音 太小的问题，有必要对广播录音进行重录，提高广播声调；提供 （但不限于） 两台 自动语音输出声音模块 ， 能实现文字转语音播 放输出 ，需提供硬件设备并技术支持 。 提供工业级 PDU 一个 。  功放型 号： LS - 1800 广播功 放机， 1 台； 工业 级 PDU ， 1 个    2  三 期 中控 广播 系统 维 护 及性 能提 升  优化广播程序或更改广播软件 , 解决目前存在的广播终端软件程 序频繁 运行中 跑死的 问题，并对管理人员进行程序相应维护方面 的培训。筒仓区广播声音 广播杂音较大，找出 影响广播系统杂音 的因素，并对其进行必要的改造，提升广播质量。 广播柜内施工 时线路排布较乱，整理广播系统通讯柜内光纤和其他线路，使其 布局整齐，清晰，利于维护。 增加一套广播冗余设备 ，主机 配置 不低于 M8600T ， 提供语音输出模块，能实现文字转语音播放输 出， 需提供硬件设备并技术支持。  M8600T 台式 i7 - 6700   2G 独显   8G 内存 1T 硬盘 23 英寸 显示器      3  中控 GPS 系统 终端 维护  对一、二期中控 GPS 系统有关 故障终端进行维修； 更换性能受 损的 同型号 （或能满足要求的同品牌同系列的） GPS 终端设备两 套 ，并提供技术支持 。  北斗 V2 终端接 收机、 NPORT5 100 及 5100A  一 套    4  一、 二、三 期 UPS 保养 及大 型 UPS 主机 及电 池组 更换  在不影响现场正常生产作业的情况下， 搬迁并更换主机、电池组； 回收每块电池到换下来的包装盒中，并运回物资部指定仓库。   详细情况见附件二  只需提 供标准 合格的 电池连 接线  主机及电 池不需提 供    


附件二：UPS更换及维护内容清单
一号变：艾默生10KVA，2006年投入运行，使用超过十年，60个12V100AH蓄电池（冠军NP100-12）漏液严重，积尘严重，更换蓄电池。

八号变：艾默生10KVA，2006年投入运行，使用超过十年，60个12V100AH蓄电池（冠军NP100-12）漏液严重，更换蓄电池。

十一号变：山特10KVA，负责CD7、8、9的PLC及现场各种开关设备，建议立刻更换所有蓄电池，20个12V100AH（冠军NP100-12）蓄电池，更换蓄电池。

十四号变：艾默生5KVA，16个12V38AH（冠军NP38-12）蓄电池已有部分爆裂，建议更换蓄电池。主机也已损坏，现市电供电。本次更换电池。
一号变：台达3KVA，风扇故障，蓄电池6只7AH，此UPS承担一期广播、壁挂及新增堆场视频的存储设备供电，更换蓄电池。

三期翻车机洒水泵房：山特2KVA，8个12V7AH（冠军NP7-12）蓄电池故障，更换蓄电池。

十六号变：山特10KVA，UPS主机损毁，更换UPS主机（山特10KVA UPS 3C-10KS）。

配件统计如下表所示：
	
	物资部已备好以下物资
	物资编码
	数量

	1
	蓄电池\NP-12V100AH\DC12V\407*173*238mm\默顿
	11029213
	140

	3
	蓄电池\38AH长197宽165高170重13kg（有）
	10220289
	16

	4
	蓄电池\12V\12V\7AH\150*65*95MM
	11180816
	14

	5
	UPS电源主机\CASTLE 3C10KS\10kVA\380V\AC220V
	11222424
	1


	技术要求：

1、基本要求：质保期一年

2、施工要求：

2.1、施工符合国家和港务公司施工规范要求；

2.2、有关技术指标需达到用户要求；
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		1

		一、二期中控广播系统维护及性能提升

		1、维修或更换一期两台已无法运转的功放风扇；置换一台已无法工作的功放；二期广播杂音严重，找出影响广播系统杂音的因素，并对其进行必要的改造，提升广播质量；鉴于目前广播声音太小的问题，有必要对广播录音进行重录，提高广播声调；提供（但不限于）两台自动语音输出声音模块，能实现文字转语音播放输出，需提供硬件设备并技术支持。提供工业级PDU一个。

		功放型号：LS-1800广播功放机，1台；工业级PDU，1个

		



		2

		三期中控广播系统维护及性能提升

		优化广播程序或更改广播软件,解决目前存在的广播终端软件程序频繁运行中跑死的问题，并对管理人员进行程序相应维护方面的培训。筒仓区广播声音广播杂音较大，找出影响广播系统杂音的因素，并对其进行必要的改造，提升广播质量。广播柜内施工时线路排布较乱，整理广播系统通讯柜内光纤和其他线路，使其布局整齐，清晰，利于维护。增加一套广播冗余设备，主机配置不低于M8600T，提供语音输出模块，能实现文字转语音播放输出，需提供硬件设备并技术支持。

		M8600T台式i7-6700 2G独显 8G内存1T硬盘23英寸显示器 

		



		3

		中控GPS系统终端维护

		对一、二期中控GPS系统有关故障终端进行维修；更换性能受损的同型号（或能满足要求的同品牌同系列的）GPS终端设备两套，并提供技术支持。

		北斗V2终端接收机、NPORT5100及5100A 一套

		



		4

		一、二、三期UPS保养及大型UPS主机及电池组更换

		在不影响现场正常生产作业的情况下，搬迁并更换主机、电池组；回收每块电池到换下来的包装盒中，并运回物资部指定仓库。


详细情况见附件二

		只需提供标准合格的电池连接线

		主机及电池不需提供






