三期翻车机洒水泵房控制系统改造项目技术规格书
1、 总则
1.1、本技术规格书适用于黄骅港三期翻车机洒水泵房控制系统改造项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。规格书中标明的控制设备所采用的标准和规范只是为了说明本改造项目对控制设备应该达到的基本要求，并非限定性的。本规格书对控制系统功能应满足生产工艺需求，投标人可以在满足工艺需求的基础上提出更合理充分的建议和方案，也可能会得到招标人的接受。投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限责任公司联系。
1.2、本规格书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.3、在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。
1.4、如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。
1.5、本规格书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
2、 项目概况
2.1、系统建设目标及方案
系统建设目标：
（1） 搭建翻车机泵房控制系统网络和网络管理系统，方便泵房网络设备检查和管理。
（2） 搭建基于FactoryTalk SE的泵房中控操作界面网络版应用系统，有利于网络版控制界面与中控操作界面的统一部署和维护。
（3） 新的控制系统PLC程序根据工艺需求重新编写，实现泵房控制系统更加智能和稳定的自动化程度。
（4） 新增翻车机泵房管理系统接口，实现翻车机泵房重要数据在管理系统的数据库录入和内网发布等功能。
系统方案：
本项目将目前黄骅港三期翻车机洒水泵房的控制系统进行升级改造，添加控制设备，编写控制程序和操作画面，最终使翻车机泵房流程控制更加智能和稳定，实现翻车机泵房管控程序与中控控制系统及筒仓区洒水除尘泵房的统一部署，方便控制系统维护管理，为生产使用岗位提供更加舒适和可靠的操作界面。
2.2、 建设范围
（1）搭建工业以太网网络系统。
（2）服务器、客户端的控制系统硬件设备安装和软件安装。
（3）控制程序的编制和操作界面的绘制。
（4）管控接口程序的编写。
2.3、工艺要求
承包方应综合考虑并提供翻车机洒水泵房控制系统的整合方案、设计、设备、安装、调试及现场服务。投标方提供的翻车机洒水泵房控制系统整体设备的配置应保证本工程的正常使用要求。
2.4、供货范围
翻车机洒水泵房改造项目将原控制系统进行升级改造，需要一套基于服务器的控制管理系统，改造所需主要设备如下：
·服务器：型号应与黄骅港已用品牌相同、型号同系列或相近。
·PC机：型号应与黄骅港已用品牌相同、型号同系列或相近。
·工业以太网交换机：需配置不少于4个光口（满配千兆单模光模块）和24个千兆电口。
·PLC软件：主要为SE服务器，客户端和工程师站以及接口程序的安装软件和授权。
·通讯光缆及铺设材料，光纤尾纤等相关辅助设施。
·项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料。
2.5、工期要求
[bookmark: _GoBack]合同工期为100日。
3、 详细技术要求
 总体要求：
 本改造项目投标方应根据现场实际情况，如原设备有备用空间或备用原件，在征得招标方同意后，可以使用原来备用空间或备用原件，否则需增加相应的设备（模块、继电器、机架、箱柜等），以满足使用要求。
施工过程中，不得影响港口的作业生产。特殊情况下，在征得招标方同意后，可安排停机施工。
技术标准：
控制及计算机管理系统所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本技术规格书规定的特别标准外，都应遵照适用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及电力行业（DL）标准。
（1）《室外排水设计规范》（GB50014-2011）；
（2）《建筑给水排水设计规范》（GBJ50015-2003）；
（3）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
（4）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；
（5）《信息技术软件生存期过程》（GB/T 8566－1995）；
（6）《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB 8567－88）；
分项内容：
3.1、 编写控制程序，控制程序能按照洒水泵房生产工艺需求正常运转，控制程序包含控制原理图中泵房现场设备的状态和启停信息，能实现对设备的手动启停操作，也可以实现对设备组的流程操作，对冲洗泵和稳压泵的变频器频率输出实现根据管道压力反馈值的PID控制，能自动根据继电器信号判断现场设备状态，智能启动流程中的设备和实现流程的自动切换。本项内容不包含在本次招标范围内，具体方案由业主方自主实施。
3.2、 操作界面编制，操作界面能显示中控操作员需要看到的必要信息，如实时管道压力、水池水位、泵房设备状态、报警等信息的数据显示和历史曲线显示，增加进水电磁阀操作按钮，实现泵房现场设备的单机手动操作和设备组的自动流程选择及启停操作，画面风格应该满足颜色柔和、与中控操作界面协调统一，操作简洁方便，还会根据中控操作员要求增加必要的有利于监控洒水泵房的相关信息和功能。本项内容不包含在本次招标范围内，具体方案由业主方自主实施。
3.3、 洒水泵房控制程序能保持与中控控制程序正常通讯，并实时发送必要数据如重要报警信息，以便中控操作员更加方便的接受到洒水泵房的报警。本项内容不包含在本次招标范围内，具体方案由业主方自主实施。
3.4、 安装服务器设备，提供并安装、调试服务器网络满足洒水泵房控制系统网段的正常通讯要求，服务器端部署接口软件并授权，部署SE服务器端软件并授权，部署SE工程师站软件并授权，在中控PC端部署SE客户端并授权，服务器端安装数据库并通过接口软件与控制程序连接成功。
3.5、 接口程序能实现管理数据库与洒水泵房操作客户端及PLC程序的数据连接，读取操作数据、设备状态数据及用水量等数据，保存到数据库，满足数据的实时监测功能和根据要求生成数据报表的功能,接口部分还应实现在生产部门内网通过网页能查询泵房重要数据的功能。
3.6、 铺设翻车机泵房到管控楼光缆线路，并连接至74网段交换机，通过配置交换机能正常通讯传输数据，将泵房PLC以太网通讯模块连接至工业以太网交换机实现PLC到管控楼交换机的网络通讯功能。提供联网所需的法兰、尾纤、光电转换模块、连接中间件、扎带、标识标签等。
4、 控制系统的操作功能和部分设备参数
4.1、 操作功能：
中控室远程手动操作和远程自动操作。
手动操作：通过对画面上为相关设备而绘制的按钮进行点击，实现对现场冲洗泵、稳压泵和冲洗阀的手动启动、停止操作，并能读取相应的设备状态。
（1） 远程手动操作可启停一台或者多台设备，可远程设置启动频率，操作界面实时显示单台设备的状态。
（2） 操作模式进行切换时，对所有原输出进行复位，控制系统自动检查原输出状态设备硬件状态，如有异常报警提示并复位后才能进行逻辑输出。
自动操作：工艺需求自动操作流程包含两个冲洗泵和一个稳压泵，按照现场设备数量可组成不同的6条自动流程，操作界面上可以通过相应按钮选择流程并启动或停止流程，流程运行状态实时显示。
（1） 自动流程按每个流程包含两台冲洗泵、一台稳压泵和冲洗泵对应的阀门为一个组合，现场设备可组成6个自动流程。
（2） 自动流程设置总启停功能，实现流程自动循环使用，每个流程也可以单独进行流程选择、流程启动和流程停止的操作，操作界面实时显示流程运行状态。
（3） 流程运行应根据设备运行状态和现场压力传感器反馈数据自动调节各变频器的输出频率，智能启停流程设备，达到满足现场供水的条件下同时能减少设备运行时间。
（4） 自动流程根据设备运行时间应实现流程中设备自动切换功能，单台冲洗泵连续运行时间到达8小时应停止该设备，控制程序自动启动另一台冲洗泵。
（5） 操作模式进行切换时，对所有原输出进行复位，控制系统自动检查原输出状态设备硬件状态，如有异常报警提示并复位后才能进行逻辑输出。泵房流程自动控制系统和功能还应根据生产使用部门提出的合理建议进行设计和实现。
（6） 新增功能实现压力不足情况下，三台冲洗泵同时启用的功能。
就地操作：
就地操作切换到远程操作时，控制系统检测设备状态是否处于复位状态，并能实现相应报警。设备切换到就地操作时，控制系统对原设备输出复位并能报警提示，就地状态下中控对该设备操作失效。
4.2、 控制设备参数
（1）服务器配置：不低于Xeon E5-2620 v3*2,DDR4 2133MHz 8*16G,600GB 2.5英寸10000转SAS硬盘*4, 标配AnyFabric四口千兆以太网络适配器,可选AnyFabric/PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡,900W*2,DVD，支持RAID0/1/5/10,三年联保。
（2）PLC软件：需提供罗克韦尔FactoryTalk 网络开发版软件、SE监控软件等软件及配套软件和正版授权。FactoryTalk正版软件包，包括编程软件、通信软件、组网软件及SE网络开发版监控软件、正版授权。接口软件采用Transaction Manager软件安装包和正版授权。
（3）工业以太网交换机：洒水泵房控制系统改造项目配置工业以太网交换机，作为控制系统和监控计算机的连接及与CCR的数据交换。交换机应与公司目前所用的交换机品牌一致，每台交换机至少配置4个光口和24个千兆电口，管控楼和洒水泵房PLC系统之间通过光缆的模式组网通讯。
5、 供货设备要求
5.1、供货设备及部件的品牌和产地、制造厂商、系统配套厂商的最终确定必须得到业主方的认可。
5.2、  承包人供货应是崭新的，符合最新规范、标准要求，质量合格，技术先进的产品，不得是二手货。
5.3、本系统所需要且在以上内容未体现的其他部分，承包人选择必须依照在港口行业或相关行业有多家使用业绩（使用3年以上）、运转可靠、高寿命厂商的原则选用，并需得到发包人的认可。
5.4、承包人如有其它同等水平或更高水平的产品，经业主方认可后也可选用。
6、 施工方案及过程控制
6.1、投标方在投标时，应提供初步改造设计方案。
6.2、投标方应在合同签订一个月内，提供设计图纸资料、计算说明书（含纸质4份，电子版（u盘）2份），并召开一次图纸设计联络会。
6.3、投标方负责合同范围内现场设备的拆卸，拆卸过程中应保证主要设备和部件的完好，特别是需重复利用的部件，不得进行破坏性拆除。
6.4、投标方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本改造项目总工期自合同签订之日开始100日内完成设备安装调试。投标人在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划，并应明确各项工作是否需要生产停机，如需停机请于施工前提前提出需要停机时间待批。
6.5、投标方在施工前需向招标方进行施工申请，在得到招标方的同意后方可进行施工。由于招标方的原因导致承包方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施改造工期和停机时间仍不得超出上述要求。投标方现场设备拆卸、安装、调试的时间应尽量缩短，并不得影响招标方其它设备的正常作业。
6.6、施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待招标方确认后进行施工。
6.7、在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，投标方均应通知招标方负责人进行现场确认和验收。
7、 项目验收
投标方在设备改造完毕并完成试验后，经过2周的试运行且试运行效果达到技术要求后，用户根据系统的实际运行情况和投标方提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于投标方的原因造成设备运行不稳定或不能满足用户技术、使用要求时，用户有权不给予验收，直至达到要求。
8、 质量保证及服务承诺
8.1、凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由投标方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，投标方承担修理、调换、退货发生的一切费用和招标方的直接经济损失。
8.2、质保期限：项目验收合格后12个月。
8.3、投标方应根据招标方的时间安排要求，在系统投产初期（验收后累计2周内），安排1名合格的技术代表，对投标方所提供的系统进行连续的监护性服务，对系统运转初期出现的故障进行应急处理，以帮助招标方掌握系统的安全技术和故障排除技术。且协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，投标方在接到招标方通知后24小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。
8.4、工程交付后，投标方负责向招标方相关人员培训有关设备的使用、维护事项。投标方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训。应提供培训讲义和声视资料。培训方法采用理论讲授与现场演示相结合的方式。现场培训应结合安装、调试进行。
9、 其他
9.1、投标方在详细设计资料完成应交招标方进行审查，并根据招标方意见进行相应修改。
9.2、投标方设备主要部件下料加工、程序设计、电气原理图绘制等阶段前应及时通知招标方，并接受招标方审查。
10、 [bookmark: _Toc376968412]投标书内容（至少包括以下内容）
10.1、所提供设备、软件性能参数描述及对本技术规格书的响应情况描述。
10.2、投标书中应根据招标要求写明详细技术方案，控制网络图。
10.3、投标方技术服务承诺书。
10.4、所有设备的产品样本（说明书）。
10.5、施工组织方案及计划、施工工期预期进度表。
10.6、设备明细表，应包括改造内容、设备数量、型号、价格等内容。
10.7、投标方的基本供货范围是提供一套功能完整的系统改造设备、材料、现场安装施工及电气控制系统等。


附：
主要设备清单：
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	控制服务器
	Xeon E5-2620 v3*2,DDR4 2133MHz 8*16G,600GB 2.5英寸10000转SAS硬盘*4, 标配AnyFabric四口千兆以太网络适配器,可选AnyFabric/PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡,900W*2,DVD，支持RAID0/1/5/10,三年联保
	1台

	2
	工业以太网交换机
	三层交换机，背板带宽32Gbps，包转发率38.7Mbps，MAC地址表12K，非模块化，全双工，支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3z，IEEE 802.3ab协议，支持vlan，可堆叠，24个以太网10/100/1000端口，4个SFP千兆位以太网端口；1RU，支持CLI，WEB,SNMP,管理软件。
	2台

	3
	PC机
	酷睿 i5 处理器i5-6500，1TB SATA3，16G DDR4 2133，2GB GDDR5独立显存，显示器27寸
	4台

	4
	PLC软件及授权
	FT View Studio SE 6.0、FT View Server SE 6.0、FT View Client SE 6.0、Transaction Manager10.10.00软件及授权
	各一套

	5
	通讯光缆及铺设材料
	光缆型号：GYXTW24，单模24芯,光电转换模块
	4000米

	6
	辅助材料
	施工及调试使用辅助材料
	一套


主要任务清单：
	序号
	工作任务内容
	备注

	1
	编写控制程序，满足业主方泵房工艺控制需求
	

	2
	安装服务器，服务器安装SE系列软件及授权，并在SE环境中按使用部门要求绘制人机界面，与控制程序关联，能正常显示和进行操作
	

	3
	铺设光缆线路，使泵房控制系统与控制网主网节点正常通讯
	

	4
	编写接口程序，使管理系统能获取泵房相关数据
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