2016年北、西生活区供暖管道沟增加排水泵项目技术规格书

1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司西、北生活区供暖管道沟增加排水泵项目承包的技术要求。
1.2承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
2.适用标准
2.1本工程项目应遵循《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》-GB50275-2010、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268）》和现行使用的国家有关标准及行业标准。

2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，承包单位应在工程实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
3.项目内容及主要设备、材料清单
3.1 本项目为神华黄骅港务公司北生活区供暖管道沟增加3台排水泵和西生活区供暖管道沟增加1台排水泵，水泵安装位置根据现场实际情况确定。北生活区排水泵电源引致北区箱变，在箱变增加1个断路器，能够满足3台1.5KW水泵容量供电，西区排水泵电源引致现有喷泉池电源箱，电源电缆埋地穿管引入。要求排水泵自动控制，具有短路、过载保护功能，控制箱具备电源、运行、停止、故障、高水位等信号指示。
3.2项目内容与程序：设备采购→设备到货验收→施工准备→集水坑制作→；排水管道埋设安装→法兰、弯头焊接安装→水泵就位调整固定→安装排水管道→安装控制箱及支架→安装敷设线管、线缆→水泵调试→防腐刷漆→交付使用。

3.3生活区北、西供暖管道沟增加排水泵项目主材清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	无堵塞切割式污水泵
	50GNWQ15-15-1.5 220V 15m³/h 扬程15m
	4
	台
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	2
	电源电缆
	ZR-YJV 3*4mm²
	600
	米
	　

	3
	控制电缆
	ZR-YJV 5*1.5mm²
	150
	米
	　

	4
	PVC电线管
	Φ25mm
	750
	米
	　

	5
	PVC电线盒
	84型
	70
	个
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	6
	液位开关
	EM15-2Ⅱ，控制线10米。
	8
	个
	

	7
	水泵控制箱
	双层门不锈钢箱体：400*400*200mm（防护等级IP65以上），操作开关及指示灯放置门内，外门为玻璃窗，带锁。箱内电器配置：断路器2P 220V 16A 1个；断路器1P 220V 6A 1个；热继电器0-6A可调1个；接触器380V 20A 1个；三位转换开关220V 10A（自动、停止、手动三个位置），指示灯220V 4个；端子排3组（电源、控制、接地3组）
	4
	个
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	8
	排水管
	DN50，透明PVC钢丝软管(2水泵配套)
	90
	米
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	9
	法兰
	DN50
	4
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片
	

	10
	弯头
	DN50
	4
	个
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	11
	辅材
	　
	1
	项
	　


备注：工程量以现场实测为准，增加排水泵项目所涉及到的管道、管件、线管、线缆等的数量根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。

4.项目施工要求
4.1本项目施工质量应符合第2条规范标准。
4.2施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
4.3承包单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.4 施工前与委托方项目负责人现场共同确认安装位置和管道、线缆敷设路径后，并探明地下其他管网及线路方可进行施工。

4.5管道线缆敷设开挖前将草坪带土移至空地做好保护，管道施工完成后将草坪恢复原样并保证成活。

4.6路面破拆前做好断路安全措施保障行人和车辆通行安全，施工完成路面恢复原样，质量达到原路面质量。

4.7 环境保护。施工不能污染环境，不能破坏小区公共设施，不能损坏临近其他管网，必须做好安全防护避免伤及小区居民，不准夜间施工，减少尘土降低噪音。

5.项目验收及标准
5.1项目完工后承包单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由承包单位提交竣工资料和验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》-GB50275-2010、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》-GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268）》和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。

6．售后服务
6.1保修期：竣工验收合格后1年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况承包人均应免费解决。

6.2维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
6.3设备在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。


