清洁生产生活基地（勤裕公司）

太阳能热水系统维修改造技术规格书

一、项目概况

本项目位于港区清洁生产生活基地（勤裕公司院内），主要服务于勤裕公司职工洗澡热水；共计两套太阳能及电辅加热系统。

二、项目设备技术要求及规格型号

1、本热水系统设计每日200人次洗澡用热水；

2、两套为独立系统，热水循环并为一套；

3、现有设备清单详见附件一《清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造设备及材料清单》。

三、项目现状

1、由于长时间缺乏维护及保养，其中一套系统已经无法使用，现场使用单位将两套系统拆装了一套在运行；

2、安装时间较长，太阳能集热管处多处漏水；

3、电加热水箱为拼装组成，加热管部分已损坏；

4、水泵效率低下，且频繁损坏；

5、管道老化及保温损坏；

6、液位计显示损坏、补水已无法自动补水，需要人工补水；

7、由于各部位老化严重，在夏季使用时由于太阳能的作用基本满足洗浴要求，冬季使用时由于太阳能制热效果限制，电加热加热管部分损坏，不能满足冬季洗浴要求。

四、维修维护内容

由于系统老化无法满足使用要求，因此需要对本项目进行维修改造，满足正常使用：

1、更换已损坏太阳能集热管；

2、更换全部集热管胶圈，保证太阳能集热管无漏水现象；

3、更换水泵；

4、更换管道及保温；

5、对设备支架重新进行除锈防腐；

6、整理太阳能集热管支架，更换损坏支架；

7、更换电辅热管；

8、升级水箱补水系统，增设浮球阀控制；

9、维修太阳能控制系统，修复液位控制器等；

10、更换所有阀门；

11、其他需要修复的部位。

五、维修维护及保修要求

1、满足洗浴全年使用要求，全年温度保持必须在50摄氏度以上；

2、用水量：保证在最不利的环境下正常必须供应最少16吨/天/每套；

3、太阳能控制系统显示正确、必须运行良好；

4、太阳能系统无漏水；

5、电辅热运行良好；

6、应急服务：维修单位提供24小时全天候应急处理服务，并在接到业主报修通知后40分钟内赶到现场进行处理；

7、除太阳能集热管易碎品、胶圈之外其他设备及材料保修一年（包括但不限于水泵、电辅热、阀门、管道等设备及材料），保修期自验收合格之日起计算；

8、品牌选用、维修要求及报价表详见附件二《清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造报价表(两套系统）》（维修数量包含但不限于附件二内数量）。

六、付款方式

1、维修改造结束并验收合格后七日内支付合同价的95%；

2、质保金为合同价的5%，质保期满一次付清。

### 七、工期：合同签订后20天。

### 八、售后服务

1、保修期：竣工验收合格后1年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况投标人均应免费解决。

2）维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。

3）设备在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。

### 九、附件：

| 清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造设备及材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称及规格型号 |  | 品牌 |  | 单位 |  | 数量 |  | 安装位置 |  | 备注 |  |
| 一、 |  | 太阳能循环系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中1 |  | 太阳能支架25组 |  | 无 |  | 套 |  | 130 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 2 |  | 太阳能集热管1500mm*47mm |  | 无 |  | 根 |  | 3250 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 3 |  | 太阳能循环泵220v；功率520W/250w；扬程13.5m；最大排水量300L/min； |  | 上海上凯 |  | 台 |  | 2 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 4 |  | 太阳能支架镀锌角铁 |  | 无 |  | 项 |  | 1 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 5 |  | 镀锌钢管DN80 |  | 无 |  | 米 |  | 180 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 6 |  | 手柄对夹式蝶阀DN80 |  | 无 |  | 个 |  | 8 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 7 |  | 橡塑保温2.5cm厚 |  | 无 |  | 项 |  | 1 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 8 |  | 其他辅助材料如排气阀、过滤器等 |  | 无 |  | 项 |  | 1 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 二、 |  | 电辅热循环系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中1 |  | 电加热辅助水箱1.5³ |  | 无 |  | 个 |  | 2 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 2 |  | 电辅热循环泵220v；功率260w；额定流量135L/min；扬程5m；额定转速2860；最大流量190L/min； |  | 德国威乐 |  | 台 |  | 2 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 3 |  | 手柄对夹式蝶阀DN80 |  | 无 |  | 个 |  | 8 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 4 |  | 电辅热加热管9KW |  | 无 |  | 套 |  | 10 |  | 屋顶 |  | 设备无型号，根据线径确定最大容量 |  |
| 5 |  | 镀锌钢管DN80 |  | 无 |  | 米 |  | 40 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 6 |  | 橡塑保温2.5cm厚 |  | 无 |  | 项 |  | 1 |  | 屋顶 |  | 含管道保温及水箱保温 |  |
| 7 |  | 其他辅助材料如排气阀、过滤器等 |  | 无 |  | 项 |  | 1 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 三、 |  | 热水循环系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中1 |  | 热水循环泵最大流量15m³/h；最大扬程19m；额定流量6.6m³/h；额定扬程16m；电压380V；电流18A； |  | 德国威乐 |  | 台 |  | 2 |  | 屋顶 |  | 一用一备 |  |
| 2 |  | 镀锌钢管DN80 |  | 无 |  | 米 |  | 90 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 3 |  | 不锈钢热水箱18³ |  | 无 |  | 个 |  | 1 |  | 屋顶 |  |  |  |
| 4 |  | 橡塑保温2.5cm厚 |  | 无 |  | 项 |  | 1 |  | 屋顶 |  | 含管道保温及水箱保温 |  |
| 四、 |  | 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中1 |  | 太阳能控制箱 |  | 无 |  | 个 |  | 2 |  | 一层 |  |  |  |
| 2 |  | 电源控制箱 |  | 无 |  | 个 |  | 2 |  | 一层 |  |  |  |
| 3 |  | 液位传感器 |  | 无 |  | 套 |  | 2 |  | 水箱内 |  |  |  |
| 4 |  | 电缆 |  | 无 |  | 批 |  | 1 |  | 整套系统 |  |  |  |

| 清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造报价表(两套系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 选用品牌 | 单位 | 数量 | 材料费（元） |  | 人工费（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 太阳能系统 | 太阳能管 | 太阳雨/力诺瑞特 | 根 | 400 |  |  |  |  | 200根损耗，200根备品 |
| 2 | 太阳能系统 | 太阳能循环泵220v；功率520W/250w；扬程13.5m；最大排水量300L/min； | 威乐/格兰富 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能系统 | 太阳能整理支架；更换密封圈；更换支架；清洗等工作； | 密封圈、支架选用太阳雨/力诺瑞特 | 根 | 3250 |  |  |  |  |  |
| 4 | 太阳能系统 | 管道更换DN80 | 天津友发/天津利达 | 米 | 180 |  |  |  |  |  |
| 5 | 太阳能系统 | 阀门更换DN80 | 埃美柯/远大/瓦特斯 | 个 | 8 |  |  |  |  | 含配套螺丝垫片 |
| 6 | 太阳能系统 | 管道保温 | 神舟/华美 | 米 | 200 |  |  |  |  | 含铝箔纸保护层 |
| 7 | 太阳能系统 | 支架除锈防腐 | 无 | 平米 | 240 |  |  |  |  | 含太阳能、水泵等所有设备支架 |
| 8 | 电加热系统 | 更换加热管（9KW/根） | 瑞鑫/科力华 | 根 | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电加热系统 | 电辅热循环泵220v；功率260w；额定流量135L/min；扬程5m；额定转速2860；最大流量190L/min； | 威乐/格兰富 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电加热系统 | 管道更换DN80 | 天津友发/天津利达 | 米 | 40 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电加热系统 | 阀门更换DN80 | 埃美柯/远大/瓦特斯 | 个 | 8 |  |  |  |  | 含配套螺丝垫片 |
| 12 | 电加热系统 | 水箱保温；电加热器防水制作 | 神舟/华美 | 平米 | 20 |  |  |  |  | 含铝箔纸保护层 |
| 13 | 电加热系统 | 电加热器防水制作 | 镀锌钢板制作 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 热水循环系统 | 补水系统加装浮球阀 | 埃美柯/远大/瓦特斯 | 个 | 2 |  |  |  |  | 含拆装等 |
| 15 | 热水循环系统 | 热水循环泵最大流量15m³/h；最大扬程19m；额定流量6.6m³/h；额定扬程16m；电压380V；电流18A； | 威乐/格兰富 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 热水循环系统 | 远传液位计更换 | 太阳雨/力诺瑞特 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 热水循环系统 | 阀门更换DN80 | 埃美柯/远大/瓦特斯 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | 系统调试冲洗 | / | / | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电气整修 | / | / | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 维保费用 | / | / | 月 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 小计 | / | / | 项 | / |  |  |  |  |  |
| 22 | 总计 | / | / | 项 | / |  |  |  |  |  |
| 23 | 含税总价 | 17%增值税 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |