清洁生产生活基地（勤裕公司）
太阳能热水系统维修改造技术规格书

一、项目概况
本项目位于港区清洁生产生活基地（勤裕公司院内），主要服务于勤裕公司职工洗澡热水；共计两套太阳能及电辅加热系统。
二、项目设备技术要求及规格型号
1、本热水系统设计每日200人次洗澡用热水；
2、两套为独立系统，热水循环并为一套；
3、现有设备清单详见附件一《清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造设备及材料清单》。
三、项目现状
1、由于长时间缺乏维护及保养，其中一套系统已经无法使用，现场使用单位将两套系统拆装了一套在运行；
2、安装时间较长，太阳能集热管处多处漏水；
3、电加热水箱为拼装组成，加热管部分已损坏；
4、水泵效率低下，且频繁损坏；
5、管道老化及保温损坏；
6、液位计显示损坏、补水已无法自动补水，需要人工补水；
7、由于各部位老化严重，在夏季使用时由于太阳能的作用基本满足洗浴要求，冬季使用时由于太阳能制热效果限制，电加热加热管部分损坏，不能满足冬季洗浴要求。
四、维修维护内容
由于系统老化无法满足使用要求，因此需要对本项目进行维修改造，满足正常使用：
1、更换已损坏太阳能集热管；
2、更换全部集热管胶圈，保证太阳能集热管无漏水现象；
3、更换水泵；
4、更换管道及保温；
5、对设备支架重新进行除锈防腐；
6、整理太阳能集热管支架，更换损坏支架；
7、更换电辅热管；
8、升级水箱补水系统，增设浮球阀控制；
9、维修太阳能控制系统，修复液位控制器等；
10、更换所有阀门；
11、其他需要修复的部位。
五、维修维护及保修要求
1、满足洗浴全年使用要求，全年温度保持必须在50摄氏度以上；
2、用水量：保证在最不利的环境下正常必须供应最少16吨/天/每套；
3、太阳能控制系统显示正确、必须运行良好；
4、太阳能系统无漏水；
5、电辅热运行良好；
6、应急服务：维修单位提供24小时全天候应急处理服务，并在接到业主报修通知后40分钟内赶到现场进行处理；
7、除太阳能集热管易碎品、胶圈之外其他设备及材料保修一年（包括但不限于水泵、电辅热、阀门、管道等设备及材料），保修期自验收合格之日起计算；
8、品牌选用、维修要求及报价表详见附件二《清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造报价表(两套系统）》（维修数量包含但不限于附件二内数量）。
六、付款方式
1、维修改造结束并验收合格后七日内支付合同价的95%；
2、质保金为合同价的5%，质保期满一次付清。
[bookmark: _Toc12696]七、工期：合同签订后20天。
八、售后服务
1、保修期：竣工验收合格后1年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况投标人均应免费解决。
2）维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
3）设备在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。
九、附件：

	清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造设备及材料清单

	序号
	设备名称及规格型号
	品牌
	单位
	数量
	安装位置
	备注

	一、
	太阳能循环系统
	　
	　
	　
	　
	　

	其中1
	太阳能支架25组
	无
	套
	130
	屋顶
	　

	2
	太阳能集热管1500mm*47mm
	无
	根
	3250
	屋顶
	　

	3
	太阳能循环泵220v；功率520W/250w；扬程13.5m；最大排水量300L/min；
	上海上凯
	台
	2
	屋顶
	　

	4
	太阳能支架镀锌角铁
	无
	项
	1
	屋顶
	　

	5
	镀锌钢管DN80
	无
	米
	180
	屋顶
	　

	6
	手柄对夹式蝶阀DN80
	无
	个
	8
	屋顶
	　

	7
	橡塑保温2.5cm厚
	无
	项
	1
	屋顶
	　

	8
	其他辅助材料如排气阀、过滤器等
	无
	项
	1
	屋顶
	　

	二、
	电辅热循环系统
	　
	　
	　
	　
	　

	其中1
	电加热辅助水箱1.5³
	无
	个
	2
	屋顶
	　

	2
	电辅热循环泵220v；功率260w；额定流量135L/min；扬程5m；额定转速2860；最大流量190L/min；
	德国威乐
	台
	2
	屋顶
	　

	3
	手柄对夹式蝶阀DN80
	无
	个
	8
	屋顶
	　

	4
	电辅热加热管9KW
	无
	套
	10
	屋顶
	设备无型号，根据线径确定最大容量

	5
	镀锌钢管DN80
	无
	米
	40
	屋顶
	　

	6
	橡塑保温2.5cm厚
	无
	项
	1
	屋顶
	含管道保温及水箱保温

	7
	其他辅助材料如排气阀、过滤器等
	无
	项
	1
	屋顶
	　

	三、
	热水循环系统
	　
	　
	　
	　
	　

	其中1
	热水循环泵最大流量15m³/h；最大扬程19m；额定流量6.6m³/h；额定扬程16m；电压380V；电流18A；
	德国威乐
	台
	2
	屋顶
	一用一备

	2
	镀锌钢管DN80
	无
	米
	90
	屋顶
	　

	3
	不锈钢热水箱18³
	无
	个
	1
	屋顶
	　

	4
	橡塑保温2.5cm厚
	无
	项
	1
	屋顶
	含管道保温及水箱保温

	四、
	电控系统
	　
	　
	　
	　
	　

	其中1
	太阳能控制箱
	无
	个
	2
	一层
	　

	2
	电源控制箱
	无
	个
	2
	一层
	　

	3
	液位传感器
	无
	套
	2
	水箱内
	　

	4
	电缆
	无
	批
	1
	整套系统
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	清洁生产生活基地（勤裕公司）太阳能维修改造报价表(两套系统）

	序号
	项目类别
	项目内容
	选用品牌
	单位
	数量
	材料费（元）
	人工费（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	单价
	总价
	　

	1
	太阳能系统
	太阳能管
	太阳雨/力诺瑞特
	根
	400
	　
	　
	　
	　
	200根损耗，200根备品

	2
	太阳能系统
	太阳能循环泵220v；功率520W/250w；扬程13.5m；最大排水量300L/min；
	威乐/格兰富
	台
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	太阳能系统
	太阳能整理支架；更换密封圈；更换支架；清洗等工作；
	密封圈、支架选用太阳雨/力诺瑞特
	根
	3250
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	太阳能系统
	管道更换DN80
	天津友发/天津利达
	米
	180
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	太阳能系统
	阀门更换DN80
	埃美柯/远大/瓦特斯
	个
	8
	　
	　
	　
	　
	含配套螺丝垫片

	6
	太阳能系统
	管道保温
	神舟/华美
	米
	200
	　
	　
	　
	　
	含铝箔纸保护层

	7
	太阳能系统
	支架除锈防腐
	无
	平米
	240
	　
	　
	　
	　
	含太阳能、水泵等所有设备支架

	8
	电加热系统
	更换加热管（9KW/根）
	瑞鑫/科力华
	根
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	电加热系统
	电辅热循环泵220v；功率260w；额定流量135L/min；扬程5m；额定转速2860；最大流量190L/min；
	威乐/格兰富
	台
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	电加热系统
	管道更换DN80
	天津友发/天津利达
	米
	40
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	电加热系统
	阀门更换DN80
	埃美柯/远大/瓦特斯
	个
	8
	　
	　
	　
	　
	含配套螺丝垫片

	12
	电加热系统
	水箱保温；电加热器防水制作
	神舟/华美
	平米
	20
	　
	　
	　
	　
	含铝箔纸保护层

	13
	电加热系统
	电加热器防水制作
	镀锌钢板制作
	项
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	热水循环系统
	补水系统加装浮球阀
	埃美柯/远大/瓦特斯
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	含拆装等

	15
	热水循环系统
	热水循环泵最大流量15m³/h；最大扬程19m；额定流量6.6m³/h；额定扬程16m；电压380V；电流18A；
	威乐/格兰富
	台
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	热水循环系统
	远传液位计更换
	太阳雨/力诺瑞特
	个
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	热水循环系统
	阀门更换DN80
	埃美柯/远大/瓦特斯
	个
	8
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	系统调试冲洗
	/
	/
	项
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	电气整修
	/
	/
	项
	2
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	维保费用
	/
	/
	月
	3
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	小计
	/
	/
	项
	/
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	总计
	/
	/
	项
	/
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	含税总价
	17%增值税
	　
	项
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



