附件1：
2016年联合办公楼、20#变电所安装应急灯具项目技术规格书

1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司联合办公楼、20#变电所安装应急灯具项目承包的技术要求。
1.2承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
2.适用标准
2.1本工程项目应遵循《建筑电气工程施工质量验收规范》-GB50303-2011、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》-GB 50254-2014 、《电气照明装置安装及验收规范》-GB 20259-96和现行使用的国家有关标准及行业标准。

2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，承包单位应在工程实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
3.项目内容及主要设备、材料清单
3.1 本项目为神华黄骅港务公司联合办公楼变电所和20#变电所电缆间，联合办公楼变电所高低压室、直流屏室、值班室及联合办公楼3#变压器室安装共30套应急灯具。线路采样明装PVC线槽沿墙、顶棚、梁、柱敷设，线路三通、必要时或大于20米加装接线盒。灯具安装在各室的四面墙上，安装高度不低于2.2米，灯具安装位置由委托方现场确认。电源引致变电所低压柜备用回路。
3.2项目内容与程序：灯具、材料采购→到货验收→施工准备→灯具、线路定位放线→线路敷设安装→灯具安装→电源接线→试灯→完工验收→交付使用。

3.3联合办公楼、20#变电所安装应急灯具项目主材清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	应急灯具
	雷士LED消防应急灯、型号：XFZ-EJ、应急时间≥90min、220V。
	30
	套
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	2
	护套线
	小猫护套线、型号：RVV、3*2.5mm²
	900
	米
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	3
	PVC线槽
	2.5*1.5mm
	900
	米
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	4
	PVC接线盒
	84型
	90
	个
	　

	5
	辅材
	　
	1
	项
	　


备注：工程量以现场实测为准，安装应急灯项目所涉及到的线槽、线缆等的数量根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。

4.项目施工要求
4.1本项目施工质量应符合第2条规范标准。
4.2施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
4.3承包单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.4 施工前与委托方项目负责人现场共同确认灯具安装位置和线缆敷设路径后方可进行施工。

4.5进入变电所严格遵守变电所管理制度，灯具安装施工必须办理第二种工作票，由变电所值班工作许可人做好安全措施后，并得到工作许可人同意方可进行施工。

4.6施工负责人在施工期间必须在现场监督施工，严禁施工人员触碰任何供电设备，严禁吸烟。

5.项目验收及标准
5.1项目完工后承包单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由承包单位提交竣工验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和《建筑电气工程施工质量验收规范》-GB50303-2011、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》-GB 50254-2014 、《电气照明装置安装及验收规范》-GB 20259-96和现行使用的国家有关标准及行业标准进行验收。

6．售后服务
6.1保修期：竣工验收合格后1年。在项目保修期内发生灯具或零部件损坏等情况承包人均应免费解决。

6.2维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
6.3项目在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。


