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1.总则
1. 本技术规格书描述翻车机区域视频监控扩容项目的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该装置的所有细节。投标人提供的设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。
1. 视频监控系统的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国际、国内标准和规范。
1. 招标人不会因使用投标人所提供的视频监控系统而受到第三方关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。
1. 投标人提供的视频监控系统、附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供翻车机区域视频监控扩容项目的总体性能负全部责任，保证该装置达到设计要求和满足运行需要。如因投标人所提供的视频监控系统因设计、选型、制造质量、现场安装和调试等问题导致带式输送机无法正常运行，投标人为此负全部责任。
1. 本项目要求投标人在设备设计前必须到招标人现场与招标人进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足翻车机区域视频监控扩容项目整体要求。
1. 要求投标人详细了解黄骅港现场情况，特别是地面设施、设备和道路(包括已有的和即将建设的），确保合同设备能够顺利接运至安装场地，并且不会对任何设施造成不利影响。
1. 投标人提供包括翻车机区域视频监控扩容项目正常运行的电缆、接线箱、控制缆等一切附属设备和材料。

[bookmark: _Toc24432][bookmark: _Toc290555574][bookmark: _Toc290535684][bookmark: _Toc290534997][bookmark: _Toc290534514][bookmark: _Toc290454067][bookmark: _Toc290445206][bookmark: _Toc290444440][bookmark: _Toc290444219][bookmark: _Toc290443629][bookmark: _Toc284159228][bookmark: _Toc283812328]2.现场条件
(1) 风况
常风向：南南西(SSW），出现频率为11.1%。
强风向：东北东(ENE），出现频率为0.4%。
瞬时极大风速：＞40m/s
(2) 降水
年平均降水量：		501mm
历年最大年降水量：	719.4mm
历年最小年降水量：	336.8mm
历年最大日降水量：	136.8mm
降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。
最大积雪深度：	21cm
(3) 气温
多年平均气温：		12.2℃
多年平均最高气温：	17.3℃
多年平均最低气温：	7.8℃
历年极端最高气温：	40.0℃
历年极端最低气温：	-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。
(4) 雾
雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。
(5) 相对湿度
最热月室外计算相对湿度：78%
[bookmark: _Toc19521]3.适用的标准、规范
智能频监控系统所有部分的设计和制造，应遵循下列最新版本的标准和规范：
[bookmark: _Toc276126645]《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）
《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)
《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）
《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2007）
视频监控图像质量方面：
《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）
《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）
视频系统网络设计方面：
《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963-2000）
《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）
《计算机软件开发规范》（GB8566-88）
视频系统工程建设方面
《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）
《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)
《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008）
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)
电子卡口系统工程建设方便
《视频安防监控系统技术要求》 （GA/T367-2001）
《视频安防监控系统工程设计与规范》 （GB50395-2007）
《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2004）
《安全防范系统验收细则》 （GA/308-2001）
若投标人要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经招标人认可后方可采用。对于投标人制造厂标准，若高于经招标人认可的标准或其他标准的，投标人可以直接采用；对没有规定的标准，须征得招标人同意后方能采用。
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[bookmark: _Toc24673]4.1详细供货范围及与其他系统的分界点
本规格书要求投标人的供货范围为交钥匙方式，包括视频监控系统的设计、制造、运输交货、安装、调试、检验、指导、试运转、操作人员培训及其他必要的技术服务等，直至具备使用条件、通过验收为止。确保该系统建成后按照本规格书的要求正常投入运转。
要求投标人及其合作厂的供货和安装工作以及技术服务须满足工程进度的要求及基础设施的施工安排，并且使设备安装避免对其他安装、施工及正常生产作业造成干扰。
投标人供货范围包括翻车机区域视频监控扩容项目全套的系统设计、硬件、软件、资料和调试、培训等。至少包括下列内容（不限于）:
智能频监控系统全部工程图纸设计；
全套网络摄像机；
全套网络交换机；
全套视频监控系统存储设备；
全套视频监视器；
全套视频工作站；
全套视频分析系统软件；
全套满足本规格书视频监控系统要求的正版系统软件；
全套文件（包括产品样本，使用手册等）；
全套装有程序的光盘；
系统连接电缆；
提供所有光缆、双绞线电缆及敷设安装材料及施工；
全套辅助设备和附件；
全套施工与技术服务；
视频监控系统的信号传输光缆与其他系统不能共用纤芯，需要重新敷设；
网络交换机单独设置，不与其他系统的网络交换机共用；
全套系统视频信号能够以数字信号形式接入黄骅港视频监控系统数字管理平台中，由系统平台进行管理。现有视频管理平台IVMS8600,本次招标摄像机要求接入此平台。
投标人在投标时应提供详细的供货设备清单。
[bookmark: _Toc31038]4.2系统组成与功能
翻车机区域视频监控扩容项目包括前端图像信息采集系统、网络传输系统、数字视频图像管理系统、图像存储系统、视频智能监控系统、图像显示系统及相应的管理控制和应用软件，前端图像信息采集系统主要包括摄像机、镜头、云台、防护罩以及前端供电、防雷、光电转换设备等。传输系统由数字网络系统（网络交换机、IP网络）组成。数字视频综合管理系统包括数字视频管理平台软件和服务器等。视频存储系统由视频数字化存储设备和控制设备等构成。翻车机区域视频监控扩容项目主要有视频分析软件和服务器等组成，图像显示系统主要采用高清视频解码器和视频显示软件等。
本次工程中共新增摄像头共计75套，具体安装位置和摄像头汇聚位置详细下表。






CD1-CD9摄像头具体安装位置
	CD1

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	5
	1
	　
	　
	　
	11

	CD2

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	5
	1
	　
	　
	　
	11

	CD3

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	5
	1
	　
	　
	　
	11

	CD4

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	　
	　
	7

	CD5

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	6

	CD6

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	　
	　
	7

	CD7

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	　
	　
	6

	CD8

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	1
	8

	CD9

	电气室
	电缆间
	翻控室
	变压器室
	漏斗
	BF尾部滚筒
	辅臂落臂
	推车机抬臂
	空车位
	总计

	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	8

	总计
	75



摄像机汇聚点位详见下表
	序号
	名称
	数量
	单位
	汇聚点

	1
	CD1
	11
	套
	翻控室

	2
	CD2
	11
	套
	翻控室

	3
	CD3
	11
	套
	翻控室

	4
	CD4
	7
	套
	翻控室

	5
	CD5
	6
	套
	翻控室

	6
	CD6
	7
	套
	翻控室

	7
	CD7
	6
	套
	翻控室

	8
	CD8
	8
	套
	翻控室

	9
	CD9
	8
	套
	翻控室



摄像机安装高度应满足要求，投标人应提供所需避雷装置等。
视频监控系统的线缆敷设及路由走向的相关施工，由投标人负责，满足招标人现场的要求。
4.2.1 系统配置
投标人应提供视频监控系统正常使用的全部设备，包括各种附件、电缆、电缆敷设材料和摄像机安装所需的全部支架等。
各翻视频监控并投所在翻控室的视频网络，统一存储在视频监控平台中；
[bookmark: _Toc354842609]5.翻车机区域视频监控扩容项目主要技术要求
[bookmark: _Toc354842610]5.1一般要求
投标人提供的翻车机区域视频监控扩容项目设备应代表了其较新的技术，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性。投标人应具有较强的本地的技术支持、培训和服务能力。投标人应提供相应文件证明其产品满足上述要求。
投标人所提供的任何设备必须是成熟的，并具有广泛的可用性和先进性。系统应由成熟的产品和技术构成，不能包含实验或试验成分，并提供已经成功使用投标产品的用户名单。系统应具有现阶段的先进性和较强的生命力，投标人能够提供五年或五年以上的应用许可保证。
投标人提供的视频监控设备应具备良好的可靠性，并在类似的工业环境中有过成功的应用。
[bookmark: _Toc354842611]投标人提供的翻车机区域视频监控扩容项目设备应易于扩展，可与原有的系统无缝衔接并提供所有接入本系统的软硬件设备，招标人不必更换翻车机区域视频监控扩容项目主机设备。
5.3技术参数
[bookmark: _Toc360742391]5.3.1、磁盘阵列
1.★完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品，要求提供5个以上网络存储相关软件著作权和10个以上专利证书；
2.★支持24盘位硬盘接入，可自动识别硬盘工作信息
3.★64位多核处理器，4GB高速缓存（可支持扩展到32GB），220V AC 1+1冗余金牌电源（要求提供电源照片）
4.★单设备配置2个千兆网口，可扩展4个万兆口或8个光纤接口
5.★同时支持FC SAN、IP SAN、NAS存储功能（提供公安部检测报告）""
6.★支持不低于512路2Mbps视频流与图片并发直写，节省存储服务器；
7.支持流媒体转发，节省流媒体服务器成本；
8.★支持3.5寸 SATA磁盘，支持磁盘交错加电和漫游，支持热插拔；
9.支持SATA和SAS混插；
10.支持2T/3T/4T/6T硬盘；
11.支持扩展柜级联""
12.★支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60即建即用，并可在线扩容；
13.支持SV硬盘组建RAID；
14.支持全局和局部热备选择，支持自动重构；""
15.★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后20秒钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中。
16.★RAID组内丢失2块以上硬盘故障时，无需等待原盘恢复，剩余磁盘中的数据可正常读写，且新数据可正常写入 
17.★支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全
18.兼容GB/T28181国家标准；
19.支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议；
20.支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议；
21.支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议；""
22.★可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性
23.支持web、客户端查看设备各通道状态、各通道码流大小、网络负载、网络带宽、系统时间、硬盘状态、网络使用率、风扇转速、CPU利用率、CPU温度、内存使用率、RAID组工作状态。
24.支持磁盘非工作状态时休眠，发生业务读写时唤醒，节能环保；
25.★支持报警预录功能，能预录报警触发前10分钟视频
26.★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。
27.★实时流检测，丢帧15秒以上则报警；
28.★支持对历史视频的抽帧存储，节省空间；可设置抽帧策略、抽帧时间和抽帧率；
29.★支持B/S架构下，对视频数据进行本地和异地备份
30.★断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种；
31.★支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端接入和视频存储
32.★供应商应提供检验报告及有厂家授权委托书与售后服务承诺且带★参数满足要求。
5.3.2、红外枪机
 200万 1/2.8" CMOS超宽动态 ICR日夜型筒型网络摄像机；最低照度：彩色:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.007Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR；电动镜头：8-32mm @ F1.4,水平视场角：31.2°~10.2°；2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：113°~33.8°；宽动态范围：120dB；帧率：50Hz：50fps(1920×1080，1280×960，1280×720)；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪；具备越界入侵,场景变更侦测,区域入侵,声强突变,虚焦侦测,快速移动,人脸检测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集,停车,物品遗留/拿取等多种报警功能；具备车牌识别功能；支持人脸侦测，客流量统计；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储；电源供应：AC24V、PoE(802.3at)；红外距离：120米(2.8-12mm红外50米)。防护等级：IP67；
5.3.3、 交换机
千兆以太网交换机，24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口。支持MAC地址认证和802.1x认证，实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。支持基于端口粒度的dot1X、MAC认证和混合认证；支持基于VLANIF接口粒度的Portal认证。

[bookmark: _Toc354842617]6.安装指导书内容
投标人负责设备的安装(包括机械设备及设备相关的电气控制线路)，投标人应向需方提供一个完整的安装说明书，包括设备的安装指导说明以及有关的图纸，具体内容如下。
6.1投标人应该向需方提交有详细安装程序的图纸。
6.2全部图纸和资料应在安装开始前30天送交招标人。
6.3图纸和资料应包括下列各项，但不局限于此。
视频监控系统结构图；
视频监控系统设备布置图；
投标人推荐的备品备件清单、维修工具清单和专用工具清单；
翻车机区域视频监控扩容项目的产品样本：包括IP摄像机、系统管理设备、存储设备等。
[bookmark: _Toc354842618][bookmark: _Toc290555697]7.技术服务
[bookmark: _Toc354842619]7.1在现场的技术服务
7.1.1为了便于合同设备的顺利安装，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员到安装现场服务。投标人技术人员的时间安排表应在设备供货前提供给需方。并由需方进行确认。
7.1.2在合同设备的保证期内，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员进行现场售后服务。如果由于投标人的责任使合同设备停止运行，则投标人必须在24小时内解决问题，恢复设备正常运行，不能按时解决的问题必须在24小时内提出解决方案。
[bookmark: _Toc354842620][bookmark: _Toc290555700]7.2现场服务的范围
[bookmark: _GoBack]7.2.1根据规格书要求，投标人的现场服务包括下列范围:现场管理；安装指导包括检查和核对到货；设备安装位置处基础尺寸的检查测量；检查已安装部分；组织调试；以及培训操作和维修人员。
7.2.2在调试时，投标人应派遣其工程师到现场来调试。专用工具、一般工具和安装设备以外的特殊仪器及工具，应由投标人提供。但这些另外的特殊仪器及工具使用后仍归承揽方所有。
[bookmark: _Toc354842621]7.3工期要求
本工程自合同签订之日起止交工验收合格为止总工期为四十五天。投标人在投标时应提供项目实施的详细工期计划，供招标人审核，工期编排以不影响港口作业生产为最低要求。

[bookmark: _Toc354842622][bookmark: _Toc290555579][bookmark: _Toc290535689][bookmark: _Toc290535002][bookmark: _Toc290534519][bookmark: _Toc290454072][bookmark: _Toc290445211][bookmark: _Toc290444445][bookmark: _Toc290444224][bookmark: _Toc290443634][bookmark: _Toc284159233][bookmark: _Toc283812337]8.图纸和技术文件
[bookmark: _Toc354842623][bookmark: _Toc283812339]8.1提交的图纸和设计文件
试运转验收后提供全部竣工图纸及图纸文件光盘。电子版的图纸文件应与书面版内容完全相同。
[bookmark: _Toc354842624][bookmark: _Toc283812340]8.2其他图纸和资料
投标人还应提供设备运输、装卸和安装有关图纸资料、操作须知、维修和检验手册。设备安装开始前，应提供完整的电子版的备件明细，备件应精确到每个独立的部件，明细中应包含备件的规格型号，厂家、装机数量等信息，此部分信息必须与现场实际情况一致。
[bookmark: _Toc354842625][bookmark: _Toc290555580][bookmark: _Toc290535690][bookmark: _Toc290535003][bookmark: _Toc290534520][bookmark: _Toc290454073][bookmark: _Toc290445212][bookmark: _Toc290444446][bookmark: _Toc290444225][bookmark: _Toc290443635][bookmark: _Toc284159234][bookmark: _Toc283812341]8.3语言、计量单位和铭牌
8.3.1语言
在设备设计和制造时，所有文字叙述、图纸、技术资料及书面资料应采用中文。
8.3.2计量单位
设备的规格书、技术文件和设计、制造所有图纸、技术资料均采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3.3铭牌
需要设置铭牌的设备可在适当的位置设置铭牌，标明制造厂的名称和设备的规格。有关铭牌的位置、铭牌的大小和内容应经需方认可。
所有非投标人自身生产的设备应保留原出厂铭牌，并具备该设备详细的性能参数和使用说明。
[bookmark: _Toc354842626][bookmark: _Toc290555704]9.设备的检验、性能考核及验收
[bookmark: _Toc354842627][bookmark: _Toc290555705]9.1总则
9.1.1为了确保投标人向需方提供设备的质量和性能，在出厂以前，必须按照合同规定对全部零件、部件、附属设备及材料作检验。
9.1.2投标人在向需方提供设备的同时，提供上述检验记录和有关资料。
9.1.3合同设备到达现场后，应按合同规定进行现场检验。
9.1.4投标人在设备调试之前提交一个检验大纲并征得需方批准，在设备安装完毕后，应对设备进行试运行，试验应由投标人进行，并应由需方或其委托监理工程师证明并记录，投标人建议的其他试验也可以进行。
[bookmark: _Toc354842628][bookmark: _Toc290555706]9.2质量保证
投标人必须按照合同书及规定的标准来进行质量保证程序的操作和示范以证明工作的完成。投标人需提供产品相关的合格证、出厂检验、产品图纸等文件，并负责设备调试成功后的维护，要求提供质保期两年。
1. 设备清单（包含但不限于）
附件1.设备总清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	综合单价
	小计
	备注

	1
	红外枪机
	DS-2CD4824FWD-IZ
	台
	75
	
	
	

	2
	安装支架
	DS-1293ZJ
	套
	75
	
	
	

	3
	温湿度叠加监控系统
	机房温度、湿度采集器和动环控主机
	套
	9
	
	
	

	4
	交换机
	S5700-24TP-SI-AC
	台
	9
	
	
	

	5
	交换机光模块
	SFP-GE-LX-SM1310-A
	块
	9
	
	
	

	6
	千兆8口交换机
	千兆8口交换机
	台
	18
	
	
	

	7
	光纤收发器
	RC112-GE-S1
	对
	18
	
	
	

	8
	磁盘阵列
	24盘位磁盘阵列
	台
	2
	
	
	

	9
	硬盘
	希捷ES.3 4TB/ST4000NM0033
	块
	48
	
	
	

	10
	配线箱
	不锈钢材质
	套
	18
	
	
	

	11
	网线
	FS-CAT-5E
	箱
	14
	
	
	

	12
	8芯单模光缆
	GYTA-8B1
	米
	3600
	
	
	

	13
	室外防水电缆
	FS-RVV3*2.5
	米
	3600
	
	
	

	14
	2P空开
	 2P 16A
	米
	18
	
	
	

	15
	施工费及辅材
	　
	项
	1
	
	
	

	投标总价
	
	　



