神华黄骅港务公司东西生活区
住宅下水道改造技术规格书

1.项目概述及总体要求
    1.1本技术规格书规定了神华黄骅港务公司东西生活区住宅下水管道改造项目技术要求。
    1.2承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
[bookmark: _Toc76976717]2.适用标准
2.1本项目应遵循《给水排水管道工程施工及验收规范》-GB 50268-2008和现行使用的国家有关标准及行业标准。
2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等文件有矛盾时，中标单位应在项目实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除中标单位履行合同的责任。
3.项目改造主要内容及要求
    3.1管道坡度改造及更换、增粗内容见下表：
	序号
	位置
	坡度改造及增粗内容
	管道长度（米）
	管径

	
	
	
	
	原有管道管径（mm）
	更换管道管径(mm)

	1
	16号楼2单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	6
	Φ110
	Φ110

	2
	14号楼3单元102户下方
	更换管道，调整坡度
	6
	Φ110
	Φ110

	3
	14号楼1单元101户下方
	[bookmark: _GoBack]更换管道，调整坡度
	6
	Φ110
	Φ110

	4
	12号楼3单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	6
	Φ110
	Φ110

	5
	12号楼3单元102户下方
	更换管道，调整坡度
	6
	Φ110
	Φ110

	6
	12号楼2单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	6
	Φ110
	Φ110

	7
	7号楼1单元102户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	8
	7号楼1单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	9
	7号楼3单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	10
	6号楼1单元102户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	11
	6号楼2单元102户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	12
	6号楼3单元102户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	13
	6号楼4单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	14
	6号楼4单元102户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	15
	4号楼1单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	16
	3号楼3单元101户下方
	更换管道，调整坡度
	4.5
	Φ110
	Φ110

	17
	2号楼1单元102户下方
	更换管道，提升管道出水口至水面以上，调整坡度，
	4.5
	Φ110
	Φ110

	18
	2号楼2单元101户下方
	更换管道，提升管道出水口至水面以上，调整坡度，
	4.5
	Φ110
	Φ110

	19
	2号楼3单元101户下方
	更换管道，提升管道出水口至水面以上，调整坡度，
	4.5
	Φ110
	Φ110

	20
	2号楼3单元102户下方
	更换管道，提升管道出水口至水面以上，调整坡度，
	4.5
	Φ110
	Φ110

	21
	19号楼5单元101户下方
	调整坡度，更换160管道
	9
	Φ75
	Φ75=5米Φ110=2米Φ160=2米

	22
	19号楼5单元102户下方
	调整坡度，更换160管道
	9
	Φ75
	Φ75=5米Φ110=2米Φ160=2米


 注：以上表内管道为国内知名品牌，质量符合国家标准的PVC排水管道。工程量以现场实测为准，项目所涉及到的管道、管件等数量根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。
    3.2上表17-22项需要开挖管沟，沟深1米左右，沟宽及长度根据现场情况确定。
4.项目施工要求：
    4.1本工程除应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》-GB 50268-2008、《建设工程项目管理规范》-GB/T50326-2014规范外，还应符合国家现行有关标准的规定。
4.2施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理管理机构的作业许可。
4.3更换原有排水管道横管，且管径不得小于原管径。具备更换条件的更换大一级管径排水管。
    4.4调整后的水平方向管道坡度不小于下表要求：
	序号
	管径（mm） 
	坡度标准（‰） 

	1
	50
	25

	2
	75
	15

	3
	110
	12

	4
	125
	10

	5
	160
	7


4.5管道支、吊架应牢固可靠，确保管道受水的重力和冲击情况下，管道坡度不发生变化，支架间距大于下表要求。
	管径（mm） 
	50
	75
	110
	125
	160

	立管支架间距（m） 
	1.2
	1.5
	2.0
	2.0
	2.0

	横管 支架间距（m）
	0.5
	0.75
	1.10
	1.30
	1.60


4.6如因施工中需要破坏污水井的，必须按原样恢复。
4.7如路面破拆前做好断路安全措施保障行人和车辆通行安全，施工完成路面恢复原样，质量达到原路面质量。
4.8不得野蛮施工，管道安装前先行对齐，解决管道存在的应力。
4.9管道改造涉及的安全设施格按照港务公司要求执行，安全设施费用包含在承包费内。
5.项目验收
5.1项目完工后承包单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由承包单位提交相应竣工资料(应包括单个管道主要施工内容及能够证明主要施工内容的图像资料)和验收申请，项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
5.2施工项目应按本技术规格书和《给水排水管道工程施工及验收规范》-GB 50268-2008规范及国家现行相关标准规范进行验收。
[bookmark: _Toc12696]6．售后服务
6.1保修期：竣工验收合格后1年。在保修期内发生质量问题承包人均应免费解决。
6.2维修响应要求：发生质量问题接到通知后4小时到达现场进行维修处理。
