全港电力安全用具预防性试验技术要求
 
一 、工程概况
1.1项目简介
为保证黄骅港供电安全，根据《电力安全工器具预防性试验规程(试行)》规定，需对神华黄骅港务公司电力安全工器具进行年度预防性试验, 施工地点为1#110KV变电站。
1.2. 现场条件
(1) 风况
常风向：南南西(SSW），出现频率为11.1%。
强风向：东北东(ENE），出现频率为0.4%。
瞬时极大风速：＞40m/s
(2) 降水
年平均降水量：		    501mm
历年最大年降水量：	719.4mm
历年最小年降水量：	336.8mm
历年最大日降水量：	136.8mm
降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。
最大积雪深度：	21cm
(3) 气温
多年平均气温：		12.2℃
多年平均最高气温：	17.3℃
多年平均最低气温：	7.8℃
历年极端最高气温：	40.0℃
历年极端最低气温：	-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。
(4) 雾
雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。
(5) 相对湿度
最热月室外计算相对湿度：78%
试验环境特殊要求：
(1)进行绝缘试验时，被试品温度不应低于+5℃。
(2)户外试验应在良好的天气进行，且空气相对湿度不高于80%。
1.3使用标准和规范
黄骅港电力安全工器具年度预防性试验应遵循下列最新版本的标准和规范：
电力安全工器具预防性试验规程(试行)国电发【2002】777号
GBl2011—2000         电绝缘鞋通用技术条件
DL408—1991          电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
DL409—1991           电业安全工作规程(电力线路部分)
DL740—2000           电容型验电器
SD 332—1989          携带型短路接地线技术标准
GBl3398—1992         带电作业用绝缘杆通用技术条件
GBl7622—1998         带电作业用绝缘手套通用技术条件
除以上标准和规范外，应按照原设备厂家说明书与规程、行业相关强制规定等要求对所列电力工器具进行预防性试验、检查、清洁及防腐等工作。
若乙方要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经甲方认可后方可采用。以上标准及规范中对本项目中试验项目的规定存在重复内容的以技术指标或参数要求严格的为准。
二、供货范围和非供货范围
2.1 供货范围
港区现场需做预防性试验具体工器具参考如下表：
	2017-2019年3月
	2017-2019年9月

	名称
	数量
	名称
	数量

	绝缘手套
	142只
	绝缘手套
	176只

	绝缘靴
	146只
	绝缘靴
	180只

	6KV验电器
	44个
	6KV验电器
	27个

	绝缘棒
	127根
	绝缘棒
	93个

	绝缘夹钳
	51根
	绝缘夹钳
	18根

	接地线
	30根
	接地线
	25根


2.1.1常规项目：
1.6KV验电器起动电压试验
2.6KV验电器工频耐压试验
3.接地线成组直流电阻试验
4.接地线工频耐压试验
5.绝缘手套工频耐压试验
6.绝缘靴工频耐压试验
7.绝缘棒/绝缘夹钳工频耐压试验
2.1.2其他项目：
1.所有工器具的外观检查。
2.连接部件紧固
3.验电器的声光显示测试。
2.2 非供货范围
1．试验所需的工具、仪器仪表等。
三、技术要求
3.1 严格执行本技术要求第一项“使用标准和规范”，对安全用具进行预防性试验。 
3.2 由于试验不当原因造成的零部件是否缺失或漆承力部存在断裂隐患的需要进行补库处理。
四、施工要求
4.1 试验单位必须具备相应的电力安全工器具预防性试验企业资质；
4.2 试验单位必须组织单独的安全监督小组，对试验现场安全措施进行把控，并按港务公司电力规程规定办理相应手续（开具第二种工作票等）后进行试验，试验完毕后恢复现场并办理相应结票手续后离场；
4.3 相关试验人员必须持证上岗。
4.4本项目内所有试验项目所需校验用仪器、仪表均由乙方提供，且校验用仪器、仪表必须经过市级及市级以上的质量技术监督局所属的计量所检验，合格证书在检验有效期内。
五、工期要求
2017-2019年全港电力安全用具预试项目计划每年分2批实施，第一批实施时间为3月28日开始，第二批实施时间为9月28日开始。
     六、验收标准及验收程序
6.1根据《电力安全工器具预防性试验规程(试行)》（国电发【2002】777号）对试验项目进行验收。
6.2甲方组织专检小组对试验单位试验过程进行监督检查，对试验完毕后设备进行抽样试验，检查项目如下：
（1）外观无严重的损坏、划伤、裂纹等且清洁、干燥、完好
（2）连接部分可靠坚固，无锈蚀、断裂。
（3）无机械损伤，老化、炭化现象。 
（4）6KV验电器声光显示检测。
   6.3 验收合格后，乙方应在10个工作日内按照相关要求提供各电力安全用具的试验报告，同时提供相应的增值税发票。
七、应提交的技术资料
    7.1检测报告
1、绝缘手套/绝缘靴检测记录模板  
⑴ 安全工器具名称:  
⑵ 试验项目要求及结果  
测试日期：  
测试人员：  
测试天气：   温度：   湿度：       
测试设备：  
	名称
	电压等级（kV）
	试验电压（kV）
	泄漏电流（mA）
	试验时间 （min）
	结
论


2、绝缘夹钳/绝缘棒检测报告模板 
⑴ 安全工器具名称:  
⑵ 试验项目要求及结果  
测试日期：  
测试人员：  
测试天气： 温度：  湿度：       
测试设备：  
	名称
	电压等级（kV）
	试验电压（kV）
	试验时间 （min）
	结
论


3、 6KV验电器检测报告模板  
⑴ 安全工器具名称:  
⑵ 试验项目要求及结果：  
测试日期：  
测试人员：  
测试天气：  
温度：   
湿度：       
测试设备：  
	名称
	电压等级（kV）
	工频耐压（kV）
	试验时间（min）
	起动电压（min）
	结
论


7.2试验合格证
试验完毕后，试验人员应该及时出具试验报告，用不干胶或挂牌制成标志牌，见下图。[image: 969985061482393040218.png]
[image: 3363056901482393040281.png] 
(尺寸40mm	x60mm)
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