神华黄骅港务公司物流办公楼网络升级项目
技术规格书
一、项目概况
根据神华黄骅港务公司物流办公楼业务需求，自三楼弱电机房到各工位进行综合布线并增加POE网络交换机，为了增强交换机稳定性，交换机之间进行堆叠。楼内部署无线AP，实现楼内无线全覆盖。
二、承揽范围
2.1承包方负责神华黄骅港务公司物流办公楼网络升级的设计、制造、运输、安装、调试工作。
2.2本项目包括以下内容：铺设网线、安装信息面板、线槽、理线架、配线架、安装调试无线AP、安装调试交换机。
2.3供货范围（包含但不仅限于下表中所列，项目施工过程中所涉及未列出材料，具体以现场实际为准）
	序号
	设备名称
	技术参数
	型号
	单位
	数量

	1
	网线
	 超五类
	大唐保镖
	箱
	20

	2
	信息面板(含模块)
	IDC打线柱磷青铜镀镍,可接线径0.4-0.6mm.
卡接重复次数>250次
插座插拔次数≥750次
抗电强度DC1000V/(AC700V)1分钟无击穿
接触针镀金厚度>50U
塑件材料: PC/PPO

	2口
	个
	26

	3
	信息面板（含模块）
	IDC打线柱磷青铜镀镍,可接线径0.4-0.6mm.
卡接重复次数>250次
插座插拔次数≥750次
抗电强度DC1000V/(AC700V)1分钟无击穿
接触针镀金厚度>50U
塑件材料: PC/PPO

	4口
	个
	14

	4
	水晶头
	超五类RJ45非屏蔽
	超五类RJ45
	个
	300

	5
	线槽
	PVC 40mm*20mm
	PVC 40mm*20mm
	米
	30

	6
	线槽
	PVC 30mm*15mm
	PVC 30mm*15mm
	米
	100

	7
	地槽
	自粘 铝合金 48mm
	自粘 铝合金 48mm
	米
	30

	8
	地槽
	自粘 铝合金 60mm
	自粘 铝合金 60mm
	米
	30

	9
	48口POE交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆SFP Combo
可插拔双电源，交流供电、支持iStack堆叠、三层交换机
支持PoE+
包转发率：108Mpps
交换容量：256Gbps

	S5700-48TP-PWR-SI
	台
	2

	10
	24口POE交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆SFP Combo，上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP+、4×10GE SFP+插卡
可插拔双电源，交流供电、支持iStack堆叠、三层交换机
支持PoE+
包转发率：102Mpps
交换容量：256Gbps

	S5700-28C-PWR-SI
	台
	1

	11
	电源模块
	150W交流
	LS5M100PWA00
	块
	6

	12
	配线架
	24口
	24口
	个
	4

	13
	理线器
	理线器
	理线器
	个
	6

	14
	以太网堆叠接口板
	以太网堆叠接口板(含堆叠卡,100cm堆叠电缆)
	ES5D001VST00
	块
	3

	15
	无线AP
	工作模式：FAP AP和FIT AP。FIT AP模式下AP自动上线功能
支持频段：2.4GHz和5GHz
IEEE 802.11a/b/g/n/ac、支持3×3MIMO、双以太网接口的链路聚合、负载均衡、多种认证模式

	AP5030DN-DC
	台
	10

	16
	光电转换器
	多模双纤SC接口
	多模双纤SC接口
	对
	6

	17
	光电转换器
	多模单线SC接口
	多模单线SC接口
	对
	6



2.4合同工期为2个月。
[bookmark: _GoBack]三、详细技术要求
3.1每个工位铺设一根超五类网线汇总到弱电机房，每个无线AP铺设一根超五类网线汇总到弱点机房；地面到房顶间铺设线槽，地面到工位间铺设地槽；房间内安装信息面板；弱电机房内安装理线架及配线架。
3.2楼内安装无线AP（具体位置以现场勘查为准），安装调试网络交换机。
3.3所有的综合布线需按照《综合布线系统工程设计规范  GB50311-2007》进行设计施工。所有网线均放入线槽内，不外露明线。网线打标签，并与信息面板及配线架相对应。
    3.4无线AP采用顶吊式安装方式，以达到最大覆盖面积及使用效果。AP采用瘦AP模式，统筹考虑与现有无线控制器的融合。
3.5网络交换机采用堆叠方式进行部署，双链路连接至上层交换机，增强网络的稳定性。
四、施工方向采购方提供的技术文件和图纸资料（但不限于此）
4.1设备主要部件材质的合格证明。
4.2计划的文件、图纸交付安排，与技术联络安排。
[bookmark: _Toc290627882][bookmark: _Toc285541759][bookmark: _Toc290563986][bookmark: _Toc282520387]4.3技术资料包括图纸、安装使用说明书及其他技术资料，质量检验证书、产品合格证书、交货清单等。
[bookmark: _Toc21963]五、施工方案及过程控制
5.1施工方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本升级项目总工期自合同签订之日开始2个月完成设备安装调试。自合同签订之日开始15天内，投标人在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划、图纸资料，并应明确各项工作是否影响办公，如有影响请说明影响时间。
5.2施工方在施工前需向采购方进行施工申请，在得到采购方的同意后方可进行施工。由于采购方的原因导致施工方无法进行现场施工时，本升级项目总工期相应顺延，但现场实施升级工期和影响办公时间仍不得超出上述要求。 
5.3施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待采购方确认后进行施工。
5.4在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，施工方均应通知采购方负责人进行现场确认和验收。
[bookmark: _Toc26316]六、项目验收
6.1在合同生效30天内施工方须提交调试大纲并征得采购方批准，在设备安装完毕的基础上，施工方应按合同规定进行确认，并进行设备试运转、有负荷联动试运转，并应由采购方证明并记录，施工方建议的其它试验也可以进行。
6.2采购方根据设备的实际运行情况和施工方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于施工方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，采购方有权不予验收，直到达到要求。
[bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc24379]七、质量保证及服务承诺
7.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由施工方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，施工方承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购方的直接经济损失。
7.2质保期限：项目验收合格后12个月。
7.3工程交付后在保修期内出现了问题，施工方在接到采购方通知后24小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。
