一、报价要求
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如临时电源、支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化；搬运、安装损坏等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
二、其他
采用先进的全控型器件IGBT，装置主回路元件的选用应留有足够的电流、电压裕度，并在投标时列出所有设备的安装调试工期计划、图纸资料，并应明确各项工作是否需要生产停机，如需停机请说明停机时间。



  生产三部15号变电所 SVG升级改造项目
技术规格书

一、总则
1.1 本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司15号变电所SVG系统升级改造项目。
1.2 本规格书所使用的标准参照如下：
本工程装设总容量为4Mvar 6kV动态无功补偿装置2套，装置为荣信品牌，主要包括：两套额定容量±4Mvar的以IGBT为核心部分的SVG型静止无功发生器。SVG装置在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于20年，质保期1年。
[bookmark: _GoBack]本工程电能质量考核点为SVG所在变电站6kV母线进线端/6kV进线供电端（考核点处PT、CT测量信号接线需现场核实），改造后成套装置应满足无功功率、电压调节、功率因数等方面的技术要求，并要求在考核点处达到以下技术指标：
采用先进的全控型器件IGBT，装置主回路元件的选用应留有足够的电流、电压裕度。
额定频率：           50Hz
额定容量：           ±4Mvar
额定电压：	          6kV
容量调节范围：	     从额定感性容量到额定容性容量连续可调
冷却方式：           风冷（技术先进可靠，适应现场环境）
平均损耗：           <0.8%
谐波特性：           <3%IN
响应速度：           ≤5ms
[bookmark: _Toc188214737][bookmark: _Toc201132081][bookmark: _Toc194397376]1） 输出容量
成套装置以6kV侧母线无功功率、6kV母线电压作为控制目标，SVG装置额定补偿容量为-4（感性）～ 4Mvar（容性）无功连续可调。
[bookmark: _Toc194397377]2）响应时间
SVG装置可动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况动态调节无功输出，动态响应时间不大于5ms。
[bookmark: _Toc194397380]3）过载能力
成套装置应具有短时过载能力，过载无功补偿容量为成套装置总容量的10%、时间持续3min开始报警。过载无功补偿容量为成套装置总容量的20%、时间持续1分钟保护停机。  
[bookmark: _Toc176281724][bookmark: _Toc166344200]4） 三相电压不平衡度
去除背景三相电压不平衡后，电网公共连接点6kV母线的电压不平衡度≤1.3%，满足中华人民共和国国家标准《GB/T 15543 2008 电能质量 三相电压允许不平衡度》的要求。
[bookmark: _Toc176281725]5）电压波动
去除背景电压波动后，在电网公共连接点6kV母线的电压波动d％≤3%，中华人民共和国国家标准《GB 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变》的要求。
[bookmark: _Toc176281726][bookmark: _Toc166344201]6） 功率因数
补偿容量足够的前提下，考核点6kV母线经补偿后其月平均功率因数大于等于0.99，且不过补偿。
二、施工工作范围
2.1 现有 SVG 需更换如下主要器件（包括但不限于如下范围）：
	序号
	名称
	规格型号
     (必须与原系统匹配)
	数量

	1
	工控机
	PPC-3417A
	1

	2
	功率单元板
	7820H175-D32b
	7

	3
	IGBT
	2MBI450U4N-170-50
	12

	4
	IGBT转接板
	7820G33(C036S1190)J1\J3
	12

	5
	PWM板
	7820G30
	6

	6
	SVG设备
	RSVG-380-11-194、RSVG-381-11-195
（注：此设备是现场需改造的SVG设备）
	2

	如有其它器件需更换由承包方免费提供。


2.2 承包方对现场损坏的器件进行更换维修，更换现场损坏的器件。
2.3 将另一段主变 PT 信号接入 SVG 控制柜系统,并安装转换开关，
SVG控制系统即可并列运行，也可分列运行。
2.4 低压调试：
改造完成后承包方对升级改造后的 SVG 设备进行低压的模拟测 试，做好高压送电前调试的准备工作。
2.5 以上工作完成后 SVG 设备进行高压带电调试：
高压送电至 SVG 设备，由承包方调试人员对 SVG 设备进行
带电调试保证设备运行正常。
停止 SVG 现场倒闸切换另一段 SVG 控制系统 PT 输入信号,然后倒主变，由承包方调试人员对 SVG 设备进行高压带电调试保证 设备运行正常。
2.6 两套设备高压带电调试完成后，承包方对所有元器件进行检查紧固，并进行清扫。出具整体试验报告后，设备正常投运使用，观察设备的运行情况。
2.7 对现场技术人员进行培训，提供详细的操作规程和保养手册。
三、材料供货范围
改造涉及的维修器件、安装改造费用、软硬件升级服务及其它跟本次改造相关的服务内容由承包方全部提供，并保证维修器件全部为新加工的最新版本器件，并提供近期合格证。
四、工作要求
4.1 办理相关安全培训、入场手续后方能进行施工。
4.2 维修改造工作不得影响正常的现场设备运行。
4.3 维修改造期间不得有杂物坠落，由此所引发的问题承包方负全责。
4.4 施工方维修改造人员必须遵守甲方劳动纪律，自行佩戴安全劳动 保护用品。
4.5 现场维修过程中需要动用现场的电器等设备需经过甲方同意后方可进行。
五、项目验收
甲方单位在维修完成后需对改造完成的 SVG 设备运行三个月，各项参数正常，组织验收。要求如下：
5.1 功率因数达到0.99及以上。
5.2 承包方对设备进行系统测试，出具合格检测报告。
5.3 各项培训达到要求。
5.4 各项资料、操作规程、保养手册齐全。
六、质量保证及服务承诺
6.1 承包方负责对损坏的设备进行修复及对设备进行升级改造，恢复设备的正常使用，保证设备运行的稳定性。
6.2 质保期限为项目验收完成运行后 12个月。
6.3 设备保修期内出现问题的，在接到用户通知后24小时内赶到现场，2个工作日内无偿进行维修服务。
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