2017年（6月20日-9月30日）单体空调维保

技术规格书

1.总则

1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司2017年（6月20日-9月30日）单体空调系统维保项目的技术要求，承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
1.2 本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的货物（包括制造、测试和安装等）及服务都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
1.3 执行的有关标准。单体空调设备的维修、保养、清洗和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范。
1.4 遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
2.投标人资质要求

见密封比价公告。

3.维保服务范围
3.1安装在神华黄骅港务公司生活区、办公区、生产区建筑及机械设备上在用1517台单体空调和5座在用冷库的集中维保、定期维保、故障维修、清洁及应急维修等服务。
3.2十六号变电所7台10匹空调室外机风扇总成更换，2台10匹压缩机更换。

3.3十五号变电所14台、三期1号变频器室7台、2号变频器室7台、十六号变1台、十七号变2台10匹空调室外机移机（包括基础制作和增加的铜管及线缆）。

3.4二十一号变3台10匹空调室外机风扇总成更换。

3.5包括服务范围内的空调拆、装、移机。
3.6设备标的设备总清单

	                      单体空调设备标的设备清单                   表1

	序号
	使用部门
	1匹
	1.5匹
	2匹
	3匹
	5匹
	10匹
	合计

	1
	信息中心
	5
	2
	5
	2
	11
	0
	25

	2
	物资管理部
	0
	17
	2
	10
	0
	0
	29

	3
	物流中心
	10
	29
	7
	18
	5
	0
	69

	4
	设备保障中心
	7
	8
	3
	1
	14
	0
	33

	5
	工程部
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	5

	6
	船务管理中心
	31
	0
	10
	7
	0
	0
	48

	7
	生产一部
	10
	70
	77
	83
	6
	50
	296

	8
	生产二部
	14
	45
	64
	41
	20
	20
	204

	9
	生产三部
	11
	31
	43
	27
	81
	96
	289

	10
	后勤酒店科
	9
	3
	2
	2
	2
	0
	18

	11
	后勤安保科
	13
	21
	4
	3
	1
	0
	42

	12
	后勤运行科
	10
	22
	2
	11
	0
	0
	45

	13
	后勤物业科
	125
	41
	7
	8
	0
	0
	181

	14
	后勤综合科
	3
	65
	7
	48
	11
	0
	134

	15
	后勤维修科
	0
	8
	12
	0
	0
	0
	20

	16
	后勤保障中心

（华晟公司使用）
	10
	65
	2
	2
	0
	0
	79

	合计
	空调
	259
	431
	247
	263
	151
	166
	1517

	                          冷库设备标的设备清单                        表2

	序号
	安装地点
	规格型号
	容量（m³）
	单位
	数量
	备注

	1
	职工之家餐厅
	5匹
	38
	座
	1
	冷冻库

	2
	生产区职工餐厅
	3匹
	33
	座
	1
	冷藏库

	3
	生产区职工餐厅
	5匹
	44
	座
	1
	冷冻库

	4
	海港酒店中厨房
	3匹+3匹
	35
	座
	1
	冷冻、冷藏库

	5
	管控楼餐厅室外
	6匹+3匹
	50
	座
	1
	冷冻、冷藏库

	6
	合计
	
	200
	
	5
	


4.服务期限

4.1维修服务期：2017年6月20日-2017年9月30日。
5.通用要求

5.1人员配置：承包方要在黄骅港设置维修及配件存放服务站，常驻4名维修技术人员，以保证单体空调维修保养的及时性，并储备相应的常用易损备件。

5.2人员要求：承包方应发包方要求，在2017年6月20日-2017年9月30日期间维护人员不低于4人，安排具有丰富经验的专业技术人员不低于2人，维修工不低于2人。如夏季暑期空调运行负荷较大，根据现场实际情况，及时增加人员配置，以满足现场要求。

5.3维保施工：承包方应严格遵守神华黄骅港务公司各项管理规定及《施工安全协议》要求施工，确保安全施工、文明施工，环保施工。

5.4维保程序：施工准备→办理施工手续→材料（备件）到货验收→维修保养→自检→初验→运行调试（包括检测：压力、噪音、震动、电流、电压、温度等并做好书面记录）→投入正常运行→验收。

5.5维保质量：维修保养质量达到“第1条总则”和本机的技术参数以及国家、行业标准要求，因保养维修不当而发生的一切故障和事故由维修方承担全部责任。
5.6设备备件：施工过程中所需的工具、仪器仪表、车辆、高空升降车（吊车）、维保所涉及到备件（材料）等全部费用由承包方负责。

5.7劳保食宿：施工人员的劳保用品和食宿等全部由承包方自行解决。

5.8零配件供应及保质。
5.8.1零部件需要更换时，承包方应选用优质的原装零配件。
5.8.2承包方对所更换零配件的质量提供保用期，保用期为1年，保用期从承包方人员更换安装调试合格之日起开始计算。
5.8.3发包方不提供任何零件（特别约定除外）。

6.单体空调维保技术要求

6.1集中维保：承包方在合同签订后10自然天内完成单体空调全面集中检修，对运转状态、使用情况进行检查并进行空调运行初期的室内、室外机清洁、加氟工作，保证正常运行。在设备换季期间对设备进行全面集中检修及清洁工作，保证换季后的单体空调正常运行。为保证集中维修工期，承包方自行调配增加人员。

6.2定期保养：每月定期掌握空调的运转及使用状况，对空调的所有设备进行一次检修，听取用户意见并及时处理，达到质量要求，确保空调正常运行。生产区域空调每2个月进行一次室内机滤网、室外机翅片全面清洗，其它区域空调视实际情况进行滤网和翅片清洗，并做好记录。每月向发包方提供一份检修保养总结报告，以便及时、全面掌握设备运行情况。
6.3常年保养：空调使用时间越长相对越加重室内机和室外机污垢积聚，零部件的损坏、接线松脱、氟管路及阀门的泄漏等应及时检修保养空调并作好记录，有计划的进行零部件的修理和更换。

6.4清扫整理：日常的空调保养作业中，清扫整理工作极其重要。需仔细清扫及保养室内机滤网和室外机散热器，降低故障的发生率，排放的凝结水应采取相应措施并及时清理凝结水管不免出现积水或到处乱流。 

6.5故障管理：为了确保空调的正常运行，免除设备异常及停机给用户带来不便应及时处理故障，实行24小时跟踪急修服务。对于停机、不制冷、不制热、不停机等故障应在规定时间之内到达，迅速、准确的采取措施，恢复空调正常运行，并建立故障管理档案。

6.6应急服务：承包方提供24小时全天候（包括节假日）应急处理服务，并在接到发包方报修通知后40分钟内赶到现场进行处理。
6.7分工界限：空调设备的室内机、室外机、氟管及凝结水软管等设备归承包方。空调电器部分以其电源开关下口为界，负荷侧电源电缆、开关及空调设备上所有电气设备及机械设备归发包方。

7.单体空调系统维保项目考核

7.1范围。适用于承包方承包“2017年（6月20日-9月30日）单体空调维保项目”各项工作的管理、质量、安全、文明生产考核。

7.2考核依据。本技术规格书规定的责任和义务、维保质量要求及国家、行业的技术标准、规定外，还包括（但不限于）发包方相关规章制度。

7.3考核方式。

7.3.1由发包方维保管理部门和各使用部门负责对承包方维修管理、质量、安全、文明生产的考核。

7.3.2考核按季度进行，每季度首月10日前将上月的考核结果由维保管理部门统计通报承包方，在支付合同进度款时扣除。但特殊情况下，对某些事故进行调查中，在进行责任定性分解之后再行通报考核。

7.3.3对本考核中未列入或未注明考核数额的，按发包方相应管理规章制度的相关考核执行。

7.4考核内容与标准。

7.4.1单体空调系统维保管理与安全质量考核内容与标准

	序号
	考核项目
	考核标准
	负责考核部门

	
	承包方工作人员未经入厂安全教育和考试合格。
	2000元/人
	维保管理与使用部门

	
	承包方安全员不实际履行职责，不服从发包方管理人员的安全工作调度。
	100-1000元/次
	维保管理与使用部门

	
	发生承包方责任围内的一般火灾险情
	100-1000元/次
	维保管理与使用部门

	
	承包方工作人员习惯性违章。
	200-2000元/次
	维保管理与使用部门

	
	不穿戴或穿戴不合格劳动防护用品 
	100-1000元/人
	维保管理与使用部门

	
	发生人身轻伤事故。
	500-2000元/人，群伤3000元/人。
	维保管理与使用部门

	
	发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。
	1000-5000元/次
	维保管理与使用部门

	
	不符合安全规程和发包方安全管理体系的其它事项。
	按发包方安全管理制度考核标准。
	维保管理与使用部门

	
	承包方不服从发包方维保管理部门的调度指挥
	2000元/次
	维保管理与使用部门

	
	需专业资质的作业项目，承包方工作人员无证上岗或虚假资质。
	1000元/人
	维保管理与使用部门

	
	承包方管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换工作人员。
	50-100元/人/天
	维保管理与使用部门

	
	管理岗位人员、主要技术岗位人员未经发包方许可离开港区。
	200元/岗/天
	维保管理与使用部门

	
	承包方不服从发包方维保管理部门的调度指挥
	2000元/次
	维保管理与使用部门

	
	对设备巡检不到位，经分析确认为漏检，或由此造成设备缺陷、事故扩大。
	200-2000元/次,严重者按事故定性责任分解
	维保管理与使用部门

	
	值班人员接到报修电话未按规定时间到达现场。
	50-100元/次
	维保管理与使用部门

	
	在责任范围内，不按时执行发包方安排的维护消缺工作。
	200-1000元/次。
	维保管理与使用部门

	
	承包方未按巡检要求进行设备定期检查，未及时发现、处理现场异常。
	200-200元/套/次
	维保管理与使用部门

	
	承包方抢修消缺因资源投入或管理不善等原因未及时完成、延误工期的。
	200-1000元/项
	维保管理与使用部门

	
	承包方不按要求报送发包方要求的各类维保月度总结、维保记录日志等。
	200-200元/套/次
	维保管理与使用部门

	
	承包方未能做好每天的设备巡视记录、维护消缺记录。
	100元/天
	维保管理与使用部门

	
	承包方消缺后不及时通知管理部门和未让使用部门验收。
	50-200元/项
	维保管理与使用部门

	
	承包方有关人员不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。
	500-2000元/次
	维保管理与使用部门

	
	发包方发生应急事件，承包方不配合发包方临时安排的应急处理工作。（不限于合同范围）
	500-2000元/次
	维保管理与使用部门

	
	承包方提交的检修记录不真实或不完整。
	200元/项 
	维保管理与使用部门

	
	由于承包方维护质量原因，造成空调设备投运后不符合要求导致停运返修。
	100-1000元
	

	
	所有由于维修质量原因造成返修或重复消缺所造成备件材料费用由承包方负责。
	
	维保管理与使用部门

	
	由于承包方原因造成发包方设备损坏，承包方照价赔偿。
	损坏设备价格
	维保管理与使用部门

	
	承包方工作人员行为不文明，破坏发包方形象的。
	1000元/次
	维保管理与使用部门

	
	承包方人员的工作服着装、胸卡佩带不符合要求。
	100元/人
	维保管理与使用部门

	
	设备作业区域不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。
	50-100元/次
	维保管理与使用部门

	
	在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等。
	100元/处
	维保管理与使用部门

	
	不经发包方批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。
	500-1000元/处
	维保管理与使用部门

	
	承包方工作人员在厂区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。
	200元/套/人/次
	维保管理与使用部门

	
	设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品配件、零配件丢失、地板污蚀等。
	50-200元/次
	维保管理与使用部门


8.报价要求及技术文件

8.1报价要求

8.1.1本次报价包含单体空调维护期内设备清单中所有设备的维修保养项目及备件全部费用；

8.1.2本次报价为合同总价，不做调整。

8.1.3维保费用服务期满经验收合格后支付。

8.2技术文件

8.2.1维保方案

8.3报价表

表1：单体空调维保项目（2017年6月20日-9月30日）报价表 

	序号
	内容
	单位
	数量
	合价（元）
	备注

	一
	人工费

	1.1
	专业负责人
	人
	1
	
	

	1.2
	维修工
	人
	3
	
	

	二
	材料备件费

	2.1
	消耗性材料及备件费
	项
	1
	
	

	2.2
	维护备件、材料代储费
	项
	1
	
	

	三
	设备工具及车辆使用费
	项
	1
	
	

	四
	服务站及住宿费
	项
	1
	
	

	五
	其他
	项
	1
	
	管理费、税金等

	六
	合计
	
	
	
	


表2：专项维修项目报价表

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	10匹格力外机风扇总成更换
	VR125KS-TFP-522

10匹
	台
	10
	
	
	

	2
	10匹格力压缩机更换
	YTP 700-6A

10匹
	台
	2
	
	
	

	3
	格力外机移机及基础制作
	砼基础尺寸：1.2*1.2*0.4m；铜管：Φ22mm*5m、Φ16mm*5m；电缆：ZR-RVV5*6mm²*5m、ZR-RVV5*1.5mm²*5m；以上为1台空调工程量。
	台
	31
	
	
	空调基础基层用3:7灰土夯实后再做砼基础，砼的标号为C15，铜管、电缆达到国标标准优质产品。

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


表3：单体空调维保项目总报价表

	序号
	项目名称
	2017年6月20日-9月30日费用（元）

	1
	单体空调维保项目
	

	2
	专项维修项目
	

	3
	合计(元)
	


注： 报价中均已包含管理费用、利润及税金。开具国家规定的相应的增值税专用发票。
9.质量与验收

9.1维修保养、专项维修质量及验收执行国家、行业相关标准和本技术规格书要求。
9.2工程承包方应提供所更换设备（材料）的有效检验文件，经招标方认可后，与合同的性能指标一起作为设备（材料）验收标准。承包方更换设备（材料）到场后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备、材料达不到验收标准或不符合合同规定的性能指标，承包方必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

9.3集中维修、常年维护、专项维修验收按合同约定及相关有效技术文件验收。

