设备中心换热器改造项目技术规格书

1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司生活区设备中心换热器改造项目承包的技术要求。
1.2承包方提供的施工及材料应完全遵循本技术规格书的要求。
2.适用标准
2.1本工程项目应遵循《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》-GB50275-2010、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》-GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和现行使用的国家有关标准及行业标准。

2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，承包方应在工程实施之前向发包方澄清，并且应遵循最严格的要求。
2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包方履行合同的责任。
3.项目内容、工期、主要设备及材料
3.1 本项目为神华黄骅港务公司生活区设备中心内罐式换热器进行改造，并对有关的配套设备进行维修更换。包括拆除换热器、更改管道、增加阀门、更换阀门、更换水泵、更换水箱等，具体详见3.3。
3.2项目施工程序：提交施工方案→设备采购→设备到货验收→施工准备→旧设备拆除→新设备安装→调试→防腐刷漆保温→运行测试。

3.3设备中心换热器改造项目更新主材清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	拆除1*3m管式热交换器
	由于作业空间限制，需对换热器进行分解
	台
	1
	拆除设备运往物资库

	2
	水箱更换（含主材）（含拆除）
	2m*2m*2m
	台
	1
	不锈钢304；底板≥2.5mm，顶板、侧板≥2mm。带梯子、检查孔及外加强筋支撑。包含基础。

	3
	更换阀门（蝶阀、双法兰、304内衬）含主材（含拆除）
	DN50
	个
	4
	补水系统；选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	4
	更换阀门（蝶阀、双法兰、304内衬、硬密封）含主材（含拆除）
	DN100
	个
	1
	补水系统；选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	5
	更换单向阀（含主材）（含拆除）
	DN50
	个
	2
	补水系统；选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	6
	更换浮球阀（304）（含主材）
	DN50
	个
	1
	补水系统；选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	7
	更换快速排污阀（含主材）（含拆除）
	DN50
	个
	2
	补水系统；选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	8
	更换闸阀（含主材）（含拆除）
	DN50
	个
	2
	补水系统；选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	9
	更换软连接（含主材）（含拆除）
	DN50
	个
	2
	补水系统

	10
	更换水表（含主材）
	DN100
	块
	1
	补水系统

	11
	更换多级泵（含主材）
	3kw、扬程45m
	台
	2
	补水系统；选用上海东方、上海凯泉品牌或同等品牌

	12
	更换循环泵（含主材）
	3kw、扬程30m
	台
	2
	补水系统；选用上海东方、上海凯泉品牌或同等品牌。参数与原泵相同

	13
	拆除截止阀
	DN200
	个
	2
	换热器系统

	14
	安装管道（含主材）
	DN250
	m
	16
	20#无缝钢管；壁厚8mm

	15
	安装弯头（含主材）
	DN250
	个
	4
	材质20#；壁厚8mm

	16
	安装法兰（含主材）
	DN250
	片
	4
	

	17
	安装法兰（含主材）
	DN200
	片
	4
	

	18
	安装法兰（含主材）
	DN350
	片
	4
	

	19
	安装阀门（含主材）
	DN250
	个
	1
	双法兰蝶阀，阀芯不锈钢，硬密封

	20
	安装盲板（含主材）
	DN250
	个
	2
	

	21
	安装盲板（含主材）
	DN200
	个
	2
	

	22
	安装盲板（含主材）
	DN350
	个
	2
	

	23
	安装双法兰蝶阀（阀芯为不锈钢，硬密封）（含主材）
	DN200
	个
	2
	选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	24
	安装补偿器（含主材）
	DN200
	个
	2
	

	25
	拆除换热器
	
	台
	1
	包含基础拆除、恢复

	26
	更换管道(含拆除）
	DN100
	m
	25
	材质20#无缝钢管；壁厚4mm

	27
	更换管道(含拆除）
	DN50
	m
	10
	20#、水箱附属管线                                                                                                         

	28
	更换管道保温层(含拆除）
	DN100
	m³
	5.3
	

	29
	防锈漆
	
	kg
	50
	

	30
	安装弯头（含主材）
	DN100
	个
	8
	材质20#；壁厚4mm

	31
	安装管线（含主材）
	DN50
	m
	8
	材质20#无缝钢管；壁厚3.5mm

	32
	安装盲板（含主材）
	DN100
	个
	4
	

	33
	安装蝶阀（阀芯为不锈钢）（含主材）
	DN50
	个
	4
	选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌

	34
	拆除单向阀门
	DN50
	个
	2
	

	35
	拆除截止阀
	DN50
	个
	4
	

	36
	设备运输
	设备拆除后运至仓库，单程运距20公里
	项
	1
	所有设备拆除后运至仓库

	37
	地面开挖
	混凝土
	M³
	3.7
	2处

	38
	地面开挖
	含建筑垃圾土
	M³
	12.6
	

	39
	地面回填
	
	M³
	12.6
	

	40
	地面恢复
	混凝土
	M³
	3.7
	

	41
	管道拆除(纵向）
	DN100
	米
	2
	地下

	
	
	
	
	
	若地下管道锈蚀严重需加长拆除长度。

	42
	管道安装（纵向)（含主材）
	DN100
	米
	2
	地下

	
	
	
	
	
	若地下管道锈蚀严重需加长安装长度。材质20#；壁厚8mm

	43
	建筑垃圾清理
	
	项
	1
	

	44
	阀门拆除
	DN250
	个
	2
	管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	45
	阀门拆除
	DN200
	个
	2
	管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	46
	双法兰蝶阀更换（全不锈钢、硬密封）（含主材）
	DN250
	个
	3
	选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌;注：管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	47
	安装法兰（含主材）
	DN250
	片
	6
	注：管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	48
	双法兰蝶阀更换（全不锈钢、硬密封）（含主材）
	DN200
	个
	3
	选用力牌、美津、埃美柯品牌或者同等品牌;注：管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	49
	安装法兰（含主材）
	DN200
	片
	6
	注：管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	50
	更换补偿器DN250（含主材）
	DN250
	个
	2
	注：管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	51
	更换补偿器DN200（含主材）
	DN200
	个
	2
	注：管道沟内（空间有限，施工较困难，可能涉及到土方开挖）

	52
	电缆桥架维修更换
	300*200
	米
	6
	室内

	53
	管沟内作业前通风
	
	项
	1
	管沟内

	54
	所更换更换水泵控制柜检修
	
	项
	1
	水泵安装完毕后正常使用需保证

	55
	辅材
	包括但不限于防腐、刷漆、线缆
	项
	1
	


备注：工程量以现场实测为准，更新改造所涉及到的管道、管件、阀门、法兰、线缆等的数量根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。阀门全部选用力牌、美津、埃美柯或者同等品牌;
3.4项目工期：合同签订后30天完成现场施工，施工完成后10天内完成项目调试及验收。以上合计总工期40天。
4.项目要求
4.1本项目施工质量应符合第2条规范标准。
4.2施工进场前按发包方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
4.3承包方严格遵守发包方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.4 更换的新水泵必须与现有控制柜匹配。

4.5项目涉及密闭空间作业、动火作业。发包方认为无法保证安全情况下，承包方需挖掘地面打开密闭空间作业，不再另行付费。相关作业须取得港务公司许可。

5.工程项目验收和质量保证
5.1项目完工后承包方会同发包方项目主管部门进行预验，预验合格后由承包方提交竣工资料（包含影像）和验收申请，承包方项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。如竣工资料内资料无法证实隐蔽工程（各工序）情况，不予验收。
5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》-GB50275-2010、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》-GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。
5.3售后服务
5.3.1保修期：竣工验收合格后1年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况承包方均应免费解决。

5.3.2维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
5.3.3设备在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。
