报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如临时电源、支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化；搬运、安装损坏等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
神华黄骅港调度自动化系统维护项目

招标技术规格书

一、总则

    (1)本技术规格书描述黄骅港调度自动化系统维护的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该维护的所有细节。投标人提供的设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。

(2) 调度自动化系统的维护应遵循相应的国际、国内标准和规范。

(3) 调度自动化系统的维护不应影响其他业务系统的运行。

    (4)本项目要求投标人在设备设计前必须到招标人现场与招标人进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足黄骅港港区调度自动化的正常运行。

    (5)投标人提供调度自动化系统维护所需的一切附属设备和材料。

二、现场条件

(1) 风况

常风向：南南西(SSW），出现频率为11.1%。

强风向：东北东(ENE），出现频率为0.4%。

瞬时极大风速：＞40m/s

(2) 降水

年平均降水量：

501mm

历年最大年降水量：
719.4mm

历年最小年降水量：
336.8mm

历年最大日降水量：
136.8mm

降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。

最大积雪深度：
21cm

(3) 气温

多年平均气温：

12.2℃

多年平均最高气温：
17.3℃

多年平均最低气温：
7.8℃

历年极端最高气温：
40.0℃

历年极端最低气温：
-19.5℃

年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。

(4) 雾

雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。

(5) 相对湿度

最热月室外计算相对湿度：78%

三、适用的标准、规范

调度自动化系统维护，应遵循下列最新版本的标准和规范：

DL5003—91 电力系统调度自动化设计技术规程  

IEC529 防护等级

IEC61000-4-5 浪涌抗扰性试验

IEC60870-5 远动设备及系统传输规约

IEC870-5-101 远动设备及系统传输现约基本远动任务配套标准

IEC870-5-102 电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准

IEC870-5-103远动设备及系统传输规约保护通信配套标准

IEC870-5-104远动网络传输规约

IEC 61970标准

IEC 61968标准

IEC 60870-5系列问答式RTU规约

GB ／T13702－92计算机软件分类与代码

GB／T 15532－1995计算机软件单元测试

GB2423 电工电子产品基本环境试验规程

SDJ9－1999 电测量及电能计量装置设计技术规程

GB2887－89 计算站场地技术条件

GB50171－92 电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范

GB／T 6593－1996电子测量仪器质量检测规则

GB／T 13729－92远动终端通用技术条件

DL451-91 循环式远动规约

DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

GB/T 13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

DL 476-92 电力系统实时数据通信应用层协议

GB8566/88
《计算机软件开发规范》

若投标人要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经招标人认可后方可采用。对于投标人制造厂标准，若高于经招标人认可的标准或其他标准的，投标人可以直接采用；对没有规定的标准，须征得招标人同意后方能采用。

四、内容

本规格书要求投标人的供货范围为：

1.数据异常处理服务

部分通信管理机上送到调度主站的功率数据异常，影响了系统计算等服务的正常进行，增加系统数据处理功能，降低数据源异常对系统的影响。

2.公式统计计算维护

对公式服务功能进行升级维护，整理、排查现有公式，并根据调度自动化系统需求进行新的公式配置。

3.历史数据维护

对调度自动化系统的历史数据进行检查，修改异常历史数据，保证报表、曲线等功能服务的正确性。

4、系统扩容

为服务器架设硬盘，提升硬件容量，同时对数据库及数据服务能力进行软件扩容，适应港区的发展。

5、报表功能的升级

对调度自动化系统的报表功能，进行升级，提升报表的服务性能。

6、系统整体的技术排查

对调度自动化系统进行全面的功能技术检查，保证系统的运行能力。

投标人在投标时应提供详细的供货服务清单。

五、调度自动化维护项目主要技术要求

5.1一般要求

投标人提供的调度自动化维护项目服务及设备，应在现有调度自动化基础上进行，与调度自动化系统无缝衔接，投标人所提供的维护技术必须是成熟的，提供的调度自动化维护项目服务应易于扩展，便于后续系统升级。

5.2技术要求

5.2.1数据异常处理服务

（1）模拟量处理

将生数据转换为工程值。

数据合理性检验：可根据需要设置条件关系对数据进行合理性校验，滤除不合理实时数据（如不带电线路的量值，即零漂处理。某量值超过可能范围等等）。

滤波处理：对于通道瞬间干扰或设备瞬时故障造成的数据突变，用户可设置每个数据的滤波系数滤除突变数据。

越限检查：每个模拟量及计算量均可设置两个上限及两个下限，用以对异常数据进行报警，对越限检查可定义一个死区。

数据自动替代：可根据需要人工设置数据的变化梯度来确定数据的自动刷新，由更新标志决定其值是否被新发数据取代。

具备人工置数功能，人工置数在图表上显示相应标志。

多数据源处理，可以根据预先设定的原则和顺序自动或人工选取采用的数据，不同来源的数据在数据库中都有标明。

可以统计任意量的峰、谷值及其发生时间，并可以作为历史数据查阅。

可以在线修改设备参数。

对于不同数据，包括未被初始化的数据、可疑数据、不刷新数据、不可用数据及人工置数数据都有不同质量标志。

自动旁路代功能，不影响被代数据的各种运算结果。

（2）状态量处理

监视电网及设备变化状态迅速发出报警。

确认遥信的类型（开关、保护、刀闸、事故、预告等） 。

根据开关变化，保护动作、事故总信号以及相应模拟量变化判断是正常变位还是事故变位。

确认监视并为操作员引出专门的文字信息、语言信息和厂站工况图。

状态量允许人工设置。

对于检修和不可用状态的开关可进行按单元或按站屏蔽，使其处于禁止或使用状态，以过滤因开关检修而产生的虚假报警。

可对开关等设备变位次数自动进行统计、分类并存入数据库。

（3）其它处理

模拟量、状态量、电能量、计算量及状态估计值等数据都有质量标志和来源标志。

能按照类型、厂站等对SOE进行分类定义并可进行分类检索和查询。

同一测点的多源数据在满足合理性校验后按照人工定义的优先级存放（优先级的次序可由用户灵活设置），经判断后将最优数据放入实时数据库中，供EMS系统的各种应用功能使用。

对旁路代路进行模拟量、状态量、电能量的自动处理，并能查询、统计、汇总旁路代信息。

5.2.2公式统计计算

对所采集的所有量（遥测、遥信、电度）能进行综合计算，以派生出新的模拟量、状态量、计算量，派生计算量能像采集量一样进行数据库定义、处理、存档和计算等。

可进行加、减、乘、除、三角、对数、积分等算术运算，也可进行逻辑和条件判断运算。

提供方便、友好的界面供用户离线和在线定义计算量和计算公式。

在启动计算公式进行计算时，可以定义下列类型之一：周期计算、数值变化时启动相关的计算量进行计算、定时启动计算、人工启动计算。

按照设定顺序进行逐条计算。

系统的支持平台提供公用的计算服务功能，对SCADA、PAS等各个应用都是通用的。

系统提供常用的标准计算公式供用户选择使用。包括：

·频率及电压合格率计算。

·最大值、最小值、最大值出现时间、最小值出现时间、平均值统计。

·负荷率计算。

·总加计算。

·有载调压变压器档位计算。（包括BCD码或其他方式档位计算）

·负荷超欠值计算。

·功率因数计算。

·平衡率计算。

·电流有效值计算。

·积分电量计算。由P、Q实现电量积分累计。

5.2.3报表功能

提供全汉化、全图形界面的报表生成工具。报表系统的格式与Microsoft Excel 格式兼容，以便用户跨平台应用和今后的表格再现。

报表的数据来源：实时数据、历史数据、应用数据、用户自定义数据、其他报表输出数据、以上数据的运算结果。

报表种类包括值报、日报、周报、月报、季报及年报等。报表的生成时间、内容、格式和打印时间可以灵活定义。

采用由菜单驱动的对话窗对报表进行调度，支持请求操作和周期操作。

可在线从画面系统中调出所需的报表并可修改数据，对人工修改过的报表数据应加以标识。

可定时及召唤打印、指定打印机打印输出、可打印各种规格尺寸的报表。

可从系统中任意节点上检索和使用报表。

报表建立、修改、浏览应有口令保护。

5.2.4 容量指标

1系统容量

·接入厂站个数：不受限制（并可分组）

2数据采集

·模拟量（遥测量，YC）：
不受限制；

·状态量（遥信量，YX）：
不受限制；

·脉冲量（YM）：
不受限制；

·遥控量（YK）：
不受限制；

·遥调量（YT）：
不受限制；

·计算量：
不受限制；

·人工置数：
不受限制；

·报表数量：
不受限制；

·画面数量：
不受限制。

·工作站数量：
≤128；

3模拟屏驱动容量

·状态量：
不受限制；

·模拟量：
不受限制；

·电度量：
不受限制；

4转发容量

·状态量：
不受限制；

·模拟量：
不受限制；

·电度量：
不受限制。

六、安装指导书内容

投标人负责设备的安装，投标人应向需方提供一个完整的安装说明书。

七、技术服务

7.1在现场的技术服务

7.1.1为了便于合同设备的顺利安装，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员到安装现场服务。投标人技术人员的时间安排表应在设备供货前提供给需方。并由需方进行确认。

7.1.2在合同设备的保证期内，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员进行现场售后服务。如果由于投标人的责任使合同设备停止运行，则投标人必须在24小时内解决问题，恢复设备正常运行，不能按时解决的问题必须在24小时内提出解决方案。

7.2现场服务的范围

根据规格书要求，投标人的现场服务包括下列范围:现场管理；安装指导包括检查和核对到货；设备安装位置处基础尺寸的检查测量；检查已安装部分；组织调试；以及培训操作和维修人员。

7.3工期要求

本工程自合同签订之日起止交工验收合格为止总工期为1个月。投标人在投标时应提供项目实施的详细工期计划，供招标人审核，工期编排以不影响港口作业生产为最低要求。

八、图纸和技术文件

8.1资料

投标人应提供操作、维修手册。

8.3语言、计量单位和铭牌

8.3.1语言

在设备设计和制造时，所有文字叙述、图纸、技术资料及书面资料应采用中文。

8.3.2计量单位

设备的规格书、技术文件和设计、制造所有图纸、技术资料均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3.3铭牌

需要设置铭牌的设备可在适当的位置设置铭牌，标明制造厂的名称和设备的规格。有关铭牌的位置、铭牌的大小和内容应经需方认可。

所有非投标人自身生产的设备应保留原出厂铭牌，并具备该设备详细的性能参数和使用说明。

九、设备的检验、性能考核及验收

9.1总则

9.1.1为了确保投标人向需方提供设备的质量和性能，在出厂以前，必须按照合同规定对全部零件、部件、附属设备及材料作检验。

9.1.2投标人在向需方提供设备的同时，提供上述检验记录和有关资料。

9.1.3合同设备到达现场后，应按合同规定进行现场检验。

9.1.4投标人在设备调试之前提交一个检验大纲并征得需方批准，试验应由投标人进行，并应由需方或其委托监理工程师证明并记录，投标人建议的其他试验也可以进行。

9.2质量保证

投标人必须按照合同书及规定的标准来进行质量保证程序的操作和示范以证明工作的完成。投标人需提供产品相关的合格证、出厂检验、产品图纸等文件，并负责设备调试成功后的维护，要求提供质保期1年。

