生产三部变电所防火封堵项目技术规格书

[bookmark: _Toc29090147][bookmark: _Toc88380323]一、总则
[bookmark: _Toc29090148]1.本技术规格书适用于生产三部变电所防火封堵项目。它提出了该项目的功能设计、结构、性能、安装施工、调试等方面的技术要求。
2.本技术规格书所给出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文，供方应提供一套满足所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。
3.如未对本协议提出偏差，将认为供方提供的设备符合规范和标准的要求。
4.设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在维修工程报价中，卖方应保证买方不承担有关设备材料的一切责任。
5.乙方在投标时应提供变电所防火封堵方案，且保证甲方提出的相应需求，若未提供设计方案按废标处理。
6.乙方提供的方案应能够达到神华集团本安体系规定要求。
7.乙方在设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准或DIN标准。乙方应提供所使用的标准。本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。
8.在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲乙双方共同协商。
9.乙方所提供的方案不能影响供电系统的安全运行。
本技术规格书经甲乙双方确认后为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
二、变电所防火封堵维修工程概况
生产三部变电所防火封堵项目包含6座变电所和两个变频器室所辖变压器和变频器等的防火封堵（制作防火隔板，填充堵料及防火涂料粉刷），乙方应对工程量实地进行测量，以测量后数据为准。 
三、设计条件
电气设备的选择满足下列条件:
（1）安装高度不超过海拔1000m;
（2）环境温度
户内：－10℃～+40℃
户外：－20℃～+40℃
（3）相对湿度
平均值∶75%
最大值∶100%	
（4）由于存在盐雾、湿气，设计时适应大气严重污秽水平，参见〔IEC71-2（1976）〕
[bookmark: _Toc141009964][bookmark: _Toc11258351]四、技术要求
1.变电所防火封堵维修工程：
1.1变压器和变频器孔洞封堵采用无机耐火材料，配合使用有机防火胶泥、防火隔板、电缆防火涂料。在不改变防火性能的前提下，防火隔墙应留有足够的备用二次电缆通道，以满足后续二次电缆敷设所用。
1.2完善的防火封堵系统，必须同时满足以下四个基本要求：
1）遇火时，防火封堵材料必须膨胀，以密封电缆外面包敷层燃烧时产生的空洞和间隙，同时防火封堵材料必须形成热绝缘层，能够阻止电缆金属导体部分传输热量，在受火面温度达到1000℃以上时，背火面的温度也不允许达到180℃，以阻隔火焰延燃、阻隔热量传输、阻隔烟气扩散。
2）在无火灾发生的冷态情况下和发生火灾时的热态情况下，防火封堵系统都必须能够隔绝烟气，以保护人员和物资安全。
3）环境耐候性。防火封堵系统必须具有在所安装环境的温度、湿度、建筑形变、机械振动条件下，长时间的稳定性和重复使用性，以保证防火封堵系统不会因自身材料的失效，而导致火灾发生时防火封堵系统的溃决。防火封堵系统必须能够承受火灾时的热风压力。
4）防火封堵系统在火灾情况下，经法定测试机构检测确认的耐火极限的确定性。
2.设计施工标准：
	在整套防火封堵系统安装完成后，应能达到以下效果：
· 达到《电力工程电缆设计规范GB50217-2007》、《建筑防火封堵应用技术规程CECS 154:2003》的相关要求。
· 冷态、热态烟气密封性能。
· 外观整洁、平滑。
· 正常使用状况下，免维护，易管理。
· 扩容施工简易，材料重复使用。
· 至少20年有效使用寿命。
3.施工工艺要求
3.1防火涂料涂刷
a.涂料开封前，应清除桶盖周围的灰尘及杂物，仔细检查并确认涂料的品种、牌号、有储存效期等是否符合要求；使用前应搅拌均匀，以充分发挥涂料的效能；涂料稀释遵守稀释剂的配套型号及用量，涂料稀释后应搅拌均匀；涂刷前应使用60-100目的筛子滤出油漆中较大的颗粒、漆皮及杂质，过滤后的油漆加盖保护。
b. 涂刷施工时，环境相对湿度不大于80%，气温在5～40℃之间。大风、雷雨天不得进行户外作业。应特别注意复涂的时间和干燥情况，一般应间隔20分钟。
五、工作范围
乙方的工作范围，但不仅仅限于以下工作：
1.一般要求
1.1本技术规格书中未提及或未特别提及，但涉及材料性能和系统完整性所必需的设计材料、工具、配件和技术服务以及其他与之相关工作均包括在供货范围内。
1.2本技术规格书要求规定了合同的供货范围,供方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术的经济性能符合本技术规格书的要求，主要包括设计、制造、装配、运输、装卸、安装、调试、检验、现场保管、保险、风险及现场服务等全套服务在内的交钥匙工程。
1.3乙方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，乙方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。
2.工作范围
2.1设计
2.2制造
2.3试验和检验
2.4包装
2.5运送到甲方施工现场
2.6设计和安装
2.7售后服务，包括对甲方现场服务等，详见合同。
3. 甲方的工作范围
甲方的工作范围包括以下工作：
3.1验收产品
3.2负责提供储存场所
3.3现场指导及协调
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乙方提供的产品必需满足最新的国家有关标准和规范。当与本技术规范书有矛盾时，乙方应以书面形式向甲方提出，原则上以要求高者为准。
[bookmark: _Toc141009966][bookmark: _Toc445018219][bookmark: _Toc444938556]引用标准主要技术规程、规范如下：
（1） GB 50016-2006     《建筑设计防火规范》
（2） CECS 154:2003     《建筑防火封堵应用技术规程》
（3） GB50217-94        《电力工程电缆设计规范》
（4） DL5027-1993       《电力设备典型消防规程》
（5） DLGJ154-2000      《电缆防火措施设计和施工验收标准》
（6） GB9978-88         《建筑构件耐火试验方法》
（7） GA161-1997        《防火封堵材料性能要求和试验方法》
（8） GA181-1998        《电缆防火涂料通用技术条件》
（9） GB/T2951.23-1994  《电线电缆机械物理性能试验方法 弯曲试验》
（10） ISO834-1-1999 ‘Fire-resistance test-Elements of building construction-Part 1:general requirements’ 
（11） BS 476 Part 20‘Method for Determination of the Fire Resistance of Elements of Construction’ 
（12） ASTM E 814 或 UL 1479 ‘Fire Tests of Through-Penetration Firestops’            
（13） UL 2079 ‘Tests for Fire Resistance of Building Joint Systems’                         
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1.乙方应按设计图提供变电所及防火封堵工程的布置图，安装图、和材料表，再列出订供货清单，经甲方认可后，订货完成各种规格标准件，特殊件的零部件设计，提供制成品。
2.施工过程中现场临时变更，都应包含在此次投标报价中。
3.乙方应说明提供的材料的使用寿命不会受到本规范书提供的环境条件的影响，如果受到影响，乙方应对这些条件进行鉴定，并以文字形式说明其影响。
4.封堵工程材料应采用符合产品要求的材料生产商。不能使用不合格的材料或不合格的代用材料生产商。
5.此次封堵项目投标报价中还包括其他相关报价，都在此次投标报价中，乙方不得再收取费用。
[bookmark: _Toc445794372][bookmark: _Toc445518690][bookmark: _Toc445273767][bookmark: _Toc141009971][bookmark: _Toc445799221]八、质量保证和试验
质量保证和试验要求应符合甲方有关防火封堵的要求。
1.材料在生产过程中的质量控制应按ISO9000质量体系程序文件进行。
2.材料供应商需提供质量认证追踪管理体系FM(Factory Mutual)的认证报告。
3.乙方应提供国家授权消防检验机构出具产品的型式检验报告，并提供出厂合格证。
4.乙方应提供所有列举的常用工况下使用的防火封堵材料
的BS或UL认证。
5.防火封堵材料等产品如与本技术要求不符，则乙方必须通知甲方，以便协调处理。
6.质量保证期为整个项目验收合格后算起二年（24个月）
九、包装及运输
1.产品标识
所有材料的包装上应有清楚的标识，包括：制造商名称和产品名称、批号、贮存条件、施工说明、生产日期及有效期。
2.包装和运输
包装和运输按承包商的规定执行，但不能造成材料性能和品质的降低。
十、技术资料
[bookmark: _Toc88380338][bookmark: _Toc29090158][bookmark: _Toc518874710]技术资料：买方提供大概工程量清单见附件1：封堵工程量统计，具体工程量以双方共同实际测量为准。
1.一般要求
1.1乙方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
1.2资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。
1.3乙方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。
1.4乙方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。乙方须满足以上四个方面的具体要求。
1.5乙方还向甲方提供完整、详尽的关于储存、验收、安装、调试、运行及维修方面的技术资料，如果乙方所提供资料不能满足要求时，甲方有权要求乙方无偿补充。
1.6乙方提供的技术资料中应包括设备和部件的检验、实验、安装、运行和维护等方面的技术数据，说明书、有关图纸以及有关规程、规范、标准及其它技术资料。
1.7乙方提供技术文件的范围也应满足本技术协议其它部分的要求。
乙方提供的技术文件应为本项目专用的技术资料
乙方提供的技术文件必须加盖单位公章，并有资料提交人等的签字。
1.8乙方提供的电子文件文档部分要求为Office 2003或以上版本，图形文件要求为AUTOCAD2007或以上版本，甲方不接受其他格式或经过加密不能修改的电子文件。电子文件以光盘的形式交付，乙方的电子文件如果与硬拷贝文件有差别，则必须以书面形式向甲方说明。
1.9乙方提供给甲方的每一批技术文件都应附有清单，并经甲方确认。
1.10对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，乙方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，乙方应及时免费提供新的技术资料。
1.11合同签订后15天内乙方需将详细设计图纸提供给甲方（含设备安装图）。
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乙方应按本规格书要求提供防火封堵的资料，并对提供资料的正确性负责。
2.1防火封堵材料详细样本及有关资料
2.2工厂试验通知
2.3记录文件
2.4合格证书及文件
2.5安装指导手册
2.6完成二次设计后列出的供货详细清单
2.7部件安装详图
3.乙方应在投标时提供下列封堵材料数据表：
[bookmark: _Toc377081100]乙方保证提供给甲方的产品完全符合ISO国际标准等相关标准, 提供的产品是稳定可靠的标准产品，同时易于维护。
乙方应至少提供下列质量保证文件：
(1) 质量保证体系认证文件
(2) 产品合格证
(3)主要配套件的生产厂家及产品合格证
(4)运行业绩及用户意见
(5) 制造、检验记录
(6)生产所采用标准
(7)材料主要试验指标
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(9)供货范围














附件1：

生产三部防火封堵工程量统计
表1：
	变电所
	变频变压器
	变压器
	abb变频器数量
	制动电阻
	其他

	15
	8
	2
	15
	2
	四楼通讯柜和功放柜

	16
	
	2
	
	
	四楼通讯柜和功放柜

	17
	
	2
	
	
	

	18
	
	2
	
	
	

	19
	
	2
	
	
	二楼通讯机柜

	21
	
	2
	
	
	二楼通讯机柜

	1#变频器室
	12
	1
	16
	1
	二楼通讯机柜

	2#变频器室
	12
	1
	16
	1
	二楼通讯机柜




表2：
	封堵位置
	长(米)
	宽1(米)
	宽2(米)
	宽3(米)
	面积
	数量
	总面积

	变频变压器
	2.6
	0.5
	0.8
	0.5
	4.68
	46
	215.28

	变压器
	
	
	
	
	
	
	

	ABB变频器
	1
	0.8
	
	
	0.8
	47
	37.6

	制动电阻
	60
	0.8
	
	
	48
	1
	48
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