
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
物流中心消防管道维修改造

技术规格书
神华黄骅港务有限责任公司

2017-7-9

目录
31. 改造说明及要求

1.1 改造对象
3
1.2 改造原因
3
1.3 改造要求（以下改造由投标方提供方案，招标方最终确定）
3
1.4 改造目的
3
2. 供货范围
3
3. 详细供货范围及技术要求
4
3.1 管道更换的详细技术要求
4
3.2 技术资料
5
3.3 现场安装调试
6
3.4 服务承诺
6
3.5 其他
7
4. 其它
7
5. 工程改造范围及供货清单
7
6. 施工方案及过程控制
8
7. 项目验收
9
8.质量保证及服务承诺
9


1. 改造说明及要求
1.1 改造对象
黄骅港物流中心杂货码头消防管道。

1.2 改造原因
原消防管道为镀锌钢管由于长时间受海水浸泡及腐蚀的影响已经严重锈蚀，不能满足正常的使用要求，存在安全隐患。为了满足日常消防的管理要求，需要对杂货码头消防管道进行更换维修。

1.3 改造要求（以下改造由投标方提供方案，招标方最终确定）
 (1) 更换管道。根据现有管道的布置需求，更换原管道采用不锈钢无缝钢管，以满足现场需求，达到抗腐蚀及美观的效果。

 (2) 管道支架更换。

（3）桥面的消火栓箱体更换。

（4）码头添加6台冲洗箱。
（5）整套管路共计10个泄水阀，全部更换。
（6）因管道安装基本在海上施工，受风浪影响较大，需要赶潮水并借助船舶在海上施工，船舶需要投标方自备。

（7）管道主要安装在桥面以下，在安装过程中需要投标方考虑安装过程中不能影响正常的码头使用。

1.4 改造目的
整体改造完成后，消防管道除满足日常功能外，将更整洁美观，抗腐蚀性，更加完善保证消防系统的可靠性。

2. 供货范围
（1） 原消防管道的拆除及新管道的安装。

（2） 合同内全部管材及箱体设备的设计、制造、运输、现场安装调试。

（3） 合同内全部设备的售后服务。

3. 详细供货范围及技术要求
3.1 消防管道详细技术要求
管道更换维修有关要求，具体如下：
3.1.1更换管道；原有的消防管道进行拆除，后期根据现有管道的走向更换全部管道，管道采用316不锈钢无缝钢管，管道连接方式采用沟槽连接，管道管径为DN100。

3.1.2更换支架：可沿用原支架的安装标高，原支架进行拆除，均采用316不锈钢材质。

3.1.3更换消火栓箱体：消火栓箱体采用不锈钢材质，厚度不低于3mm。

3.1.4配备6台冲洗箱，冲洗箱进水管与消火栓出水管可拆卸连接；冲洗胶管长度不低于25米，胶管端部连接冲洗水枪，冲洗水枪的枪嘴可调节，可直射可开花；冲洗箱采用316不锈钢材质，并配有专门的门锁，厚度不低于3mm。3.1.5整套管路10套泄水阀。泄水阀安装要求：现在泄水阀位置在消防栓底部，需要泄压时现场作业人员需要下到桥面以下才能操作，即不方便又不安全，现要求泄水阀安装位置选用一目了然的位置，以达到省时、省力、安全的目的。建议施工单位泄水阀安装位置选在管道侧面再配一套辅助工具，需要泄压时作业人员在桥面就可以简单操作。泄水阀采用不锈钢材质。

3.1.6要求更换后管道密封效果好，安全可靠，无渗漏点。

3.1.7管路设计压力不低于1.4Mpa。

3.2 技术资料
由于需要改造的消防管道位置在桥梁下方，需要承包方负责对改造的管道进行全部的测量工作，由于测绘等原因造成的误差由承包方独立负责。发包方只是提供一般技术支持，不参与具体的设计等工作。

由于改造管道的重量及受力面的不同，需要承包方负责对管道的承重结构做校核，保证其不变形、断裂。承包方提供完整的校核数据、公式等资料。
承包方必须提供所有改造管道的安装效果图，由发包方进行确认。

承包方提供详细的管道拆装方案，由发包方进行确认。
承包方提供详细的管道安装施工方案，由发包方进行确认。
承包方随产品提供3套竣工资料。资料形式为书面式和电子式两种，电子板资料中图纸为CAD2004格式，其他文字资料为Word 2007格式。竣工资料至少包括改造后的管道总图、支架安装图和其他材料的明细表，管道调试、试运转、操作、维修说明书等。具体的备品备件清单应于设备安装前1个月提交至发包方，并附带相关图纸，以便发包方购买备件。
承包方应提供所用材料及设备的材质报告和检测报告。
发包方对承包方资料负有保密责任，未经乙方允许不得转借和交于第三人。
3.3 现场安装调试
承包方负责合同范围内现场设备的拆卸，拆卸过程中应保证主要设备和部件的完好，不得进行破坏性拆除。

承包方负责合同范围内设备的现场安装调试。发包方在其现有条件下对承包方的安装调试进行协助。
承包方现场设备拆卸、安装、调试的时间应尽量缩短，并不得影响发包方其它设备的正常作业。
3.4 服务承诺
凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的质量问题，由承包方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，承包方承担修理、调换、退货发生的一切费用和发包方的直接经济损失。

承包方对改造后的发包方消防管道免费保修12个月，以电话、传真、邮件、现场服务等方式为甲方提供技术保障，在消防管道出现设计、质量、安全问题并接到发包方现场服务要求时，应在24小时内赶到黄骅港现场，并在36小时内解决问题或提出可行性解决方案。
承包方对所提供设备的主要部件及所有外购配套件18个月内免费维修或更换。
3.5 其他
承包方在详细设计资料完成应交发包方进行审查，并根据发包方意见进行相应修改。

承包方进行管道下料加工、管道试压的调试等阶段前应及时通知发包方，并接受发包方审查。
4. 其它
（1） 本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

（2） 承包方在设备安装前一个月提供现场施工组织设计方案及现场调试方案，并接受发包方审查。

（3） 未尽事宜，协商解决。 

5. 工程改造范围及供货清单
本项目为沿海桥梁消防管道改造工程，此项目为交钥匙工程。承包方的基本供货范围是提供一套功能完整的系统改造设备、材料、现场安装施工等。其具体项目如下，但不限于此，以现场实际为准：（见下表）
	序号
	材料清单
	单位
	数量
	备注

	1
	316不锈钢无缝钢管（DN100）
	米
	600
	壁厚要求不低于6mm

	2
	不锈钢消火栓箱（壁厚：3MM）
	套
	6
	

	3
	不锈钢管道支架
	个
	若干
	

	4
	泄水阀
	个
	10
	


6. 施工方案及过程控制
(1) 投标方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本改造项目总工期自合同签订之日开始3个月内完成安装调试。自合同签订之日开始1个月内，投标人在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划、图纸资料。

(2) 投标方在施工前需向招标方进行施工申请，在得到招标方的同意后方可进行施工。由于招标方的原因导致投标方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施改造工期和停机时间仍不得超出上述要求。 
(3) 施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待招标方确认后进行施工。

(4) 在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，投标方均应通知招标方负责人进行现场确认和验收。

7. 项目验收
在合同生效1个月内投标方须提交施工方案并征得招标方批准，在管道安装完毕的基础上，投标方应按合同规定进行确认，并进行管道试压及运转，并应由招标方证明并记录，投标方建议的其它试验也可以进行。

全部试验完成后进行1周的试运行，试运行效果达到管道不渗漏，工作稳定。招标方根据实际运行情况和投标方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于投标方原因造成运行不稳定或不能满足合同要求时，招标方有权不予验收，直到达到要求。

8.质量保证及服务承诺

(1) 凡在开箱检验、安装调试、管道试压过程中发现的材料质量问题，由投标方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，投标方承担修理、调换、退货发生的一切费用和招标方的直接经济损失。

(2) 质保期限：项目验收合格后12个月。

(3)且协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，投标方在接到招标方通知后24小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。



