报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如支撑等）；
2.设施拆装采取的措施；
3.合同中各类风险费用（如搬运、安装损坏等）；
4.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
5.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
6.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。


附件2：

生活区、生产区防雷装置隐患整改项目技术规格书

[bookmark: _Toc273607515][bookmark: _Toc180577738]一、技术规范与标准
	[bookmark: _Toc273607516][bookmark: _Toc180577739]《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015


二、项目质量和项目使用材料要求
1、技术要求：本项目要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。
2、质量要求：确保达到质量验收合格。
[bookmark: _GoBack]项目质量管理按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。本项目施工使用的工程材料，具有检验单位出具的相应产品品种的产品质量检验报告、出厂检验单、合格证。
3、 项目使用的电涌保护器、线缆及其辅助材料等工程材料，投标人应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经招标人确认，符合项目要求，方可使用。如发生货不对板，招标人有权拒用，并由投标人承担损失。
[bookmark: _Toc273607517][bookmark: _Toc180577740]三、项目概况
1、项目地点位于黄骅港生活区、生产区，本项目主要是对建筑物及设备防雷装置进行隐患整改（工程量清单）。
2、投标人根据招标文件及合同的要求，负责完成清单内的建筑电涌保护器、接地装置及其辅助器材的安装、调试及验收工作,并负责取得相关防雷检测部门颁发的防雷检测合格证。
3、投标人负责向防雷检测部门报建手续，按其要求提交防雷设备和材料的产品送检资料；工程完工后，负责防雷报验，防雷检测部门颁发的防雷检测合格证。
4、此费用固定不变，在结算时不做调整。在投标人提交取得国家相关防雷部门颁发的防雷检测合格证后，招标人将该费用支付给中标人。
5、投标人需承诺负担工程验收合格后 24 个月的质量保证期服务。
四、技术要求
1、投标人按招标文件及设计规范要求选配的防雷装置，应是具备安全可靠、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护的满足技术条件要求的全新产品。
2、所提供的防雷装置的性能应达到或超过招标清单中所列技术指标。
3、防雷装置的选配及安装必须符合国家有关设计、生产的
标准、安装施工规范和验收标准。
4、电涌保护器要求为需要有型式试验报告、合格证且可确保一次性通过防雷验收，其他设备材料要求为优质产品。 
5、接地系统：接地极采用热镀锌角钢50*50*5*2500MM, 接地极水平连接及引出线采用热镀锌扁钢40*40*4MM。所有焊口做防腐，圆钢搭接双倍焊大于最小直径6倍，单面焊大于最小直径12倍，扁钢焊接应三面焊接。
6、防雷装置在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、稳定可靠，并满足有关规范的要求。
五、招标范围和内容 
1、本项目招标范围为黄骅港生活区、生产区电涌保护器、接地装置及配套附属材料的供应及安装工程。具体包括浪涌保护器、接地装置及配套附属材料的供应及安装、盘柜配线、压接铜线鼻、接地母线等工程施工及为完成防雷工程验收所必需的其他所有材料的供应及安装、系统调试、工程验收、维护保养、售后服务等。具体施工范围及内容以经发包单位确认的工程清单为准。 
2、本项目招标内容为对电涌保护器、接地装置及相关附属设备材料进行工程施工、技术服务、竣工验收、工程保修以及协作相关单位完成相关专业的验收等全部内容。
3、工程量清单：投标人的供货范围主要包括但不限于下表所列的内容：
	序号
	名称
	位置
	器材型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电涌保护器
	配电箱
	Iimp≥15KV
	套
	96
	电源一级防护

	2
	接地装置
	生产区域
	
	套
	14
	更换或整改


6、 项目工期
本项目工期为合同签订之日起30天。
