
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。

液化码头供水及消防管道伴热保温

技术规格书
1.总则
1.1本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司物流中心管道电伴热系统项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限公司(以下简称招标方)联系。
上述项目施工于神华黄骅港务有限公司物流中心。
1.2本规格书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3本技术规格书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，供货商提供符合本技术规格书和工业制造标准的优质、成熟产品。

1.4本技术规格书意在指明电伴热采购的基本原则和最低要求，并不减轻供应商为其设计、制造、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

2.工程概况

2.1承揽范围
投标方负责神华黄骅港务公司物流中心管道电伴热的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务工作。
本项目包括以下内容：

300米DN150管道、40米DN200管道，250米DN250管道、260米DN300管道(具体数值以现场测量为准)防冻电伴热的设计、制造、运输、安装、安装、调试、售后服务等相关服务项目，管道介质为水。
2.2合同包括伴热带的采购、运输（包括二次倒运）、接卸、交货、现场保管、安装、试运转、考核、验收、保险、风险、操作人员培训及其他必要的技术服务等。
2.3现场条件
多年平均气温：

12.2℃
多年平均最高气温：
17.3℃
多年平均最低气温：
7.8℃
历年极端最高气温：
40.0℃
历年极端最低气温：
-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。

2.4工期

本项目总工期为3个月，安装调试完成后经10天试运行，符合要求后组织验收。

3.适用的标准、规范

3.1本项目的设计、制造、技术参数、验收符合下列有关标准及其它有关国家标准和规范（包含但不限于）：
ISO9001          设计、制造、安装和服务的质量体系

GB3836.1—2010   爆炸性气体环境用电气产品 第1部分

GB3836.2—2010   爆炸性气体环境用电气产品 第2部分

GB3836.3—2010   爆炸性气体环境用电气产品 第3部分    

GB3836.15—2000  爆炸性气体环境用电气产品 第15部分

GB19516.1—2004  爆炸性气体环境用电气产品 电阻式伴热器 第1部分

GB19516.2—2004  爆炸性气体环境用电气产品 电阻式伴热器 第2部分

GB50257—96     电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB50168-2006    电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50575-2010    1KV及以下配线工程施工及验收规范

GB50171-2012    电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

16S401          管道和设备保温、防结露及电伴热

GB/T 20841-2007/IEC 60800-1992   额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆

GB/T11019      镀镍圆铜线

GB/T4910       镀锡圆铜线

GB/T3956       电缆的导体

JB/T6313.2      电工铜编织线 第2部分：斜纹编织线

IEC62086—1:2001  爆炸性气体环境用电气产品 电阻式伴热器 第1部分

IEC62086—2:2001  爆炸性气体环境用电气产品 电阻式伴热器 第2部分

IEC 60079         爆炸性环境用防爆电气产品 

IEC 60079-11     爆炸性环境用防爆电气产品最大实验安全间隙测定方法

IEC 60079-12    爆炸性环境用防爆电气产品气体或蒸汽混合物按照其最大实验安全间隙和最小点燃电流的分级

ICE 60529        外壳防护等级（IP 代码）

IEEE-515-2005    工业场合用电伴热带的测试、设计、安装和维护标准

电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。

所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、行业标准。

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，供货商使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

3.2若投标方要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经招标方认可后方可采用。对于投标方制造厂标准，若高于经招标方认可的标准或其他标准的，投标方可以直接采用；对没有规定的标准，须征得招标方同意后方能采用。
3.3设计图纸与技术规格书有矛盾时，应以最高标准执行。
4.技术要求

4.1管道电伴热设置范围：现场裸露在外的管道做电伴热保温。管道具体数量和工作温度范围见下表。

	序号
	公称管径
	长度（m）
	维持温度
	保温厚度
	保温材料

	1
	150
	300
	5-10℃
	50MM
	硅酸铝

	2
	250
	250
	5-10℃
	50MM
	硅酸铝

	3
	300
	260
	5-10℃
	50MM
	硅酸铝

	4
	200
	40
	5-10℃
	50MM
	硅酸铝


    4.2本次供货范围包括电伴热控制箱、伴热带、保温棉、铝薄板及附件的供货及安装等内容。供货商应对所供电伴热产品的结构、技术特性、制作工艺、相关参数、执行的技术标准给予详细的描述和说明。
4.3供货商要考虑神华黄骅港务有限责任公司物流中心管道电伴热系统的特殊性，需适应严寒天气条件使用条件。

4.4项目在海边，冬季风比较大，而且处于盐雾环境，经常处于潮湿状态；在港口因设备较多，杂散电流较多，振动影响显著。
4.5电伴热控制箱符应合现行国家标准，提供不低于Exd IIBT4的防爆认证和不低于IP65的防护认证，防腐满足WF2强腐蚀环境要求。

4.6供货商提供的设备安全可靠；与被保温管道同寿命；初期投入少；温控反应灵敏安装方便；无需维护；环保节能；易于实现自动化管理；运行费用低；用途广泛；可满足不同直径、不同风压和环境温、湿度要求；外形平整，运输、安装、拆卸方便的技术先进、可靠的成熟产品。

4.7运行要求：控制箱及伴热电缆的工作电压220V±10%  50Hz。
5 主要技术参数

5.1电伴热带的设计以符合工艺要求为原则，采用恒功率电伴热带。
5.1.1电伴热系统主要是由电伴热控制箱、中控室控制系统（控制软件，中央处理器，传输控制电缆），接线盒、伴热带及附件敷设、管道保温、标识等系统组成。电伴热控制箱采用区域相对集中控制方式的电伴热智能监控系统。

5.1.2电源供电系统由低压配电盘电源开关、输配电桥架线管、电伴热控制箱。对每个电伴热带加热回路，电伴热控制箱内均配置隔离开关、漏电开关、智能监控制系统等装置。当系统通过温度传感器探测到管道温度低于系统的设定温度时（依照投标方提供的电伴热计算说明书），系统自动通电伴热，反之自动断电停止伴热。此外，每个电伴热控制箱内增设事故自动报警器。

5.1.3供货商所提供的伴热带敷设根据管道种类、材质、直径、长度及保温材料种类、厚度，选用不同功率的伴热带。为确保伴热带敷设牢固，伴热带应用铝箔胶带等固定。为利于导热，还在敷设好伴热带的外表面整体固定一层铝箔胶带，此外，选择合适的位置，将温度传感器紧贴在外壁上。

5.1.4管道保温选用的是50mm厚硅酸铝,外包0.5mm厚压花铝板。在做好保温的管道标注伴热带起始点及编号、接线盒位置及编号等标识。

5.1.5为了保证电伴热系统的工作可靠性，电伴热系统能实现自动控制、事故报警、各个回路工作状态巡检、运行数据的自动存储和调用、支持系统工作参数就地录入等功能。此系统与伴热带加热回路相对，每个电伴热控制箱内均设有事故自动报警控制器，根据具体情况对该箱内每个电缆加热回路实时监测，包括超高温报警、超低温报警、传感器故障报警、断电报警、伴热带断线、漏电报警信号，过流以及管道电伴热的工作状态。事故状态时，电伴热控制箱上的事故指示灯能明闪及蜂鸣器能鸣响报警。

5.1.6电伴热接线盒（包括首端接线盒、T型接线盒、尾端接线盒等）应采用增安型接线盒。接线盒材质应采用抗化学腐蚀的不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料，IP 等级至少达到 IP65。
5.2伴热带

5.2.1恒功率伴热带由发热导线、聚合物内绝缘材料、保护铜网编织层、含氟聚合物外绝缘层组成。具有抗蒸汽吹扫、强抗化学腐蚀的特性。

5.2.2  电伴热带加强层、内外护套层和芯线绝缘层材料采用日本大金公司或美国杜邦公司的F46氟塑料，不得采用再生材质（必须为进口产品，需提供进口证明）。

    电伴热带编织层采用镀锡铜丝，应符合国家或部级标准。芯线采用镀锡铜绞线（需明确线径及线芯数），发热丝采用镍络电热丝，芯线及发热丝截面必须满足设计伴热温度要求，发热材料：采用镍铬丝，牌号为Cr20Ni80，执行标准《高电阻电热合金》。镀锡铜绞线采用国产优质产品（其含铜率不低于99.99％）。

    电伴热带芯线（母线、导线）：镀镍或镀锡铜绞线，应符合GB/T3956导体芯线第2种的规定。其结构和绞制型式应符合JB/6313.2的规定，镀镍、镀锡铜导线质量应分别符合GB/T11019、GB/T4910的有关规定。
5.2.3恒功率伴热带是电阻恒定、功率一致的发热丝电缆，不同长度有不同的电阻率，在同一电压下保持同一单位米功率。

5.2.3恒功率伴热带要柔韧性好，弯曲半径最大为 5 倍外径。

5.2.4电伴热带必须满足现场实际伴热及使用要求，供应商必须根据细化设计后电伴热制造结构参数填报一览表中相应参数。

5.2.5伴热带的基本要求

  伴热电缆防爆认证； 
5.3 温度控制与监测系统

1）温度调节范围  －10℃—＋50℃；

2）环境温度范围  －25℃—＋50℃；

3）调节精度      ±0.5℃；

4）线性度偏差    ±1%；

5）温度调节方式：电伴热控制箱设定系统工作温度支持就地模式。

6）采用的电伴热控制箱要求带LED显示器、相按键、复位开关等。采用区域相对集中

控制方式。电伴热控制箱配置原则：每箱控制不超过九个回路。根据电伴热管道数量确

定合理的电伴热控制箱数量及安装位置，安装在现场。

温度控制系统：温度控制器要求采可编程的电子式温度控制器。
5.4温度传感器

1）温度测量范围   －25℃—＋75℃；

2）测量精度       ±0.5℃；

3）线性度偏差     ±1%；

4）长期温度飘移   ≤±0.5℃；

5）温度传感器种类：温度传感器采用铂热电阻型温度传感器。

6）温度传感器用途：测量管道温度及环境温度。

7）温度传感器安放位置：管道温度传感器安装于管道温度相对最低点；环境温度传感

器安装位置：现场控制箱附近。

温度控制器应具有高温报警及低温报警功能。温度检测装置应采用适用于防爆2 区的热电阻型温度传感器。

5.5相关附件

5.5.1使用附件并提供相关技术资料。

5.5.2所有的电伴热附件防爆要求Exd IIBT4级别以上。

5.5.3防爆控制箱等的基本要求由投标方在电气控制设计方案明确电伴热系统的控制与配电的方式、方法，但其基本要求如下：

控制箱内有断路器、隔离开关、漏电保护器、接触器、快速熔断器等，面板上设有电源指示灯、工作指示灯、故障指示灯、温度指示/控制及启停等操作功能。采用的断路器与低压配电系统的断路器协调一致。根据设计要求，满足瞬时短路、过载保护，漏电保护等功能的要求，并满足与上级开关的保护配合。

2）防爆等级Exd IIBT4，防护等级IP65以上，里面所有电气元件采用ABB、西门子、施耐德品牌，温控仪表采用欧姆龙、岛电、RKC、宣荣品牌，壳体采用铸铝结构，带不锈钢罩，防腐要保证耐海边盐雾腐蚀。
3）箱内电缆必须带有识别标签，其内容包括电缆连接编号、两端连接头编号等。电缆在机架内排放的位置设计合理，不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。

4）每回路的开关电流根据电伴热带的功率选定；

5）每个电伴热回路均需配有过流保护，且带有30mA保护；

6）为便于后期电伴热回路的修改或增补，每个配线箱应预留2~3个备用回路。

7）与相关系统技术接口

A）事故自动报警控制器的报警事故种类：对该箱内每个电缆加热回路进行实时监测，并可监测电加热带断线、传感器故障、设备/管道伴热温度过高、设备/管道伴热温度过低、配电系统漏电、断电、过流报警信号，以及设备/管道电伴热带的工作状态等。信号类型458通讯，信号远传至中央控制室。

B）报警方式

 电伴热系统的控制箱事故现场蜂呜器自动报警。 

 电伴热系统的控制箱各种事故现场指示灯分别报警。

 远程中控室自动报警。

C）控制方式：实现现场手动控制/自动控制、事故自动报警及中央控制室的远程控制。

D）安全装置：供电系统接地保护；供电系统漏电保护；供电系统过流、过载保护等。供电系统缺相、错相保护等。

E）温度传感器的测量精度、线性度偏差、长期温度飘移等的技术参数必须满足国家相关的规范要求。

7)电控柜柜门、喷漆及颜色

    柜门开启灵活，开启角度不小于90°。紧固连接牢固、可靠，所有紧固件均有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施。

    柜门板和侧板表面经静电粉末喷沫，喷涂层不小于40微米，喷涂前进行除油、除锈。涂层颜色在设计联络期间决定。
5.6 安装基本要求

    投标方提供的安装辅件包括胶带、不锈钢卡箍、箍扣、扎带、警示标志、防水胶、等必须符合现场环境的防爆防腐防潮等要求，且提供的数量必须满足现场施工的实际需要。

5.6.1电伴热带安装要求：

电伴热带沿管道外壁均匀敷设，为方便安装检修，应采用辅助，固定材料，如不锈钢钢丝网、设备保稳钉、不锈钢间隔带等，严禁采用导热胶泥等材料进行安装；伴热带敷设应按照波纹形状U型安装。

5.6.2管道伴热电缆敷设

    1）弯曲半径≥5倍伴热电缆线径。

    2）焊口、三通、直通、阀门、穿梁、法兰、管头处伴热电缆加量，同一伴热电缆不能缠绕不同性质及材质的管道。

    3）电伴热标记

电伴热控制箱标记。 

各种管道保温层外标记。
伴热电缆保温层外标记。

附件保温层外标记。

温度传感器位置标志。

电伴热控制箱

5.7供货内容

5.7.1电伴热系统电伴热控制箱设备、备品备件和专用工具、工厂试验、包装、运输、培训、安装及调试服务，此外，供货商还需提供但不限于本技术规格书和合同条款要求提供的有关文件，如产品合格证书及测试报告、产品使用说明书、排列图及二次接线图等相关内容。

5.7.2供货商在供货书中提供主要元器件、材料的规格、原产地。供货商在供货书中必须提供供货范围内所有设备相关的通信规约，并承诺向业主无偿开放。

5.7.3电控箱设备采用经验成熟、性能先进、结构简单、维修方便、质量稳定运行可靠、外形美观的产品。

5.8其他要求

5.8.1电控箱的结构、电器安装、电路布置必须安全可靠、操作方便、维修容易。电伴热控制箱的结构使得正常运行、监视和维护工作能安全方便的进行。箱体能够靠墙安装。维护工作包括：元件的检查和试验，故障的查找和处理。

5.8.2 电伴热控制箱内缆线必须带有识别标签，其内容包括电缆连接编号、两端连接头编号等。线缆在机架内排放的位置设计合理，不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。电伴热控制箱有足够的机械强度，具有防振抗震能力，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。安装于区间侧墙的电控箱箱门及箱体固定牢固可靠。组装牢固，钢板厚度不小于1.5mm且符合相关规定，箱门及盘面厚度不小于2.0mm,盘面与箱体保持足够距离以满足导线敷设要求,箱体宽度或高度任何一方超过500mm时，钢板厚度均按2.0 mm及以上制作；其机械强度符合相的规范要求。

5.8.3电伴热控制箱的结构设计满足受建筑布置及其它因素影响对柜体的特殊要求。

5.8.4电伴热控制箱的二次回路设计，符合招标方所提出的控制、保护要求。

5.8.5接线端子适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器组件和电路的额定电源、短路电流强度所需要的接触压力。

5.8.6外接导线端子能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆，导线不承受影响其寿命的力。

5.8.7保护性接地要求

电伴热控制箱金属外壳等外露导体部件通过直接的、相互有效连接，或通过由保护导体完成的相互有效连接的确保保护电路的连续性。

保护导体能承受装置的运输、安装时所受的机械力和在单相接地短路事故中所产生的力和热力，其保护电路的连续性不能破坏。

保护接地端子设置在容易接近之处，当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置能保证电路与接地极或保护导体之间的连接。

保护接地端子的标志能清楚而永久性地识别,箱内外标识齐全醒目。

装有电器的可开启的柜门，用软导线、铜编织带可靠接地。

5.8.8电控箱体铭牌

各箱体的铭牌，包括以下内容：制造商名称和商标；型号（包括结线方案编号），名称和出厂序号；使用参数（额定电压、额定电流、额定热稳定时间及电流、额定动稳定电流）；出厂日期。

5.9 编程器

编程器配置应包含但不限于以下内容：
5.9.1该编程器为便携式编程器，操作系统预装Windows 10 Home Basic 64bit；

5.9.2处理器：英特尔酷睿i7,7代系列；主频：2.4GHz；最高睿频：3.8GHz；三级缓存：4Mb；

5.9.3存储设备

内存容量：16GB；内存类型：LPDDR3 1866MHz；硬盘类型：SSD固态硬盘；硬盘容量：512GB;

5.9.4显卡

显卡类型：核芯显卡；显卡芯片：Intel GMA HD 640

5.9.5显示屏

屏幕尺寸：13.3英寸；分辨率：1920x1080；显示比例：16:9；
5.9.6网络通信

无线网卡：Killer 1535，支持802.11ac无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz）；有线网卡：1000Mbps以太网卡；

5.9.7I/O接口

数据接口：2×USB3.0（其中一个具有Powershare供电功能），Thunderbolt 3.0接口；读卡器：3合1读卡器（SD，SDHC，SDXC）；其它接口：电源接口；

5.9.8电源描述

电池类型：集成电池；电源适配器：100v-240v

5.9.9其它

    内置扬声器；阵列式麦克风；一体化多点触控触摸板；全尺寸背光键盘。

6.设计图纸的审查及细化设计要求

6.1供应商投标前，根据现场实际情况需进行详细的核算。
6.2中标后提供每条管线完整的电伴热带平面安装图。

7.安装施工要求

7.1电伴热带安装必须在管线和相邻管线全部安装结束并经试验合格后，且经过除锈防腐工序以后进行。安装保温层和防水层需在电伴热系统全部安装调试合格并送电正常后进行。

7.2铺设电热带的管道表面应无油污和杂物，焊接口应打磨光滑，防腐油漆应干燥。

7.3电伴热带放线时应将线盘放在线架上，放线时严禁打拆和在地上拖拉电热带，防止扭曲，并且放线时从长直管道部位放起。
7.4安装电热带一般安装在管道侧下方，注意要避开活动管托。由于管道附件如法兰、阀门和过滤器等，必须考虑附件的伴热以及拆卸要求，且电热带自身又不被破坏，同时电热带不能装在法兰底部，防止法兰泄漏时污染。
7.5用铝胶带将电伴热带粘贴覆盖，然后每隔0.6m左右用耐热胶带将电热带沿管道径向固定4/3圈，使电热带与管道紧贴，提高热传递效率。
7.6接线时，必须保证电伴热带与各防爆电器附件的正确可靠接地。附件安装要保证紧固件和密封件齐全，防止松动和进水。同时将所有管路上的电伴热带屏蔽编织层连接在一起接地保护（接地电阻不大于1欧姆）。
7.7电伴热系统安装完工后，必须进行逐个电气回路测试，先用兆欧表检查系统的绝缘电阻，电热带线芯对屏蔽层应不小于2兆欧，再测量电热带相间冷态直流电阻，观察三相电阻是否平衡。
7.8试送电时，将温度调整在介质维持温度上，逐段检查发热情况和各电器参数是否正常，一般试送电两小时。
7.9送电正常后可进行保温层施工，注意保温材料应干燥以及接线盒处保温材料的密封（防止渗进雨水及雪），否则可能达不到电伴热设计效果。
7.10安装保温层时，注意要将手枪钻等钻头磨短、安装自攻钉时要让螺孔位置避开电热带安装位置，以防钻到电热带引起短路，特别注意在安装到阀门、法兰处时，采用铝皮作包皮，必须在靠近阀门法兰处将铁皮边缘向内折边，防止铁皮刃割破电热带。
7.11电伴热保温层施工结束后，应重新测试合格后，才能送电。并带负载监视运行8小时，已确认电板热带完好。

7.12施工结束后施工方需办理中间交接并提供电伴热安装竣工图、接线盒定位图。

8.培训

8.1供应商应为业主提供技术人员及维修操作人员培训，确保业主方能够正确掌握产品的操作和维修管理技术。

8.2培训内容应包括：

1）产品的组成和工作原理、电气控制理论、产品的调试、测试、校准和技术接口；

2）产品的控制、操作和使用方法；

3）产品的日常维护和保养方法、日常检查程序和应急操作程序。

8.3供应商应提供培训计划、培训教材和其他必备物品。

9.质量保证及其他

9.1供应商应保证其提供的合同产品是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本规格书规定的质量、规格和性能要求。
9.2供应商对产品原材料的来源及质量提出可靠的保证措施，对材料的存放和运输（包括厂内材料和半成品及成品存放）提出可靠的保证措施，以保证生产全过程都是安全可靠的。

9.3供应商应保证其合同产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同产品寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，供应商应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。
9.4供应商应对生产加工设备、工艺及环境提出可靠的质量保证措施，如材料及半成品的防尘除尘，防潮除湿等保证措施；为防止伴热带的发热芯和绝缘层及外护层跑偏，伴热带的制造设备应有测径和测偏的检测控制元件，确保绝缘层和外护层能均匀分布。
9.7合同产品的质量保证期为产品安装调试验收后12个月。
9.8合同产品在质保期满前，在产品说明书规定的正常操作条件下，因材料缺陷、制造质量、细化设计等原因造成的质量问题，由供应商负责免费保修或更换并承担相应生产上的经济损失；

9.9产品质保期内，供应商在接到业主通知的12小时内做出服务响应，并在需要时，保证24小时内到达现场进行处理或提出可行性解决方案。

9.10供应商承担因制造缺陷而造成的产品不能正常操作或操作条件恶化的责任，如出现时应及时对产品进行修改或整体更换，并承担因此而发生的一切费用。
9.12供货商负责系统调试及试运行。完成系统联合调试和试运行。

9.13供货商派遣到现场的技术人员、施工队伍必须遵循招标方制定的工地现场的管理规定。
10.供应商供货范围

设计文件和招标文件中的设备清单表如有漏项，供应商须予以补充并在投标文件中详细说明。所提供的图纸为投标工程量计算的依据，图纸中明确显示的和为满足功能所需的工程内容而未有明确显示的部分均应包括在投标范围内，无论供应商有任何遗漏都不能作为中标后的变更内容。主要设备、材料须填报明细表，注明规格型号和品牌及生产厂家等。供应商提供的主要设备、材料技术参数在满足设计文件要求的前提下，品质不得低于设计文件和招标文件的要求。

10.1供货设备清单

供应商应提供应包括以下内容但不限于：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数 量
	备注

	1
	恒功率电热带
	HBL(Q)-J3
	米
	2400
	

	2
	防爆电源接线盒
	一进一出
	只
	21
	

	3
	防爆终端接线盒
	ZJH
	只
	10
	

	4
	防爆温度传感器
	PT100
	个
	21
	

	5
	防爆智能数显配电箱
	
	台
	1
	PLC集中控制

	6
	信号电缆
	3*1
	米
	920
	

	7
	分支电缆
	3*6
	米
	890
	

	8
	双绞线
	4*1.5
	米
	550
	

	9
	编程器
	
	台
	1
	

	10
	485中继器
	
	台
	1
	

	11
	控制软件
	
	套
	1
	

	12
	保温棉
	50mm
	立方
	40
	硅酸铝

	13
	铝薄板
	0.5mm
	平方
	1200
	


注：供应商应提供满足设计伴热要求范围内的所有电伴热带、保温棉、铝薄板及配套附件（防爆配电箱、电源接线盒、尾端盒、热电阻、铝胶带、不锈钢带、调节螺栓、防爆胶泥、警示标志、保温棉、铝薄板等），供应商在投标文件中所报的电伴热带配套附件数量必须满足工程实际需要，如不足，则无偿提供。
10.2 技术支持

—供应商应提供电伴热的安装程序。

—供应商应提供现场安装需要的特殊工具。

—供应商应派有经验的工程师到现场指导安装。

—当业主通知供应商要投产运行时，供应商应配合试运和调试工作。

—当产品出现故障或不能满足操作要求时，供应商应排除故障。

—当产品需要维修或更换部件时，供应商应根据业主的要求派有经验的工程师到现场进 行技术支持。

—技术服务的费用由供应商承担。

11文件和技术资料的交付

所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制。供应商按每台产品提供图纸和资料：
11.1订货后提交文件

签订合同后两周内，供应商应向业主提供如下图纸和文件（6 份纸质和 2 份电子版）：

与设计、制造、测试和验收相关的技术标准、规范；

电伴热系统设计说明；

电伴热计算书；

材料表；

电伴热带平面安装图及系统图；

电源点布置图。

11.2电子文件要求

11.2.1文档文件采用Microsoft office的标准文档文件格式或CAD2008版本的图纸文件。

11.2.2上述文件资料如原版文件为非中文版本（含电子文件），同时提供中文翻译文件（含电子文件）。

11.2.3供货商提供的所有技术资料如样本、曲线图、检测报告等都附带电子文件。各种电伴热的备件清单。
11.2.4电伴热控制柜的电气接线图和电器原理图。

11.2.5供货商认为必须提供的其它技术资料。
11.3设备出厂随带文件（不包含随箱资料）

电伴热设备出厂合格证书以及相的说明书。
电伴热设备装箱清单、备品备件清单、专用工具仪器仪表清单。

全套的安装、调试、操作、维护和故障处理手册。

原材料出厂证明。

配套产品的检验报告。

设备设计制造、验收及性能测试采用的标准。

产品维护使用说明书。

电控原理图、接线图。

产品鉴定及数据报告。

合同中规定的技术文件。

