黄骅港12#堆场喷枪站供水管道更新项目

技术规格书

1．总则

1.1  本技术规格书规定了《黄骅港12#堆场喷枪站供水管道更新项目》的供货范围和技术要求，承包方提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。

1.2  本技术规格书是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，承包方提供的货物都应符合现行国家、行业等有关标准规范。

1.3  适用的标准和规范

所有的设计及供应的设备均应遵循下述标准规范的最新版本。

GB-中华人民共和国国家标准

GBG-中国建设部部颁标准

JB-中国机械部部颁标准

JC-中国国家冶金建设部部颁标准

TJ-中国国家建设委员会颁发标准

IEC-国际电工技术委员会标准

1.4  如果承包方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着承包方提供的设备、材料完全符合本技术规格书的要求。

1.5  遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。

1.6  本规格书经双方确认后作为承揽合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2．工程所在地现场条件

2.1  港口地理位置

黄骅港位于中国河北省沧州市区以东约90km的渤海之滨，地处环渤海经济区的中部。漳卫新河与宣惠河交汇的大口河在此处入海。海上北距天津112km，东距龙口约280km；陆上西距黄骅市45km。

2.2  自然条件

2.2.1  气象条件

（1）风况

常风向：南南西（SSW），出现频率为11.1%。

强风向：东北东（ENE），出现频率为0.4%。

瞬时极大风速：＞40m/s

（2）降水

年平均降水量：

501mm

历年最大年降水量：
719.4mm

历年最小年降水量：
336.8mm

历年最大日降水量：
136.8mm

最大积雪深度： 
21cm

（3）气温

多年平均气温：

12.2℃

多年平均最高气温：
17.3℃

多年平均最低气温：
7.8℃

历年极端最高气温：
40.0℃

历年极端最低气温：
-19.5℃

年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。

（4）相对湿度

最热月室外计算相对湿度：78%

2.2.2  土壤特性

（1）最大冰冻深度：地表下0.69m

（2）土壤电阻率： 400(—m

2.2.3  地震:基本地震烈度为6度。

3. 项目概况及供货范围

本项目为包括管道材料选型采购、运输接卸、现场保管、安装调试、试运转，售后服务等全套服务在内的管道更新工程，其供货范围包括：

3.1  12#堆场喷枪站地埋高压供水主管道更新。
3.2  12#堆场各喷枪站与供水主管道连接的分支管道更新。
3.3  12#堆场东西两侧新增高压供水分支主管道阀门（DN250）及软连接，含阀门井制作，共计2个。
3.4  项目执行中所涉及的，但本技术规格书中未能考虑到的附属材料。

4．项目工期

合同签订后3个月

5．主要技术要求

5.1  12#堆场喷枪站地埋高压供水主管道更新。
12#堆场喷枪站地埋高压供水主管道（DN250，长度1550米）更新，地埋深不小于1.5米，包括土方开挖、回填及连锁块地表恢复工程。管道采用国标无缝钢管，承压2.5MPa，壁厚8mm。地埋管道采用“3PE”或其它买方认可的防腐方式进行外防腐,焊接接口部位采用聚乙烯冷缠带方式处理。高压供水主管道沿途涉及与消防栓连接的供水支管道与主管道在原有位置进行重新连接。

5.2  12#堆场各喷枪站与供水主管道连接的分支管道更新。
12#堆场各喷枪站与供水主管道连接的分支管道（以喷枪站第一个手动阀为界）更新，包括分支管道土方及毛石墙恢复工程。管道采用国标镀锌无缝钢管，承压2.5MPa，地面以上管道进行伴热保温,保温材料防火阻燃。

5.3  12#堆场东西两侧新增高压供水分支主管道阀门（DN250）及软连接，含地下阀门井制作，共计2个。
阀门必须采用正规厂家生产的国标阀门，阀门阀芯必须选用304不锈钢材质，耐压2.5MPa。

（2）更换阀门时对所有阀门紧固螺栓进行全部更换。阀门的防腐做法要求按照有关国家标准及行业规范进行。

（3）软连接选用橡胶材质，软连接耐压程度达到2.5MPA以上，所选用软连接必须与现有法兰盘孔径长度一致，连接方式如有不同投标方负责进行修改。

（4）制作地下阀门井，长2.0米、宽2.0米、深约2.0米（以井底距管道0.5米为准），混凝土浇筑，加装上下爬梯，内部使用防水材料进行防水处理，顶部使用整块混凝土封顶，留有盖板圆孔，并加盖金属铸铁井盖，按规范标注井盖标识。 
5.4  项目清单表

项目实际工程量以现场勘察实测为准，项目所涉及到的管道、管件、阀门等的数量根据现场实际情况进行配置，以下技术规格书中所列各主要材料清单表仅供参考。

施工中须停水且由于管道跨度较大，地埋管道更新需堆场煤垛腾出工作面才可施工，施工过程中与生产有冲突时先保生产，故本项目会有不能连续施工情况发生，承包单位在施工中应综合考率保障生产的各项措施。
黄骅港12#堆场喷枪站供水管道更新项目清单表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	喷枪站供水主管道
	DN250
	米
	1550
	国标无缝钢管，承压2.5MPa,壁厚8mm,3PE 防腐。地埋深不小于1.5m，含土方开挖、回填及地表恢复（含11#堆场与12#堆场连接处穿越皮带机100米）。

	2
	喷枪站分支管道
	DN80
	米
	200
	共计27个分支，更换至喷枪站第一个手动阀门处（含手动阀更新），每个分支约7米，国标镀锌无缝钢管，承压2.5MPa，地面以上管道进行伴热保温,保温材料防火阻燃，分支须砌筑在毛石墙内。

	3
	喷枪站分支管道手动阀门更新（含配套法兰及加强螺栓螺母）
	DN80
	套
	27
	正规厂家国标双法兰蝶阀，阀芯304不锈钢

	4
	三通管件
	DN250×DN80
	个
	27
	国标无缝钢管

	5
	弯头
	DN250
	个
	6
	国标无缝钢管

	6
	弯头
	DN80
	个
	27
	国标无缝钢管

	7
	12#堆场东西两侧新增地下高压管道阀门及软连接
	DN250
	套
	2
	正规厂家国标阀门，阀芯304不锈钢，配套橡胶软连接，耐压2.5MPa。

	8
	12#堆场东西两侧新增地下高压管道阀门井
	2.5m×2.0m×2.0m
	个
	2
	阀门井制作（长2.5米，宽2.0米,深约2.0米，以井底距管道0.5米为准，混凝土浇筑，加装上下爬梯，内部使用防水材料进行防水处理，顶部使用整块混凝土封顶，并加盖金属铸铁井盖。

	9
	主管道连锁块地表拆除及恢复
	1550*2.5
	㎡
	3875
	按原有连锁块地貌进行恢复

	10
	主管道混凝土地面拆除及恢复
	100*2.5
	㎡
	250
	混凝土30cm厚

	11　
	 土方开挖及恢复（原厂地为水稳层场地）
	1550*2.5*2
	m³
	7750
	由于场地特殊，管道开挖处需重新恢复水稳层（或浇筑混凝土做水稳层）和原有地貌；含渣土外运

	12
	分支管道毛石墙拆除及恢复工程
	1.5*3*27个
	㎡
	121.55
	恢复成原有地貌

	13
	喷枪站原有分支管道拆除
	DN80
	米
	200
	PE（砌筑在毛石墙内）

	　14
	管线吹扫试压
	　
	项
	1
	　

	　15
	保温
	DN80，50mm
	m
	100
	聚氨酯瓦壳

	　16
	电伴热
	DN80，15W/M　
	m
	100
	自控温电伴热线　

	　17
	间断施工保障措施
	
	项
	1
	充分考虑施工现场与生产作业供水冲突，造成不能连续施工，间断施工的各项保障措施。


6. 施工方案及过程控制

6.1  项目自合同签订之日起至项目竣工验收工期为3个月。

6.2  承包方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。承包方在投标时应列出主要设备的安装调试工期计划，并应明确各项工作是否需要生产停机，如需停机请说明停机时间。承包方在施工前需向发包方进行施工申请，在得到发包方的同意后方可进行施工。由于发包方的原因导致承包方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延。 

6.3  施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待发包方确认后进行施工。

6.4  在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，承包方均应通知发包方负责人进行现场确认和验收。

6.5  施工顺序：施工准备—配合土建预留、预埋—管道支架制作—附件检验—管道安装—管道系统试压—防腐绝热—系统清洗—竣工验收 

7．项目验收

项目调试完毕并试运行半个月后进行验收，具体验收标准如下：

7.1 现场管道及阀门无跑、冒、滴、漏。

7.2 满足冬季供水要求，无管道冻裂和低温报警等情况。
8．质量保证及服务承诺

8.1 凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由承包方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，承包方承担修理、调换、退货发生的一切费用和发包方的直接经济损失。

8.2 质保期限：项目验收合格后1年

8.3 工程交付后在保修期内出现了问题，承包方在接到发包方通知后24小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。。

9.投标书内容

9.1 技术方案。

9.2 技术服务承诺书。

9.3 施工组织方案及施工计划。

