
黄骅港皮带机抑尘供水管路加装电伴热

保温项目技术规格书
一、总则

1、本技术规格书规定了皮带机抑尘供水管路加装电伴热保温项目的技术要求，投标方提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。

2、本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标方提供的货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
3、遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除投标方履行合同的责任。

4、本次招标提供不是最终的设备规格和数量，最终的设备、规格和数量以最终现场确认为准。

5、投标方提供的设备应是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品，供应商提供同类5年内的业绩证明和合同证明。
二、项目内容
神华黄骅港务公司BH/BD/BQ/BC/BM驱动站洒水除尘供水管道、洒水管道加装电伴热及保温。共计约40条皮带机。管道类型如下：

	序号
	 名称
	 规格型号
	备注

	1
	供水管路
	DN25 
	镀锌管

	2
	供水支管
	DN50 
	镀锌管

	3
	供水支管
	DN80 
	镀锌管

	4
	供水支管
	DN100 
	镀锌管

	5
	供水支管
	DN125 
	镀锌管

	6
	供水支管
	DN150 
	镀锌管

	7
	供水支管
	DN200 
	镀锌管

	8
	供水支管
	DN250 
	镀锌管

	9
	管道保温
	硅酸铝保温管壳，厚度50mm，外包铝箔板皮
	


所涉及的管路具体长度、分布等参数需根据黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由投标方自行对现场进行测量取得，由于资料不详或偏差而产生的数据问题由投标方负责。

项目工期：合同签订后90天。

 电伴热电缆及附件设备到达现场前2天，投标方应书面（或传真）通知甲方参与电伴热电缆及附件设备的验收工作，投标方负责现场设备、设施安装、调试，直至送电成功。
四、管线伴热保温基础参数及要求：
1、介质：水。
2、环境：室外，冬季环境最低温度 -20℃。

3、管材：镀锌管。
4、保温材料：硅酸铝保温管壳，保温层厚度50mm，外包铝箔板皮。
5、要求供水管内最低维持温度5-10 ℃。

6、瞬间最大风力40m/s。（外保温工艺应注意加固）。

7、施工现场临靠海边，降水湿度较大。（保温层选用防潮防盐雾材料）。

五、电伴热技术性能要求
1、电伴热系统使用寿命为10年以上，电伴热系统在使用环境条件下，能正常运行，供应商提供伴热带材质证明文件，和同类产品客户反馈报告。
2、电伴热元件及配套设备、附件的设计、生产遵守最新有效的规范、标准。电伴热带具有国家防爆电气检测中心出具的防爆认证。
3、电伴热元件的额定电压为220V，额定功率15-30 W/m之间。
4、电伴热带护套材质为全氟材料，最高耐温不低于150℃。
5、电气防护等级IP65。
6、电伴热配电系统设独立温控系统，根据电热带温控特性控制每回路的功率及温度，并设置温度传感器及温度显示仪表和各种接触器。
7、电伴热系统布置安装设计要考虑便于日后维护。
六、配电方案
1、动力配电：按照现场不同区域实际状况，就近安排配电。

2、一般规定

投标方在合同中应体现主要元器件、材料的规格、原产地（见后附表)。

	序号
	货物名称
	主要型号及规格
	制造商
	原产地
	采购地
	单位

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


所有控制箱、必须通过国家3C认证,并提供认证证书。

所有电控箱设备应采用经验成熟、性能先进、结构简单、维修方便、质量稳定、运行可靠、外形美观的产品。

电保温系统电控箱为封闭式户内成套设备，其功能是为电保温系统提供电源并实现其控制及报警要求。报警类型包括(高温报警，低温报警，漏电报警，传感器故障，过载报警)，以上功能逐条响应，报警内容并能以RS485方式上传到控制室实现远程监控，电保温控制箱采用区域集中控制方式的电保温智能监控系统。电保温系统的主回路、保护电器、控制系统电器等均安装在电控箱内。在设备进场时出具箱体实验报告和合格证。

电保温控制箱设双层门，外层门除锁外不得有其他元器件。门的设置在设计联络时确定。

电保温控制箱/柜的电气图及整个系统的设计、资料及图纸归档等相关事宜均由投标方负责（并满足本市相关管理部门的要求）。

低压配电系统参数

本低压配电系统采用三相四线制配电方式和TN－S接地保护系统，系统参数见下表： 

	序号
	项  目
	内    容

	1
	配电系统方式
	三相四线制

	2
	母线电压
	AC0.4kV

	3
	系统电压
	AC0.38/0.22kV

	4
	额定频率
	50Hz

	5
	系统接地方式
	TN－S


电保温控制箱主要技术性能及参数

额定电压 ：AC380V；

极限分断能力 ：6kA；

额定频率：50Hz；

箱体尺寸：600mm×500mm×300mm(宽*高*厚)(如需改动与招标方协商）； 

箱体材料：不锈钢；

防护等级：IP65，（提供第3方检验报告）；

电保温控制箱技术要求

电控箱的结构、电器安装、电路布置必须安全可靠、操作方便、维修容易。箱体材料采用不锈钢，板厚不得小于2mm，表面进行防腐处理。

电保温控制箱的结构应使得正常运行、监视和维护工作能安全方便的进行，维护工作包括元件的检查和试验，故障的查找和处理。箱体挂壁安装。

电保温控制箱需要带PE端子，内部设有加热除湿装置。

电保温控制箱内缆线必须带有识别标签，其内容包括电缆连接编号、两端连接头编号等。线缆在机架内排放的位置应设计合理，不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。

电保温控制箱应有足够的机械强度，应具有防振抗震能力，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

电保温控制箱的结构设计应满足建筑布置及其它因素的特殊要求。

电保温控制箱的二次回路设计，应符合招标方所提出的控制、保护要求。

电保温控制箱的面板上应设有指示灯，并分别表示各回路的运行状态。

电保温控制箱内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

电保温控制箱采用的断路器应与低压配电系统的断路器协调一致。应根据设计要求，满足瞬时短路、漏电保护等功能的要求，并满足与上级开关的保护配合。

电压前端加装空开及漏电保护器，回路隔离，
电控箱采用的主要元器件应选施耐德牌产品。

 七、伴热保温安装施工要求
1、管道阀门、法兰及散热量较大的管件处，需增加电热带敷设数量保证该处不冻。
2、每个电热带配件需要预留不少于1米作为余量，以便于接线及日后检修用。
3、供电接线盒尽可能接近管道线路供电端，采用密封圈需与电热带相配并和防水封胶结合。
4、电热带安装时不得将绝缘层破坏，应紧贴于被加热体以提高热效率。
5、法兰处介质易泄漏，缠绕电热带时应避开其正下方。
6、电热带一端接入电源，另一端线芯严禁短接或与异电物质接触并剪切为“V”型，必须使用配套封头严密套封。
7、配套防爆接线盒和终端子，接线后用硅橡胶密封。
8、安装一个伴热点，测量一次绝缘，屏蔽层必须接地，绝缘阻值不低于50兆欧/1000VDC（每1000米）。
9、保温材料：硅酸铝保温管壳，保温层厚度50mm，外包铝箔板，厚度0.5mm。
10、保温层施工时应避免损伤电热带，保温层施工后应立即对电热带进行绝缘测试。
11、电伴热调试运行按电伴热各路电压、电流等参数设定通、断电和漏电保护装置。
八、分项报价清单（包含材料费及施工安装费）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注
	综合单价控制价（元）

	1
	配电箱
	四回路
	个
	1
	
	
	
	12000

	2
	配电箱
	三回路
	个
	2
	
	
	
	10500

	3
	配电箱
	两回路
	个
	10
	
	
	
	9000

	4
	配电箱
	单回路
	个
	40
	
	
	
	7800

	5
	防腐电伴热带
	220V，15-30W/m
	米
	5500
	
	
	管道长度共计5000米
	110

	6
	电源接线盒
	IP65
	只
	80
	
	
	
	360

	7
	中间接线盒
	IP65
	只
	40
	
	
	
	160

	8
	尾端接线盒
	IP65
	只
	80
	
	
	
	55

	9
	温感探头
	不锈钢316，₵8，230长，带独立接线腔.
	支
	70
	
	
	
	150

	 10
	铝箔胶带
	厚度0.066MM,油胶
	米
	9000
	
	
	
	2

	11
	压敏胶带
	阻燃，耐高
	米
	5000
	
	
	
	2

	12
	新增硅酸铝保温管壳
	阻燃，厚50mm ,容重90KG/M3
	m³
	110
	
	
	
	1800

	13
	新增保温保护层
	铝薄板厚0.5MM
	㎡
	2000
	
	
	
	120

	14
	配电电缆
	5*6(低烟无卤铠装)
	米
	1500
	
	
	
	55

	15
	分支电缆
	3*6（低烟无卤铠装）
	米
	2000
	
	
	
	38

	16
	信号电缆
	3*1，（低烟无卤）必须带屏蔽层密度%80以上
	米
	2800
	
	
	
	18

	17
	穿线管
	热镀锌
	米
	3000
	
	
	
	45

	合计（元）
	
	


注：

工程量以现场实测计算为准，项目所涉及到的电伴热线、接线盒、温感探头、配电箱、保温材料等的数量根据管路伴热保温技术要求进行合理设计计算，本表数量仅供参考。最终工程结算以实际发生工程量进行结算，即：工程结算价 = ∑实际发生项目数量×该项投标综合单价。

综合单价包含设备、材料、施工和其它税金等所有费用，每项综合单价报价都不能高于综合单价控制价。
九、施工过程控制

投标方在投标时，应提供详细改造设计方案和设备选型计算资料。

因各处施工条件不同，投标方应在各处施工前，及时组织主管部门及使用部门分别召开至少一次施工方案联络会，提供详细设计图纸资料及施工方案（含纸质4份，电子版（u盘）2份）。

投标方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。

在设备制造、安装及含有隐蔽工程的工作结束时，均应通知招标方负责人进行现场确认和验收。在设备制造过程中，招标方有权进行厂家的考察。
十、工程项目验收及标准
1、项目完工并进行试运转后，投标方报招标方项目主管部门组织验收核算。

2、施工项目质量和验收。按本技术规格书和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。
十一、质量保证及售后服务

1、保修期：竣工验收合格后2年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况投标方均应免费解决。

2、维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。
3、设备在保修期内如有零件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修2年。

4、供应商负责免费对我方人员现场培训，培训不少于8学时,出具培训计划，和2年的维保计划。


