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一、施工内容：
（1） 地坪漆：300平方米，100元/平方米。
（2） 管道刷漆：300米。
（3） 泵体阀门刷漆：40个。
（4） 标牌：60个。
二、地面刷漆要求：
1.先把地面清洗干净，晾干，然后用重量1（熟桐油）：2．5（汽油或松香水）对成涂料，均匀地刷在地面上，以增强水泥地面与石膏腻子的粘结性。
2．腻子调拌均匀后，便可用铲刀刮到刷好涂料的地面上，约刮2～3遍，以刮平为准。待刮上的最后一遍腻子干燥后，要用砂纸磨光，然后刷地坪漆。
3．地板漆粉刷两遍，漆膜厚度达到3mm。刷完第一遍漆要等干透后．刷第二遍。油漆完全干透，最后用地板蜡上光。地板漆为绿色。
4. 台阶边缘处粉刷110mm宽的黄色警告标识带。
三、管道、泵体刷漆要求：
1.工艺流程
   基面清理 → 底漆涂装 → 面漆涂装 → 检查验收
2.基面清理
2.1油漆涂刷前，应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。  
2.2 钢材表面露出金属色泽 喷砂、抛丸. 
2.3钢材表面允许存留干净的轧制表皮 一般工具 (钢丝刷、砂布) 清除  
3. 底漆涂装
3.1调合红丹防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。 
3.2 刷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接槎整齐。  
3.3 待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直。 
4. 面漆涂装 
4.1 面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆，管道、泵体面漆为大红色。 
4.2 面漆在使用过程中应不断搅和，涂刷的方法和方向与上述工艺相同。 
4.3 面漆漆膜厚度达到3mm。
5.管道标识及介质流向指示
5.1.标注管道名称，需清晰、明确。（列如：室内消防水管道、室外消防水管道、喷淋管道）
5.2.介质流向指示应于介质流向一致，切便于观察；介质流向箭头的尖角为60°。
5.3.管道标识、介质流向指示需喷涂，颜色为白色。管道标识文字在左，介质流向箭头在右。
6.油漆质量要求
6.1.符合国家标准，知名品牌油漆，需有环保认证，提供证明文件。
6.2.刷漆色差一致，均匀，不得有漏刷、流坠、起皮现象。

四、标识标牌
	序号
	标牌名称
	尺寸
	数量
	材质
	安装方式
	备注

	1
	1#室内消防泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	2
	2#室内消防泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	3
	1#室外消防泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	4
	2#室外消防泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	5
	1#室内喷淋泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	6
	2#室内喷淋泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	7
	1#室内消防稳压泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	8
	1#室外消防稳压泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	9
	2#室内消防稳压泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	10
	1#室内消防泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	11
	1#室内消防泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	12
	2#室内消防泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	13
	2#室内消防泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	14
	1#室外消防泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	15
	1#室外消防泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	16
	2#室外消防泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	17
	2#室外消防泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	18
	1#室内喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	19
	1#室内喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	20
	2#室内喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	21
	2#室内喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	22
	1#室内消防稳压泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	23
	1#室内消防稳压泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	24
	1#室外消防稳压泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	25
	1#室外消防稳压泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	26
	2#室内消防稳压泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	27
	2#室内消防稳压泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	28
	2#室内消防稳压泵压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	29
	1#室内消防稳压泵压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	30
	1#室外消防稳压泵压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	31
	1#消防泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	32
	2#消防泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	33
	1#喷淋泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	34
	2#喷淋泵
	20cm*15cm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	35
	1#消防泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	36
	1#消防泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	37
	2#消防泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	38
	2#消防泵出水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	39
	1#喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	40
	1#喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	41
	2#喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	42
	2#喷淋泵进水阀门
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	43
	1#消防泵进水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	44
	1#消防泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	45
	2#消防泵进水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	46
	2#消防泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	47
	1#喷淋泵进水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	48
	1#喷淋泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	49
	2#喷淋泵进水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	50
	2#喷淋泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	51
	1#消防配电柜
	35cm*6cm
	1
	防火塑料
	黏贴
	蓝底白字

	52
	2#消防配电柜
	35cm*6cm
	1
	防火塑料
	黏贴
	蓝底白字

	53
	1#消防泵配电柜
	35cm*6cm
	1
	防火塑料
	黏贴
	蓝底白字

	54
	2#喷淋泵配电柜
	35cm*6cm
	1
	防火塑料
	黏贴
	蓝底白字

	55
	1#室内消防泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	56
	2#室内消防泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	57
	1#室外消防泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	58
	2#室外消防泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	59
	1#室内喷淋泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字

	60
	2#室内喷淋泵出水口压力表
	45mm*75mm
	1
	防火塑料
	悬挂
	蓝底白字




