
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑升级改造发生的人工、材料、机械设备等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如临时电源、支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化；搬运、安装损坏等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
附件：

变电所通讯管理机升级改造项目技术规格书

总则

    1、升级改造范围：1#110KV站2台，2#110KV站2台，1#、2#、5#、7#、22#、24#、11#、14#、17#变电所各1台、三期6#、9#、10#箱变各一台，共计16台通讯管理机的供应及升级改造（含所有附属设备和材料）、工程验收、维护保养、售后服务等，具体施工范围及内容以发包方确认的现场实际工程清单为准。

2、本技术规格书描述黄骅港通讯管理机升级改造的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该维护的所有细节。投标人提供的设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。

3、 通讯管理机升级改造，应遵循相应的国际、国内标准和规范。

4、通讯管理机升级改造，不应影响其他业务系统的运行。

5、本项目要求投标人在设备设计前必须到招标人现场与招标人进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足黄骅港港区调度自动化的正常运行。

二、内容

更换的通讯管理机，必须保证和现有西门子7SJ68、ABB REF 615、国电南瑞NZD7系列等综保采用IEC61850的规约通讯，并能正确采集综保的三遥信息量，通过原来的光纤网络，并以IEC60870-5-104规约传送至2#110KV站中原来国电南瑞的远动机，保证当地三遥量和调度系统保持一致；更换的通讯管理机硬件上采用高可靠的平台，无风扇，无硬盘，低功耗，满足长时间不间断运行的要求。操作系统采用嵌入式多任务实时操作系统（Linux），通讯软件采用模块化设计、多任务运行，运行可靠，不会互相影响。

1、通讯管理机升级改造：

（1）机箱:

机箱采用标准的6U高度，1/2层机柜宽度。将损坏的通讯管理机NSC300、NSC2200E、NZD2200更换，安装在原通讯管理机屏柜上。

（2）母线板:

背板是其他模块的载体，为其他模块提供电压，并且通过信号总线连接各个模块。具备4－8个插槽，可以根据工程用的模块多少进行选择。

（3）电源模块:

电源模块为背板上的其他模块提供电力。输入电压范围是110-220 VAC/DC，适应范围广。

（4）CPU模块:

CPU模块的主频为至少226MHz，内存128MB。采用板载FLASH进行内核和程序、参数存储，内置的USB口，以便进行存储扩充。CPU模块具有6个10/100M自适应以太网口，用于网络通讯。

（5）串口卡:

用于串口的通讯。每个串口卡具有8个串口。根据工程需要可以扩展串口卡，可以扩展2块串口卡。

（6）面板:

用于前面板的液晶显示、指示灯、键盘等与CPU模块的连接。采用凸点薄膜灯，液晶显示配合小键盘，用来了解运行的基本信息。

（7）软件部分：

支持IEC103/101/104，IEC61850等国际协议，支持国内常见的各种规约，并且可以进行扩充。

（8）实时监视

实时监视包括：装置实时信息监视（遥信/遥测/遥脉）、事件信息监视（遥调/遥控/遥信变位）以及实时报文监视。遥信、遥测、遥脉显示信息包括：名称、所属规约、所属通道、所属设备、地址、实时值、品质因数。

（9）遥控显示信息：

发生时间、目标、来源、状态、属性；遥调显示信息：发生时间、目标、来源、步骤、值；遥信变位包括：发生时间、遥信地址、遥信属性。报文实时包括各种规约规定的报文、以及其他报文（包括错误报文），显示信息包括：协议名称、通道、设备、类型、报文值。

（10）模拟置数

模拟置数功能，用于工程安装维护人员检查工程配置的正确性。模拟置数包括：遥信、遥测、遥脉、遥控、遥调。遥信、遥测、遥脉置数适用于来自厂站的规约，遥控、遥调置数适用于发向调度的规约。

（11）遥测封锁

为便于观察遥测的置数结果，在遥测时使用遥测封锁功能，被封锁的设备不再上报实时遥测值。

（12）查看状态

查看设备的状态：通讯状态、投运状态和遥测封锁状态。

实时信息自动存储

（13）启动信息自动存储:

为方便用户长时间查看实时信息，需提供完善的自动存储功能。

（14）报文存储文件格式:

所有信息都是以字符格式存储，可用记事本打开；文件的名称格式：日期_时_分_秒，文件的扩展名由信息类型决定：报文文件的扩展名为rec，遥信变位文件的扩展名为cos，遥信变位文件的扩展名为soe，遥测变位文件的扩展名为yc，遥调文件的扩展名为yt，遥控文件的扩展名为yk，前置机运行信息文件的扩展名为sta。

2、安装指导书内容

投标人负责设备的安装、调试，投标人应向需方提供一套完整的安装说明书及相关调试软件。

3、技术服务

在现场的技术服务:
（1）、为了便于合同设备的顺利安装，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员到安装现场服务。投标人技术人员的时间安排表应在设备供货前提供给需方。并由需方进行确认。

（2）、在合同设备的保证期内，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员进行现场售后服务。如果由于投标人的责任使合同设备停止运行，则投标人必须在24小时内解决问题，恢复设备正常运行，不能按时解决的问题必须在24小时内提出解决方案。

现场服务的范围:
根据规格书要求，投标人的现场服务包括下列范围:现场管理；安装指导包括检查和核对到货；设备安装位置处基础尺寸的检查测量；检查已安装部分；组织调试；以及培训操作和维修人员。

工期要求:
本工程自合同签订之日起止交工验收合格为止总工期为6个月。投标人在投标时应提供项目实施的详细工期计划，供招标人审核，工期编排以不影响港口作业生产为最低要求。

三、图纸和技术文件

1、资料:
投标人应提供操作、维修手册。

2、语言、计量单位和铭牌:
（1）语言

在设备设计和制造时，所有文字叙述、图纸、技术资料及书面资料应采用中文。

（2）计量单位

设备的规格书、技术文件和设计、制造所有图纸、技术资料均采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）铭牌

需要设置铭牌的设备可在适当的位置设置铭牌，标明制造厂的名称和设备的规格。有关铭牌的位置、铭牌的大小和内容应经需方认可。

所有非投标人自身生产的设备应保留原出厂铭牌，并具备该设备详细的性能参数和使用说明。

四、设备的检验、性能考核及验收

1、总则:
（1）为了确保投标人向需方提供设备的质量和性能，在出厂以前，必须按照合同规定对全部零件、部件、附属设备及材料作检验。

（2）投标人在向需方提供设备的同时，提供上述检验记录和有关资料。

（3）合同设备到达现场后，应按合同规定进行现场检验。

（4）投标人在设备调试之前提交一个检验大纲并征得需方批准，试验应由投标人进行，并应由需方或其委托监理工程师证明并记录，投标人建议的其他试验也可以进行。

2、质量保证:
投标人必须按照合同书及规定的标准来进行质量保证程序的操作和示范以证明工作的完成。投标人需提供产品相关的合格证、出厂检验、产品图纸等文件，并负责设备调试成功后的维护，要求提供质保期2年，并承诺3年内不会停产此型号设备。




