报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
附件：
二期翻车机供水管路及电伴热改造项目技术规格书
一、项目内容
1、项目内容：神华黄骅港务公司二期翻车机CD456表层到底层的所有供水管路、消防管路、冲洗管路更换（含旧管道拆除），材料主要包括管道、管件、管道支架、管道阀门、消防箱、压力表、过滤器、所有管接头、管道加装电伴热及保温等。主要工程量见下表：
	序号
	 项目名称
	 规格型号
	单位
	数量
	 位置
	备注

	1
	供水主管
	DN250，壁厚6.5
	米
	20
	CD456
	无缝钢管

	2
	循环主管
	DN200，壁厚6.5
	米
	210
	CD456
	无缝钢管

	3
	供水立管
	DN150，壁厚4.5
	米
	170
	CD456
	无缝钢管

	4
	漏斗洒水供水管
	DN100，壁厚4.0
	米
	300
	CD456
	无缝钢管

	5
	BF廊道供水管
	DN100，壁厚4.0
	米
	160
	BF廊道
	无缝钢管

	6
	冲洗及消防供水管
	DN65，壁厚4.0
	米
	160
	CD456
	镀锌管

	7
	主管路过滤器
	DN250
	个
	2
	CD456
	可更换滤网

	8
	流量计
	DN250
	个
	3
	CD456
	流量计知名品牌

	9
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN250
	个
	2
	CD456
	蝶阀知名品牌

	10
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN200　
	个
	12
	CD456
	蝶阀知名品牌

	11
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN150
	个
	51
	CD456
	蝶阀知名品牌

	12
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN100
	个
	10
	CD456
	蝶阀知名品牌

	13
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN65
	个
	47
	CD456
	蝶阀知名品牌

	14
	蜗轮蜗杆蝶阀
	DN80
	个
	6
	CD456
	蝶阀知名品牌

	15
	不锈钢球阀（泄水用）
	DN25
	个
	30
	CD456
	不锈钢材质

	16
	管道支架
	  根据需要制作
	套
	245
	CD456
	不锈钢材质

	17
	不锈钢消防箱（包括水带枪头）
	DN65
	套
	26
	CD456
	不锈钢材质

	18
	管道电伴热及保温
	电伴热带、难燃型硬质聚氨酯保温瓦块，厚度50mm，外包保温专用铝皮
	米
	1020
	CD456表层至三层
	


注：工程量以现场实测为准，更新改造所涉及到的管道、管件、阀门、法兰、管道支架的数量根据管路的供水原理进行合理设置，本表仅供参考。
2、包括项目执行中所涉及的，但本规格书中未能列出的附属材料。
3、全部管道、电伴热及配件的一年期质保服务。
二、技术要求
（一）总则
1、本技术规格描述管道设备的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该系统的所有细节。承包方提供的管道、附件及设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。
2、承包方提供的管道、阀门、管件及其它附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供系统总体性能负全部责任，保证该管道系统达到设计要求和满足运行需要。
3、本项目要求承包方在管道、附件及设备施工前必须到发包方现场与发包方进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足本次管道更新改造要求。
4、要求承包方的供货、安装和调试工作以及技术服务须满足工程进度要求、施工顺序安排合理，现场施工时发包方协调安排停机安装时间。
5、要求承包方详细了解黄骅港现场情况，特别是地面设施、设备和道路(包括已有的和即将建设的），确保合同管道、附件及设备能够顺利接运至安装场地，并且不会对任何设施造成不利影响。
6、承包方提供包括管道、阀门、管道配件及配套的支架等一切附属设备和材料。承包方负责原有旧管道（包括现有管路的电伴热及保温层）的拆卸及运输到发包方指定地点。
（二）管路主要技术要求
1、承包方供货应是崭新的，符合最新规范、标准要求，质量合格，技术先进的产品，不得是二手货。
2、本工程地处冬季寒冷地带，历年极端最低气温—19.5℃（1983年12月30日），最冷月平均气温—8.2℃，冻土深度0.69m，因此，承包方应注意对有关管道采取可靠的保温防冻措施，必须考虑泄水放空装置，并且泄水放空装置不少于现有数量。
3、 承包人供货的所有管线设计需满足CD456供水管网实现区域停水，即当生产需要或者泄漏等原因，能够实现CD456三台翻车机单独及分层停水，而不影响其他区域供水。

4、在供货范围内的所有设备、金属管道、金属支撑件，承包人应根据自然条件和土壤性质等作可靠的防腐绝缘处理。

5、供水主管热轧无缝钢管外防腐采用环氧树脂涂料，施工时必须进行管道基层表面处理，两道底漆，两道中间漆，两道面漆，干膜厚度不小于450μm。管道外防腐层由管道生产厂在施工厂预制，不得现场加工。
6、本项目中所使用的管道采用镀锌管，其产品执行《低压流体镀锌钢管的国家标准》GB/T3091-2001标准，热轧无缝钢管产品执行GB/T8162-2008标准。
7、所有管道均需进行标示，如标示用途、介质、流向等，符合黄骅港务公司的管理要求。
8、所有管道支架均要求采用304不锈钢材质。管道支架跨距不大于4m。所有管道支架均需制作牢固，安装稳固。
9、改造后的供水管道应能承受二期翻车机房供水系统压力，保证正常供水且无泄漏。
10、改造过程中，必须保证CD456表层至底层每一层都有消防应急水源，能保证在发生火情时，能够正常供水。
11、在主供水管路上加装过滤器，避免由于杂质造成翻车机洒水喷头堵塞。
12、管道更新改造完成后，对CD456翻车机表层至三层的管道进行保温层及电伴热安装。

13、由于环保洒水的要求，在改造过程中，对每台翻车机的停水时长每次不能超过8h。

（三）管线伴热保温基础参数及要求：
1、介质：水。
2、环境：室外，冬季环境最低温度 -20℃。
3、管材：304不锈钢。
4、保温材料：难燃型硬质聚氨酯瓦块，保温层厚度50mm，外包不锈钢铁皮。
5、要求供水管内最低维持温度5-10 ℃。
（四）、电伴热技术性能要求
1、电伴热系统使用寿命为10年以上，电伴热系统在使用环境条件下，能正常运行。
2、电伴热元件及配套设备、附件的设计、生产遵守最新有效的规范、标准。
3、电伴热元件的额定电压为220V，额定功率15-30 W/m之间。
4、电伴热带最高耐温不低于150℃
5、电伴热带及相关元件为粉尘防爆产品，适用于爆炸危险区域21区要求规范。
6、电气防护等级IP65。
7、电伴热配电系统设独立温控系统，根据电热带温控特性控制每回路的功率及温度，并设置温度传感器及温度显示仪表和各种接触器。
8、电伴热系统布置安装设计要考虑便于日后维护。

9、流量计采用 ROSEMOUNT 品牌的流量计 电源电源90-250VAC 50/60HZ   输出型号为4-20MA PULSE 0-10000HZ ，安装于现场管道上。
（五）、电伴热配电方案
1、动力配电：现场已有380V动力电源配至翻车机三层CD4/CD6出端各一个，翻车机底层CD4/CD6出端各一个，本项目电伴热系统所需其它配电均引自该四个动力配电箱，配电箱为不锈钢材质，厚度不小于2mm，防护等级IP65，为防爆型。
2、电伴热控制箱内电气元件选用施耐德元件，断路器、接触器、漏电保护器等元件要求灵敏可靠。配电箱面板上设置温控仪表旋钮开关和运行指示灯等。当发生漏电或者短路时，断路器自动断开，运行指示灯灭，保护伴热带不被损坏。
3、电伴热系统220V电压前端加装隔离变压器，要求变压器一次侧与二次侧电气完全绝缘、回路隔离，保护人身安全，隔离危险电压，以避免电伴热系统发生漏电造成人身伤害。

4、所有电器元件包括电缆需要阻燃型号，图纸和现场电缆必须要有明显的对应标记，方便后续维修，供电电缆单独布线，不能布在保温层内，线缆保证长时间运行和短时大电流时没有发热情况。

（六）、伴热保温安装施工要求
1、管道阀门、法兰及散热量较大的管件处，需增加电热带敷设数量保证该处不冻。
2、每个电热带配件需要预留不少于1米作为余量，以便于接线及日后检修用。
3、供电接线盒尽可能接近管道线路供电端，采用密封圈需与电热带相配并和防水封胶结合。
4、电热带安装时不得将绝缘层破坏，应紧贴于被加热体以提高热效率。
5、法兰处介质易泄漏，缠绕电热带时应避开其正下方。
6、电热带一端接入电源，另一端线芯严禁短接或与异电物质接触并剪切为“V”型，必须使用配套封头严密套封。
7、配套防爆接线盒和终端子，接线后用硅橡胶密封。
8、安装一个伴热点，测量一次绝缘，屏蔽层必须接地，绝缘阻值不低于50兆欧/1000VDC（每1000米）。
9、保温材料：难燃型硬质聚氨酯瓦块，保温层厚度50mm，外包不锈钢铁皮。充分利用原有管道拆除下的保温材料和外包铁皮，不足部分进行补充。
10、保温层施工时应避免损伤电热带，保温层施工后应立即对电热带进行绝缘测试。
11、电伴热调试运行按电伴热各路电压、电流等参数设定通、断电和漏电保护装置。

三、工期要求

本改造项目总工期自合同签订之日开始至设备的验收合格为止共8个月。合同签订20天内由承包方组织设计联络会，确定详细设计方案。承包方在施工前需向发包方进行施工申请，在得到发包方的同意后方可进行施工。由于发包方的原因导致承包方无法进行现场施工时，本改造项目工期相应顺延。

四、 验收

全部试验完成后进行1个月的试运行，试运行效果达到技术协议要求后，发包方根据设备的实际运行情况和承包方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于承包方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，发包方有权不予验收，直到达到要求。

五、 应提交的技术资料

承包方应随产品提供6套竣工资料。资料形式为书面式和电子式两种，书面形式4套，U盘2套。其中电子版资料为CAD2004格式和Word 2003格式。竣工资料至少包括：

1、管路布置图

2、设备安装、调试、操作、维修说明书。

3、提供完整的备品备件明细，包括纸质版和电子版，备件应精确到每个独立的部件，明细中应包含备件的名称、规格型号，厂家、数量等信息，此部分信息必须与现场实际情况一致。

承包方需根据要求在合同签订后的一个月内提供设备选型资料，并经发包方审查，发包方的审查并不解除卖方的最终责任，发包方也不对以后制造过程中的必要修改承担责任。

凡设备、资料、图纸和技术培训中涉及到的文字或语言，均以中文或中英文对照进行书写，并以中文为准。

本工程为在黄骅港现有设备的基础上进行设备改造。所涉及到的原系统各参数参照附件及黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由承包方自行对现场进行测量取得。承包方应对所有技术资料数据进行认真核实并确认，由于资料不详或偏差而产生的相关问题由承包方负责。



