神华黄骅港务公司安川高压电机           维修项目技术规格书
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一、项目内容及范围：
神华黄骅港务公司5台安川高压电机的维修。
二、工期要求：
从合同签订之日起3个月内。电机维修分项报价表参见附件1。
三、技术要求：
1、承包方对招标方提供的安川电机进行整机拆检维修，拆检要求见附件1。
2、承包方负责损坏电机部件的更换及维修，包括绕组、轴承、鼠笼、冷却系统(风扇)、定转子铁芯、转轴及接线端子等辅件的维修更换。轴承选用SKF品牌轴承。
3、电机的维修应遵循现行的国家标准、行业标准，满足《大型三项异步电机基本系列技术条件》GBT 13957-2008
《三项异步电动机试验方法》GBT 1032-1012及《变频调速专用三相异步电动机技术条件》JB/T7118-2004的相关要求。
4、验收标准
1）手动盘车正常，无异响；
2）测量电机及电缆绝缘、电机直流电阻值等应符合国标； 
3）电机接线盒及格兰头锁紧完好，接线盒结合面涂防水胶，机身接地良好； 
4）空载测试振动、窜动值应符合标准、三相电流平衡、噪音、温升等合格；出具出厂检测报告；
5）对电机进行耐压试验，试验电压执行GB755-2008规定；
6）启动电流、启动时间同出厂数据相符。
5、承包方有义务提供现场电机安装技术指导。
四、报价及结算方式
1、电机维修报价采用单价形式进行报价。
2、最终工程结算以实际发生工程量进行结算，即：工程结算价 = ∑实际发生项目数量×该项投标单价。结算时承包方需提前提供增值税专用发票。
五、项目质保：
1、维修后电机质保期为12个月，质保期范围内若电机不能满足现场运行条件，承包方须重新对电机进行返厂维修，直至电机满足运行条件为止。



附件1：
高压电机维修分项报价单
                                                               单位：元
	序号
	功率（KW）
	数量
	项目
	分项单价控制价
	分项单价投标报价
	概率权重
	实际投标控制价
	实际投标报价

	1
	400
	3台
	1、整机拆检维修费
	20000
	
	1
	60000
	

	2
	
	
	2、高压电机更换转轴 
	30000
	
	0.1
	9000
	

	3
	
	
	3、高压电机转轴磨损喷涂修复
	3600
	
	0.1
	1080
	

	4
	
	
	4、高压电机轴承座修复 
	1500
	
	0.1
	450
	

	5
	
	
	5、更换定子线圈
	50000
	
	0.6
	90000
	

	6
	
	
	6、更换转子铜排
	40000
	
	0.6
	72000
	

	7
	
	
	7、更换定子绕组引出线3根
	3600
	
	0.1
	1080
	

	8
	
	
	8、定子铁芯修复
	9000
	
	0.1
	2700
	

	9
	
	
	9、转子铁芯修复
	9000
	
	0.1
	2700
	

	10
	
	
	10、更换轴承测温元件
	1000
	
	0.1
	300
	

	11
	
	
	11、更换绕组加热带 
	1100
	
	0.1
	330
	

	12
	
	
	12、更换定子高压接线瓷瓶3个
	1000
	
	0.1
	300
	

	13
	
	
	13、更换绕组六组测温元件
	2000
	
	0.1
	600
	

	14
	450
	1台
	1、整机拆检维修费
	25000
	
	1
	25000
	

	15
	
	
	2、高压电机更换转轴 
	35000
	
	0.1
	3500
	

	16
	
	
	3、高压电机转轴磨损喷涂修复
	3600
	
	0.1
	360
	

	17
	
	
	4、高压电机轴承座修复 
	1500
	
	0.1
	150
	

	18
	
	
	5、更换定子线圈
	60000
	
	0.6
	36000
	

	19
	
	
	6、更换转子铜排
	45000
	
	0.6
	27000
	

	20
	
	
	7、更换定子绕组引出线3根
	3600
	
	0.1
	360
	

	21
	
	
	8、定子铁芯修复
	9000
	
	0.1
	900
	

	22
	
	
	9、转子铁芯修复
	9000
	
	0.1
	900
	

	23
	
	
	10、更换轴承测温元件
	1000
	
	0.1
	100
	

	24
	
	
	11、更换绕组加热带 
	1100
	
	0.1
	110
	

	25
	
	
	12、更换定子高压接线瓷瓶3个
	1000
	
	0.1
	100
	

	26
	
	
	13、更换绕组六组测温元件
	2000
	
	0.1
	200
	

	27
	500
	1台
	1、整机拆检维修费
	30000
	
	1
	30000
	

	28
	
	
	2、高压电机更换转轴 
	40000
	
	0.1
	4000
	

	29
	
	
	3、高压电机转轴磨损喷涂修复
	4300
	
	0.1
	430
	

	30
	
	
	4、高压电机轴承座修复 
	2000
	
	0.1
	200
	

	31
	
	
	5、更换定子线圈
	70000
	
	0.6
	42000
	

	32
	
	
	6、更换转子铜排
	50000
	
	0.6
	30000
	

	33
	
	
	7、更换定子绕组引出线3根
	3600
	
	0.1
	360
	

	34
	
	
	8、定子铁芯修复
	9000
	
	0.1
	900
	

	35
	
	
	9、转子铁芯修复
	9000
	
	0.1
	900
	

	36
	
	
	10、更换轴承测温元件
	1000
	
	0.1
	100
	

	37
	
	
	11、更换绕组加热带 
	1100
	
	0.1
	110
	

	38
	
	
	12、更换定子高压接线瓷瓶3个
	1000
	
	0.1
	100
	

	39
	
	
	13、更换绕组六组测温元件
	2000
	
	0.1
	200
	

	合计
	
	
	
	
	444520
	



备注：1、高压电机维修包含整机拆检维修费及单独部件维修费两部分。其中整机拆检维修为必做项目，单独部件维修以电机拆检报告、检测报告、故障分析等相关材料为依据选择性发生或不发生。其余未列的维修项目由投标方负责免费维修，招标方不再另行支付。
2、电机整机拆检维修项目清单
	1、电机解体，整体清洗灰尘、污垢，防腐处理；清理电机内部灰尘及铜屑，定子、转子、及其它配件清洗，烘干。

	2、鼠笼、转子铁芯补焊修复。

	3、全套轴承的更换。

	4、定子绕组VPI真空压力浸漆，烘干。

	5、转子动平衡校验。

	6、定子绕组对地耐压试验，匝间耐压试验。

	7、检查定子槽楔，绑扎是否松动。

	8、冷却系统及散热器的清理和防腐。

	9、电气预防性试验，绕组的绝缘电阻和吸收比；绕组的直流电阻；定子绕组泄露电流和直流耐压试验、定子绕组的交流耐压试验；检查定子绕组极性等项目。执行国标GB50150-91。

	10、电机装配，试车。试验合格后出具详细的试验报告、拆检报告及故障原因分析。

	11、保养维护工时费及运输费。


3、要求投标人单项投标报价均不得高于表中本单项控制价，投标价总计= ∑该项投标单价*概率权重*数量。

