神华黄骅港务公司安川高压电机           维修项目技术规格书

一、项目内容及范围：

神华黄骅港务公司5台安川高压电机的维修。

二、工期要求：

从合同签订之日起3个月内。电机维修分项报价表参见附件1。

三、技术要求：

1、承包方对招标方提供的安川电机进行整机拆检维修，拆检要求见附件1。

2、承包方负责损坏电机部件的更换及维修，包括绕组、轴承、鼠笼、冷却系统(风扇)、定转子铁芯、转轴及接线端子等辅件的维修更换。轴承选用SKF品牌轴承。

3、电机的维修应遵循现行的国家标准、行业标准，满足《大型三项异步电机基本系列技术条件》GBT 13957-2008

《三项异步电动机试验方法》GBT 1032-1012及《变频调速专用三相异步电动机技术条件》JB/T7118-2004的相关要求。

4、验收标准

1）手动盘车正常，无异响；

2）测量电机及电缆绝缘、电机直流电阻值等应符合国标；

3）电机接线盒及格兰头锁紧完好，接线盒结合面涂防水胶，机身接地良好；

4）空载测试振动、窜动值应符合标准、三相电流平衡、噪音、温升等合格；出具出厂检测报告；

5）对电机进行耐压试验，试验电压执行GB755-2008规定；

6）启动电流、启动时间同出厂数据相符。

5、承包方有义务提供现场电机安装技术指导。

四、报价及结算方式

1、电机维修报价采用单价形式进行报价。

2、最终工程结算以实际发生工程量进行结算，即：工程结算价 = ∑实际发生项目数量×该项投标单价。结算时承包方需提前提供增值税专用发票。

五、项目质保：

1、维修后电机质保期为12个月，质保期范围内若电机不能满足现场运行条件，承包方须重新对电机进行返厂维修，直至电机满足运行条件为止。

附件1：

高压电机维修分项报价单

单位：元

| 序号 | 功率（KW） | 数量 | 项目 | 分项单价控制价 | 分项单价投标报价 | 概率权重 | 实际投标控制价 | 实际投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 3台 | 1、整机拆检维修费 | 20000 |  | 1 | 60000 |  |
| 2 |  |  | 2、高压电机更换转轴 | 30000 |  | 0.1 | 9000 |  |
| 3 |  |  | 3、高压电机转轴磨损喷涂修复 | 3600 |  | 0.1 | 1080 |  |
| 4 |  |  | 4、高压电机轴承座修复 | 1500 |  | 0.1 | 450 |  |
| 5 |  |  | 5、更换定子线圈 | 50000 |  | 0.6 | 90000 |  |
| 6 |  |  | 6、更换转子铜排 | 40000 |  | 0.6 | 72000 |  |
| 7 |  |  | 7、更换定子绕组引出线3根 | 3600 |  | 0.1 | 1080 |  |
| 8 |  |  | 8、定子铁芯修复 | 9000 |  | 0.1 | 2700 |  |
| 9 |  |  | 9、转子铁芯修复 | 9000 |  | 0.1 | 2700 |  |
| 10 |  |  | 10、更换轴承测温元件 | 1000 |  | 0.1 | 300 |  |
| 11 |  |  | 11、更换绕组加热带 | 1100 |  | 0.1 | 330 |  |
| 12 |  |  | 12、更换定子高压接线瓷瓶3个 | 1000 |  | 0.1 | 300 |  |
| 13 |  |  | 13、更换绕组六组测温元件 | 2000 |  | 0.1 | 600 |  |
| 14 | 450 | 1台 | 1、整机拆检维修费 | 25000 |  | 1 | 25000 |  |
| 15 |  |  | 2、高压电机更换转轴 | 35000 |  | 0.1 | 3500 |  |
| 16 |  |  | 3、高压电机转轴磨损喷涂修复 | 3600 |  | 0.1 | 360 |  |
| 17 |  |  | 4、高压电机轴承座修复 | 1500 |  | 0.1 | 150 |  |
| 18 |  |  | 5、更换定子线圈 | 60000 |  | 0.6 | 36000 |  |
| 19 |  |  | 6、更换转子铜排 | 45000 |  | 0.6 | 27000 |  |
| 20 |  |  | 7、更换定子绕组引出线3根 | 3600 |  | 0.1 | 360 |  |
| 21 |  |  | 8、定子铁芯修复 | 9000 |  | 0.1 | 900 |  |
| 22 |  |  | 9、转子铁芯修复 | 9000 |  | 0.1 | 900 |  |
| 23 |  |  | 10、更换轴承测温元件 | 1000 |  | 0.1 | 100 |  |
| 24 |  |  | 11、更换绕组加热带 | 1100 |  | 0.1 | 110 |  |
| 25 |  |  | 12、更换定子高压接线瓷瓶3个 | 1000 |  | 0.1 | 100 |  |
| 26 |  |  | 13、更换绕组六组测温元件 | 2000 |  | 0.1 | 200 |  |
| 27 | 500 | 1台 | 1、整机拆检维修费 | 30000 |  | 1 | 30000 |  |
| 28 |  |  | 2、高压电机更换转轴 | 40000 |  | 0.1 | 4000 |  |
| 29 |  |  | 3、高压电机转轴磨损喷涂修复 | 4300 |  | 0.1 | 430 |  |
| 30 |  |  | 4、高压电机轴承座修复 | 2000 |  | 0.1 | 200 |  |
| 31 |  |  | 5、更换定子线圈 | 70000 |  | 0.6 | 42000 |  |
| 32 |  |  | 6、更换转子铜排 | 50000 |  | 0.6 | 30000 |  |
| 33 |  |  | 7、更换定子绕组引出线3根 | 3600 |  | 0.1 | 360 |  |
| 34 |  |  | 8、定子铁芯修复 | 9000 |  | 0.1 | 900 |  |
| 35 |  |  | 9、转子铁芯修复 | 9000 |  | 0.1 | 900 |  |
| 36 |  |  | 10、更换轴承测温元件 | 1000 |  | 0.1 | 100 |  |
| 37 |  |  | 11、更换绕组加热带 | 1100 |  | 0.1 | 110 |  |
| 38 |  |  | 12、更换定子高压接线瓷瓶3个 | 1000 |  | 0.1 | 100 |  |
| 39 |  |  | 13、更换绕组六组测温元件 | 2000 |  | 0.1 | 200 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 444520 |  |

备注：1、高压电机维修包含整机拆检维修费及单独部件维修费两部分。其中整机拆检维修为必做项目，单独部件维修以电机拆检报告、检测报告、故障分析等相关材料为依据选择性发生或不发生。其余未列的维修项目由投标方负责免费维修，招标方不再另行支付。

2、电机整机拆检维修项目清单

1、电机解体，整体清洗灰尘、污垢，防腐处理；清理电机内部灰尘及铜屑，定子、转子、及其它配件清洗，烘干。

2、鼠笼、转子铁芯补焊修复。

3、全套轴承的更换。

4、定子绕组VPI真空压力浸漆，烘干。

5、转子动平衡校验。

6、定子绕组对地耐压试验，匝间耐压试验。

7、检查定子槽楔，绑扎是否松动。

8、冷却系统及散热器的清理和防腐。

9、电气预防性试验，绕组的绝缘电阻和吸收比；绕组的直流电阻；定子绕组泄露电流和直流耐压试验、定子绕组的交流耐压试验；检查定子绕组极性等项目。执行国标GB50150-91。

10、电机装配，试车。试验合格后出具详细的试验报告、拆检报告及故障原因分析。

11、保养维护工时费及运输费。

3、要求投标人单项投标报价均不得高于表中本单项控制价，投标价总计= ∑该项投标单价*概率权重*数量。