[bookmark: _GoBack]神华黄骅港务公司VTS机房及维修调度楼机房
整改项目技术规格书
一、项目概况
VTS机房和维修调度楼机房作为港务公司重要网络汇聚机房，其中VTS机房承载公司800M通讯系统、直放站系统、雷达导航系统、物流中心网络汇聚、8号变和一号变网络汇聚等重要业务；维修调度楼机房承载翻车机网络以及整个维修基地区域网络。随着业务增多，光缆线路比较混乱、机柜部署不合理。通过本项目对机房进行装修，整理和割接光缆，合理部署机柜。
二、承揽范围
2.1承包方负责神华黄骅港务公司VTS机房和维修调度楼机房整改的设计、整理、安装、调试工作。利用光时域反射仪进行光缆测试。
2.2本项目包括以下内容：光缆铺设、光缆熔解、静电地板铺设、业务调试、设备拆除、设备搬运、机房配电等工作。
2.3供货范围（包含但不仅限于下表中所列，项目施工过程中所涉及未列出材料，具体以现场实际为准

	一、VTS机房

	序号
	名称
	施工内容
	数量
	单位

	1
	光缆割接
	需割接1152芯，光纤衰减系数在1310nm处:≤0.35db/km 在1550nm处:≤0.22db/km ；配光缆接续包
	1152
	芯

	2
	业务恢复
	恢复办公网络、视频、800M集群系统、翻车机直放站、维修调度楼直放站、筒仓直放站业务；
	1
	项

	3
	ODF光纤配线箱
	72芯光纤配线架、含束状尾纤、FC耦合器
	10
	套

	4
	ODF机柜
	2600×900×300mm
	3
	个

	6
	机房清理
	机房清理  21个机柜搬迁至综合楼机房；蓄电池213块，搬迁至物资库；拆除400M集群系统（共4机柜）、拆除VHF调度系统（共两机柜）、UPS两套，搬迁至综合楼;垃圾清运;
	1
	项

	7
	防静电活动地板
	拆除静电地板共85平米，新铺抗静电地板85平米。防静电地板、镀锌钢板横梁、铸铁支架等
	85
	㎡

	8
	墙面乳胶漆
	 2遍
	140
	㎡

	9
	线槽
	150*100*4000
	40
	m

	10
	ups搬迁
	上特ups主机一台、艾默生主机一台、电池共40块；将整套ups搬迁至指定位置，并接线调试。
	2
	套

	二、维修调度楼机房

	1
	光缆割接
	需割接696芯，光纤衰减系数在1310nm处:≤0.35db/km 在1550nm处:≤0.22db/km 配光缆接续包
	696
	芯

	2
	业务恢复
	恢复1-9翻网络、维修车间网络、维修调度楼区域视频监控、维修调度楼直放站、cc08业务；
	1
	项

	3
	ODF光纤配线箱
	72芯光纤配线架、含束状尾纤、FC耦合器
	5
	套

	4
	机房清理
	机房清理  拆除蓄电池2套、拆除空调一台、拆除环境监控系统一套、垃圾清运;
	1
	项

	5
	墙面乳胶漆
	2遍
	72
	㎡

	6
	防静电活动地板
	拆除静电地板共32平米，新铺抗静电地板32平米。防静电地板、镀锌钢板横梁、铸铁支架等
	32
	㎡

	7
	线槽
	150*100*4000
	20
	m

	8
	ups电源接入
	从维修调度楼UPS间引ups电源至机房并进行配电
	1
	项






2.4合同工期为2个月。
三、详细技术要求
3.1地面应平整，无起伏现象；活动地板的基准线应按设计要求准确弹划；施工中对地板高差进行认真调整，相邻边之间的误差不超过0.25mm；地板铺设无松动，并有临时的调平措施；地板铺设到墙边处,宽度≥200mm时,应使用桁梁。
3.2 光缆熔接标准：
     1）光纤平均接头损耗及接头最大损耗值；
     2）光缆线路损耗(dB/Km),光纤衰减系数在1310nm处:≤0.35db/km 在1550nm处:≤0.22db/km ；
3.3所有的综合布线需按照《综合布线系统工程设计规范  GB50311-2007》进行设计施工。所有网线均放入线槽内，不外露明线。网线打标签，并与信息面板及配线架相对应。
四、施工方向采购方提供的技术文件和图纸资料（但不限于此）
4.1设备主要部件材质的合格证明。
4.2计划的文件、图纸交付安排，与技术联络安排。
[bookmark: _Toc290627882][bookmark: _Toc290563986][bookmark: _Toc282520387][bookmark: _Toc285541759]4.3技术资料包括图纸、安装使用说明书及其他技术资料，质量检验证书、产品合格证书、交货清单等。
[bookmark: _Toc21963]五、施工方案及过程控制
5.1施工方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本升级项目总工期自合同签订之日开始2个月完成设备安装调试。自合同签订之日开始15天内，投标人在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划、图纸资料，并应明确各项工作是否影响办公，如有影响请说明影响时间。
5.2施工方在施工前需向采购方进行施工申请，在得到采购方的同意后方可进行施工。由于采购方的原因导致施工方无法进行现场施工时，本升级项目总工期相应顺延，但现场实施升级工期和影响办公时间仍不得超出上述要求。 
5.3施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待采购方确认后进行施工。
5.4在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，施工方均应通知采购方负责人进行现场确认和验收。
[bookmark: _Toc26316]六、项目验收
6.1在合同生效30天内施工方须提交调试大纲并征得采购方批准，在设备安装完毕的基础上，施工方应按合同规定进行确认，并进行设备试运转、有负荷联动试运转，并应由采购方证明并记录，施工方建议的其它试验也可以进行。
6.2采购方根据设备的实际运行情况和施工方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于施工方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，采购方有权不予验收，直到达到要求。
[bookmark: _Toc24379][bookmark: _Toc8913]七、质量保证及服务承诺
7.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由施工方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，施工方承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购方的直接经济损失。
7.2质保期限：项目验收合格后12个月。
7.3工程交付后在保修期内出现了问题，施工方在接到采购方通知后24小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。

