报价要求：

参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：

1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；

2.设备及机具拆装采取的措施；

3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；

4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；

5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；

6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；

7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。

附件2：

神华黄骅港务公司ABB变频器          技术服务协议

一、项目内容及范围：

神华黄骅港务公司ABB变频器的技术指导、培训及维修。

二、服务期：

2018年5月至2019年5月。服务期内投标方对发包方变频器的日常保养、更新升级等提供技术支持，并对损坏的变频器提供维修业务。

三、服务内容：

1、技术服务：投标方每个季度安排ABB授权的工程师协助招标方对全厂ABB变频器进行为期五天的日常维保指导（清扫、除尘、散热处理等）及现场培训等技术服务。经招标方认可后，投标方相应收取服务费用，服务费用参见附件4。培训时间由招标方提前一周通知。投标方有义务根据招标方要求指导设备升级选型及提供常规备件库存储备方案。

2、设备维修服务：设备发生突发故障后，招标方可将现场故障设备的型号、序列号，故障代码、简单故障描述等提供给投标方，投标方需在12小时内达到招标方指定地点对故障设备进行检测诊断并根据检测情况经招标方允许后组织现场维修（或返厂维修）；要求：

（1）所更换元件必须提供ABB原厂证明，换下部件需同时运回招标方厂区指定地点。

（2）IGBT一旦损坏，投标方须对一组IGBT进行更换。

（3）投标方维修完成后需向招标方提交检测报告、出厂合格证明、及维修量确认单等材料。并将维修时间、维修单位及变频器基本参数以标牌或标签的形式固定到返修变频器上。

（4）招标方有义务为投标方工程师提供施工所需的图纸、场地、水、电等便利条件。

四、验收标准

1、变频器需满足GB/T3886.1、GB/T3886.2、GB3886.3、GB/T3886.4、GB3886.5、GB/T3886.6等国标的相关要求。

2、外观正常，无损坏及变形。

3、输入/输出端与外壳绝缘测试试验合格。

4、额定输入电压时输出电压正常。

5、控制回路与外壳之间耐压试验合格。

6、正向、反向传动，定时加速、定时减速，输入输出数据等正常。

7、轻载能力、额定电流测试数据正常。

8、1.5倍-2倍过电流能力试验合格。

五、报价及结算方式

1、变频器技术服务报价采用单价形式进行报价。

2、最终工程结算以实际发生工程量进行结算，即：工程结算价 = 季度性技术服务费+∑实际发生维修量×该项投标单价。每半年结算一次，结算时承包方需提前提供增值税专用发票。

六、项目质保：

1、维修后变频器质保期为12个月，质保期范围内若变频器不能满足现场运行条件，承包方须重新对变频器进行返厂维修，直至变频器满足运行条件为止。

附件3：

ABB变频器维保分项报价单

| 序号 | 项目类别 | 功率 | 分项名称 | 分项单价控制价 | 分项单项投标报价 | 预计维修数量 | 分项总价控制价 | 分项总价投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | -- | -- | 15000 |  | 4 | 60000 |  |
| 2 | 维修服务 | 0＜X≤20KW | 电源板 | 1000 |  | 1 | 1000 |  |
| 3 |  |  | 主控板 | 1100 |  | 1 | 1100 |  |
| 4 |  |  | IGBT（组） | 7500 |  | 2 | 15000 |  |
| 5 |  |  | 电容 | 500 |  | 1 | 500 |  |
| 6 |  |  | 电阻 | 300 |  | 1 | 300 |  |
| 7 |  | 20＜X≤100KW | 电源板 | 2500 |  | 1 | 2500 |  |
| 8 |  |  | 主控板 | 3000 |  | 1 | 3000 |  |
| 9 |  |  | IGBT（组） | 16500 |  | 2 | 33000 |  |
| 10 |  |  | 电容 | 2200 |  | 1 | 2200 |  |
| 11 |  |  | 电阻 | 800 |  | 1 | 800 |  |
| 12 |  | 100＜X≤300KW | 电源板 | 5000 |  | 1 | 5000 |  |
| 13 |  |  | 主控板 | 6000 |  | 1 | 6000 |  |
| 14 |  |  | IGBT（组） | 33000 |  | 2 | 66000 |  |
| 15 |  |  | 电容 | 2400 |  | 1 | 2400 |  |
| 16 |  |  | 电阻 | 1800 |  | 1 | 1800 |  |
| 17 |  | 300＜X≤500KW | 电源板 | 7500 |  | 1 | 7500 |  |
| 18 |  |  | 主控板 | 9000 |  | 1 | 9000 |  |
| 19 |  |  | IGBT（组） | 48000 |  | 2 | 96000 |  |
| 20 |  |  | 电容 | 3600 |  | 1 | 3600 |  |
| 21 |  |  | 电阻 | 2500 |  | 1 | 2500 |  |
| 22 |  | X＞500KW | 电源板 | 10000 |  | 1 | 10000 |  |
| 23 |  |  | 主控板 | 10000 |  | 1 | 10000 |  |
| 24 |  |  | IGBT（组） | 54000 |  | 2 | 108000 |  |
| 25 |  |  | 电容 | 4000 |  | 1 | 4000 |  |
| 26 |  |  | 电阻 | 3000 |  | 1 | 3000 |  |
| 合计 |  | -- | -- | 250200 |  | -- | 454200 |  |

备注：1、ABB变频器技术服务包含季度性技术支持及应急性维修两部分。技术支持费用按固定总价形式报价；维修费用根据检测报告、故障分析等相关材料为依据选择性发生或不发生（其余未列的维修项目由投标方负责免费维修）。维修所产生人工成本、运输成本等其他费用均包含在分项元件报价中，招标方不再另行支付。

2、要求投标人单项投标报价均不得高于表中本单项控制价，投标价总计= ∑分项投标总价。