神华上航疏浚有限责任公司神华浚1轮发电机燃油系统改造项目密封比价文件

- 投标人资质要求

1、具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证、注册资金100万元（含）以上。

2、在人员、设备、资金上有保障能力。

二、标书需提供内容

- 投标方资质证明文件

- 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

- 投标方情况介绍（加盖公章）。

- 报价单及相关要求

1）报价请严格按照修理单要求，逐项报单价、总价及汇总价格，不得漏项，漏报，不得出现“待定”、“暂定”或“现场定”等类似字样，投标方应充分考虑项目明细及所需附加工程和修理所需材料；

2）投标方如中标，在未经船东方同意前提下，不得随意将项目转包，一经发现证实，所转包项目将不予结算；

3）投标方如对此比价文件或项目有任何疑问或需要现场勘验，请与神华上航疏浚有限责任公司设备管理部联系，电话：0317-5811910      联系人：魏今朝

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），胶装装订成册，不得活页装订，编制清晰目录，标注连续页码。同时在开标时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

⑵、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1)、投标文件未按规定标注、密封。

2)、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3)、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

1、评标办法

本项目评标采用最低价中标法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照评标价由低到高确认中标厂家，投标报价相等的，由评标委员会根据确定报价合理性最终中标厂家。

六、结算方式

此次神华浚1轮发电机燃油系统改造项目完成后，按实际核算的费用金额，开具增值税专用发票，支付70%核算费用金额，项目完成3个月后，支付剩余30%核算费用。

七、神华浚1轮发电机燃油系统改造项目工程清单

原柴油大仓155.28m³改为4#油大仓；分油机间原柴油日用柜18.04m³改为4#油日用柜，原液压油柜18.11m³改为柴油日用柜（供热油锅炉用油）；液压间加装一个液压油10m³储存柜。

- 柴油大仓改为4#油舱，油舱出来的驳运管加装铜伴热管10mm*80米，DN15截止阀2个并在外面包裹耐高温保温层40米

- 泵仓一层加装一个4#油螺杆驳运泵（厂供3m³/h），泵前加装一个直径30cm的滤器1个，DN65截止阀3个。大概需要不锈钢管60mm*50米，穿墙接至2#沉淀柜驳油管路上.（另加一个小齿轮泵做备用）

- 2#沉淀柜出口至轻油分油机管路改造（60mm*20米），铜伴热管10mm*40米，DN15截止阀2个并在外面包裹耐高温保温层40米，轻油分油机回2#沉淀柜管路改造（60mm*20米）

- 三台发电机的泄漏油管加铜伴热8mm*25米DN15截止阀2个，外面包裹耐高温保温层25米

- 从4#油柜到5#供油泵的燃油管路上加铜伴热管8mm*30米DN15截止阀2个外面包裹耐高温保温层30米

- 5#供油泵通往发电机的4#油管路上安装数字温度计，并接线到集控室，显示4#油油温，5#供油泵通往发电机4#油管路上加装一个温控式加热器（重油分油机的加热器就可以）

- 5#供油泵通往发电机4#油管路上安装双联滤器1个（目数150目）

- 分油机间原液压油柜顶部加装加油管（50mm不锈钢管50米到左侧加油槽）和透气管（50mm不锈钢管20米到液压间上方）DN50透气帽1个。另外加油管路通一路到机舱一层液压污油舱50mm不锈钢管40米），机舱一层液压污油舱驳出管路（在液压间部分）接50mm不锈钢管20米到液压油柜顶部加装加油管。

- 燃油日用柜与2#燃油沉淀柜顶部大约300CM*50CM用8个厚的铁板焊死.

- 液压间定做一个液压油10m³储存柜，安装驳运泵一台（船供），安装2米的液位计，顶部安装测量管φ50约4米至液压间顶部。底部安装DN20放残阀一个，驳运泵吸入、排出管路改造，需要φ32铁管20米，DN32截止阀2个。

- 燃油日用柜、2#燃油沉淀柜顶部保温层40平方重新包扎。

- 燃油增压站5#、6#油泵泵前共计2个滤器太小，改为φ100滤器（高度35厘米）。

- 三台发电机进机滤器加装压差传感器3个。

- 4#油日用柜顶部加一路溢流管到2#沉淀柜。

- 报价模板

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 净总价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 改造初期技术交流、咨询及调研 |  |  |  |  |  |
|  | 现场核查 | 20 | 人工 |  |  |  |
|  | 交通费 | 10 | 人次 |  |  |  |
|  | 技术咨询 | 1 | 项 |  |  |  |
| B | 设计服务项目 |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业设计 | 40 | 人工 |  |  |  |
|  | 管系专业设计 | 70 | 人工 |  |  |  |
|  | 电气专业设计 | 20 | 人工 |  |  |  |
| C | 图纸提交CCS审核并通过审核 |  |  |  |  |  |
|  | 图纸送审费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 图纸排版、打印、复印费 | 1 | 项 |  |  |  |
| D | 改造项目设备材料购置、加工费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 材料运输 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 燃油泵*2 |  |  |  |  |  |
|  | 温控加热器 |  |  |  |  |  |
|  | 燃油双联滤器 |  |  |  |  |  |
|  | 数显温控器 |  |  |  |  |  |
|  | 管子 |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘材料 |  |  |  |  |  |
|  | 保温材料 |  |  |  |  |  |
|  | 钢板 |  |  |  |  |  |
|  | 焊材 |  |  |  |  |  |
| E | 燃油舱改造工程施工费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 燃油舱管路拆除 | 60 | 人工 |  |  |  |
|  | 燃油舱管路安装施工（铆、焊、打磨、油漆） | 160 | 人工 |  |  |  |
|  | 管路完工油压试验 | 40 | 人工 |  |  |  |
|  | 油舱及管路油污清除 | 80 | 人工 |  |  |  |
|  | 改造完工系统调试 | 50 | 人工 |  |  |  |
| F | 液压油柜改造工程施工费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 油柜及管路拆除 | 40 | 人工 |  |  |  |
|  | 油柜制作 | 70 | 人工 |  |  |  |
|  | 油柜安装施工（铆、焊、打磨、油漆） | 75 | 人工 |  |  |  |
|  | 完工油压试验 | 20 | 人工 |  |  |  |
|  | 油污清除 | 30 | 人工 |  |  |  |
|  | 完工系统调试 | 30 | 人工 |  |  |  |
| G | 施工材料、设备损耗费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 水电费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 氧气、乙炔 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 高压风 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 施工设备损耗 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 起重吊装费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 项目费用总计 |  |  |  |  |  |