
低压驱动电机外委维修项目技术规格书
一、项目内容及范围： 
神华黄骅港务公司低压驱动电机的专业维修。
二、服务期：
自2018年8月至2019年8月。服务期内招标方损坏的低压电机由承揽方进行维修。招标方在用的电机保有量参见附件1。
三、技术要求：
1、承包方负责损坏电机维修和更换：包括绕组、轴承的更换；风机罩的维修及更换；以及电机的清理、外观的重新涂装。
（1）轴承采用SKF品牌轴承。
（2）5.5KW的电机维修必须对风机罩进行更换，选用材质为普通碳素钢的子母复合风罩（尺寸图详见附件3），其余电机根据实际损坏情况而定。
（3）5.5KW电机制动器更换需选用原装进口制动器。
2、电机的维修应遵循现行的国家标准、行业标准，满足《旋转电机基本技术要求》GB755-87及《变频调速专用三相异步电动机技术条件》JB/T7118-2004的相关要求。
3、承包方对维修后的电机进行测试试验，并提供相关试验报告及质量证明报告等相关文件。
4、承包方应在接到招标方通知后，24小时内赶到现场，将损坏电机运至维修场地，并于30日内完成维修工作后运回招标方现场。
5、承包方有义务提供现场电机安装技术指导。
四、报价及结算方式
1、报价采用单台单次包干的形式进行报价，其它专业维修、润滑油脂、运输等费用均包含在维修服务报价中，发包方不再另行支付。
[bookmark: _GoBack]2、本合同为固定单价合同，最终工程结算以实际发生工程量进行结算，即：工程结算价 = ∑实际发生项目数量×该项投标单价。承包方需提前提供增值税专用发票。每半年结算一次。
五、项目验收及质保：
1、发包方按国家相关标准进行验收，验收时承包方需提供相关电机质量及性能检测报告。
 2、维修后电机质保期为12个月，质保期范围内若电机不能满足现场运行条件，承包方须重新对电机进行返厂维修，直至电机满足运行条件为止。
六、分项报价表参见附件1





附件1：
电机维修分项报价表
	序号
	功率范围
	预计维修量（台）
	分项名称
	单位
	分项单价控制价（元）
	分项单价合计控制价（元）
	投标分项报价单价（元）
	投标报价合计（元）

	1
	5.5KW以下
	30
	绕组
	组
	400
	12000
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	300
	9000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	50
	1500
	
	

	2
	5.5KW
	80
	绕组
	组
	500
	40000
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	400
	32000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	60
	4800
	
	

	
	
	
	风机罩
	个
	500
	40000
	
	

	
	
	20
	制动器
	个
	3200
	64000
	
	

	3
	5.5KW~11KW
	20
	绕组
	组
	600
	12000
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	430
	8600
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	80
	1600
	
	

	4
	11KW
	5
	绕组
	组
	700
	3500
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	550
	2750
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	110
	550
	
	

	5
	11KW~22KW
	5
	绕组
	组
	850
	4250
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	650
	3250
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	130
	650
	
	

	6
	22KW
	5
	绕组
	组
	1700
	8500
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	1200
	6000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	150
	750
	
	

	7
	22KW~45KW
	2
	绕组
	组
	2500
	5000
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	1500
	3000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	200
	400
	
	

	8
	45KW
	3
	绕组
	组
	3900
	11700
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	2500
	7500
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	300
	900
	
	

	9
	45KW~110KW
	2
	绕组
	组
	6900
	13800
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	3000
	6000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	400
	800
	
	

	
10
	110KW
	5
	绕组
	组
	8200
	41000
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	4000
	20000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	600
	3000
	
	

	11
	110KW~200KW
	2
	绕组
	组
	11000
	22000
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	5000
	10000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	800
	1600
	
	

	12
	200KW
	2
	绕组
	组
	16500
	33000
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	6000
	12000
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	900
	1800
	
	

	13
	活化给料机振动电机
	5
	绕组
	组
	3300
	16500
	
	

	
	
	
	轴承
	组
	2500
	12500
	
	

	
	
	
	外观涂装
	次
	200
	1000
	
	

	合计控制价：47.92万元
	投标报价：  万元


备注：
1、活化给料机振动电机由于其特殊的使用要求，一旦损坏，两个轴承必须进行更换，型号为22318E的SKF品牌轴承，造价较高，详细参数参见附件2。
2、要求投标人单项投标报价均不得高于表中本单项控制价，投标价总计 = ∑预计维修量×该项投标单价。















附件2：
活化给料机振动电机参数
      型号：OOSHHH-1111-1108-009
频率：50HZ                            电压：380V
电流：21.5A                           功率：9.5KW
最大转速：1500转/分                  防护等级：IP65
底座：160L                           工作制：连续工作
绝缘等级：F级                        轴承型号：22318E

附件3：5.5KW电机风机罩尺寸图
[image: ]
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
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