CD4/6翻车机通风驱动站更新改造项目技术规格书
[bookmark: _Toc427156241][bookmark: _Toc288310200][bookmark: _Toc427672170]1、概述
神华黄骅港务公司CD4/6翻车机安装有2套底层通风系统，经过多年使用通风驱动站故障频繁，翻车机表层部分通风管道损坏。为保证通风系统安全正常运行，需要对CD4/6翻车机通风驱动站及翻车机表层部分损坏的通风管道进行更换。
[bookmark: _Toc427672171]2、供货范围
本项目供货范围包括神华黄骅港CD4/6翻车机区域2套通风驱动站整体更新（包括风机箱、风机箱基础、风机箱内所有设备及风机配电箱），翻车机表层部分损坏的通风管路更新，驱动站与通风管路之间的联接帆布更新。
本项目供货范围包括本项目全部设备制造、涂装、运输、接卸、安装、调试、试运转、验收，操作人员培训等。承包方对设备的交货、安装及检验满足项目进度的要求，并且使设备安装与现场生产之间避免干扰。所有设备选型均应得到发包方确认，确保通风系统在合同规定的工期内正常投入使用。
[bookmark: _Toc427672172]2.1设备更新改造供货
本次CD4/6翻车机通风驱动站更换项目全部设备及附属设备供货范围和现场工程至少包括以下内容，但不限于此：
CD4/6翻车机通风驱动站更新改造工程量清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	通风风机箱
	3.6m×2.5m×2m
	个
	2
	见技术要求

	2
	风机箱基础
	3.8m×2.7m×0.5m
	个
	2
	混凝土，高度0.2m，下挖0.3m

	3
	百叶进风口、过滤器
	
	套
	2
	　

	4
	离心风机
	风量：50000m3/h
风压：1900Pa
	个
	2
	全压

	5
	风机配电箱
	316不锈钢，板厚1.2mm
	个
	2
	防护等级P65

	6
	不锈钢风道
	304不锈钢，板厚1.0mm
	m
	4
	

	7
	风机箱与风管连接帆布
	
	个
	2
	

	8
	旧物料拆除
	拆除、倒运，运离现场
	项
	1
	　

	9
	新设备安装调试
	风机驱动站安装调试
	项
	1
	


[bookmark: _Toc427672173]2.2技术服务
（1）制造、安装和施工质量检验及记录，图纸及资料。
（2）发包方人员培训。
（3）试运转、性能测试、验收及记录。
[bookmark: _Toc427672174][bookmark: _Toc374427802]2.3 通风系统适用的标准和规范
A.《环境空气质量标准》                （GB3095-2012）；
B.《煤炭工业污染物排放标准》          （GB20426-2006）；
C.《工业企业噪声控制设计规范》        （GBJ 87-85）；
D.《工业企业设计卫生标准》            （GBZ 1-2010）；
E.《声环境质量标准》                  （GB3096-2008）；
F.《工业企业厂界环境噪声排放标准》    （GB12348-2008）；
G.《采暖通风与空气调节设计规范》      （GB50019—2012）；
H.《一般用途离心通风机技术条件》       (JB/T10563—2006)。
[bookmark: _Toc288310203][bookmark: _Toc427672175]3、技术要求
3.1 机械送风系统的组成与布置
为补充翻车机房地下室干式除尘系统的吸风量，并满足作业人员的卫生条件，需设置一套机械送风系统，该送风系统由风机箱、送风管道及附件、管道支架、送风口、相应的配电控制箱及电线电缆等组成。
本项目更新两套风机箱全套设备及与风管相连的连接帆布和配套就地配电箱。
风机箱内安装百叶进风口、过滤器、离心风机，由地上采风，向地下室送入新鲜空气。
风机箱应该充分考虑维修保养的空间，尺寸不小于3.6米*2.5米*2米。
3.2 风机送风量设计参数
风机基本技术参数： 风量：50000m3/h，风压（全压）：1900Pa，功率：37KW，数量：2台 。
使用环境条件：电源：三相380V/50Hz，环境温度：-18-42℃。
3.3 设备及附件的技术要求
送风风机箱为整体设备，由下列部件组成：风机箱、离心通风机、配电箱。具体技术要求如下：
3.3.1 风机箱技术要求
1　 风机箱须为双层金属板结构，内层采用厚度不小于0.8毫米的镀锌钢板，外层采用厚度不小于1.0毫米的不锈钢板，中间夹以保温材料拼合安装在坚固的五角柱组合而成的框架上，形成坚固、耐用及气密的风机箱。而面板及框架表面须经防锈处理。
2　 风机箱应能承受3000Pa的负压。在2000Pa的压力下空调箱不应漏风且变形量不超过1/200。
3　 风机箱外壳钢板应为可拆除设计，以方便风机和电机的检修。钢板应组装在框架内，接缝处应以防水气密封条密封。
4　 风机箱紧固螺旋等须采用镀锌钢螺栓、螺母、螺丝及垫圈。
5　 在风机箱壳上设一适合清理及维修用的检修门。检修门的大小应保证叶轮清洗检修的足够空间。需在适当位置设置检视口，便于观察风机、电机运行情况。
6　 风机箱箱体中间保温层须采用不小于50毫米厚的保温材料作为机组外壳间壁及结构支撑构件的保温。
7　 风机箱送风口设法兰，以便连接送风风道。新做送风风道采用1.0mm厚304不锈钢风道。风道为异形风道，风道连接原风道截面尺寸为1600*800，连接风机箱截面尺寸根据风机箱送风口自行确定。新风道总长度约为4000mm。新风道连接原风道采用硬连接，连接风机箱采用柔性软连接。
8　 风机箱需设置混凝土基础。混凝土基础高度不小于200mm。风机箱稳固后混凝土基础四边要突出风机箱不小于100mm。原有混凝土基础3*2米，新基础在原基础上扩建，扩建基础需下挖深度不低于200mm，跟原基础连接需有可行方案，以确保新扩建基础为一体并受力均匀。混凝土标号不低于C30。原混凝土基础因年久失修，新基础施工时需修复老基础，最终风机箱基础外观为全新一体基础。
9　 风机箱水平进出风形式。合适位置设置百叶式进风口，由百叶和防虫网两层组成。进风口要防雨、防虫，进风口室外侧噪声要低于80dB（A）。
3.3.2 离心通风机技术要求
1　 风机需采用专用离心风机，匹配优质电机和轴承，要求能够满足24小时连续使用。通风机要有足够的风压和风量，以满足送风系统的需要。
2　 要求通风机效率高，噪声低，运转平稳，检修方便，经久耐用。
3　 风机的转动件均须作静力及动力平衡校正。风机轴应经过热处理达到硬度HB370等级；表面应进行防腐处理，并连同叶轮一起进行动静平衡测试并附校正报告。
4　 风机轴承应是永久密封，并可润滑型的。
5　 风机驱动形式为直联驱动。
6　 对所有的皮带、皮带轮、链条、齿轮、连轴器、突出的固定螺丝、键及其它的 转动零件提供适当的防护罩，使得人员可以安全的靠近设备。
7　 通风机的机轴必须保持水平。风机电机为皮带连接，两机机轴的中心线间距和皮带的规格应符合设计要求。两轴中心线应平行，而皮带轮中心线应重合为一直线。皮带轮轮宽中心平面位移的允许偏差不应大于1㎜。电机皮带应可以调节以便进行现场的系统平衡，三角皮带传动式应有铸铁或铸钢制槽轮，经动力及静力平衡校正，以键固定。 皮带传动力至少为马达铭牌额定马力的1.5 倍。
8　 风机须配置在正常的周边温度 40℃以下，具平均寿命不少于200,000小时的轴承。
9　 风机须设有吊眼以便安装。
10　 电动机使用鼠笼式感应电机。电动机转速不可超过1500转／分钟。
11　 电机应与风机负载紧密配合，IP55，绝缘等级F。
12　 风机应配备安装架和防震弹簧。
13　 风机外壳的出风侧应带有法兰以连接软接头和风管。
14　 风机设减振台座，配套电机与风机之间的传动装置设安全罩。
3.3.3 配电箱技术要求
更换风机就地配电箱，包括配电箱内全部电气元件。配电箱采用316不锈钢材质，板厚1.2mm，防护等级IP65，内外不锈钢双层箱体。具备干接点远程联动、远程控制接口。配电箱内除上下口对外电缆/电线外的所有电气元件及配线全部更新，电气元件采用施耐德品牌。配电箱接线必须可靠，严格按照原有接线图接线。
[bookmark: _Toc427672176]4、工期要求
本项目总工期自合同签订之日开始至设备安装完毕试运转为止共2个月。现场实施改造（包括拆除、安装和调试）不得与CD456翻车机的正常生产作业相干涉。合同签订20天内由承包方上报施工方案，经发包方审查通过后实施。承包方施工期间应严格遵守发包方的各项安全管理规定。
[bookmark: _Toc427672177]5、验收
在设备安装完毕后，承包方应对设备进行调试并联动试运转，试运转期间应对通风系统通风量、风管振动、风管严密性等进行性能测试并应由发包方现场证明记录，承包方建议的其它试验也可以进行。
全部试运转试验完成后进行半个月的试运行，试运行效果达到技术要求后，发包方根据设备的实际运行情况和承包方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于承包方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，发包方有权不予验收，直到达到要求。
工程质保期自正式验收合格之日起一年，质保期间承包范围内的所有设备故障承包单位均应免费处理，免费维修或更换。
[bookmark: _Toc427672178][bookmark: _Toc365615451]6、应提交的技术资料
承包方应随产品提供4套竣工资料。资料形式为书面式和电子式两种，书面形式3套，电子U盘1套。竣工资料至少包括：
设备随机资料出厂合格证、使用维护说明书、电气控制原理图接线图。
提供完整的备品备件明细，备件应精确到每个独立的部件，明细中应包含备件的名称、规格型号，厂家、数量等信息，此部分信息必须与现场实际情况一致。
[bookmark: _Toc427672179]7、其它注意事项
[bookmark: _GoBack]本工程为在黄骅港现有设备的基础上进行设备更新改造。所涉及到的原系统各参数参照原系统资料及黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由承包方自行对现场进行测量取得。承包方应对所有技术资料数据进行认真核实并确认，由于资料不详或偏差而产生的相关问题由承包方负责。
