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[bookmark: _Toc473][bookmark: _Toc30347][bookmark: _Toc15318][bookmark: _Toc489085351][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc2345][bookmark: _Toc10642][bookmark: _Toc11611][bookmark: _Toc13962]总则
[bookmark: _Toc489085352][bookmark: _Toc3832][bookmark: _Toc2578][bookmark: _Toc6473]适用范围
本技术规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司消防联网工程项目，是该项目招标文件的组成部分，其内容是神华黄骅港务公司消防联网工程项目建设的具体技术要求和主要技术参数的有关条款。投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限公司（以下简称“招标方”）联系。
[bookmark: _Toc1155][bookmark: _Toc489085353][bookmark: _Toc4624][bookmark: _Toc10072]技术要求说明
本技术规格书是基于本项目提出的最低限度技术要求，并非该项目的所有细节。项目规格书中标明的所采用的标准和规范只是为了说明本项目建设应该达到的基本要求，并非限定性的。如本规格书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
[bookmark: _Toc489085354][bookmark: _Toc26405][bookmark: _Toc9416][bookmark: _Toc26846]招标方修订说明
在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。
[bookmark: _Toc10380][bookmark: _Toc489085355][bookmark: _Toc29593][bookmark: _Toc9502]投标方意义反馈
如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。
[bookmark: _Toc4316][bookmark: _Toc3412][bookmark: _Toc12342][bookmark: _Toc489085356]规格书说明
本规格书经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

[bookmark: _Toc24138][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc17238]项目建设的背景和必要性
[bookmark: _Toc11023][bookmark: _Toc6733][bookmark: _Toc22264][bookmark: _Toc6186][bookmark: _Toc18420][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc12689][bookmark: _Toc20119][bookmark: _Toc31046]项目的背景和依据
随着国民经济的高速发展，城市建设日新月异，城市人口密度、建筑密度不断增大，建筑高度不断增加，给消防工作带来更高的难度和要求。准确、方便、直观、快捷地了解着火地点、消防水源等地理信息已经成为消防指挥调度的重要技术支撑和决策依据。
消防部门担负着保护生命和财产安全的重任，无论是灭火救援的快速反应，需要火警的定位、路径选择、相应火警点的水源、建筑物查向等等，还是日常的防火管理，都需要了解人员密集场所的消防通道、危险物品存放等。因此，建设一个消防集中监控平台是适应当代消防信息化发展的必然趋势。
黄骅港非常重视消防安全的管理工作，港区面积很大，达到15平方公里，消防点位非常分散，希望通过新技术手段的实施，建设一套先进合理的火灾自动报警系统集中监控平台，可对港区内火灾报警信息与消防设备的运行状态信息实现远程集中监控管理，能够对港区现有的消防设施进行更为有效地监控、提高监控管理效率，降低潜在安全隐患，提升事故响应能力。
[bookmark: _Toc11568][bookmark: _Toc22324][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc1364][bookmark: _Toc32524][bookmark: _Toc8404][bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc6999]现状及主要问题
[bookmark: OLE_LINK2]目前黄骅港有51余套消防告警系统，由于地理位置分散，没能集中监控，因此港区的消防监控室是按照每套消防告警系统的分布而分别设置，也有51个。后勤保障中心直接管辖6个监控室，其他监控室由消防主机的管辖单位自行管辖。
  
[bookmark: _Toc29118][bookmark: _Toc26161][bookmark: _Toc3667][bookmark: _Toc24039][bookmark: _Toc18758][bookmark: _Toc9552][bookmark: _Toc29701][bookmark: _Toc1918]项目建设目标与内容
[bookmark: _Toc5963][bookmark: _Toc9610][bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc18997][bookmark: OLE_LINK6]建设目标
将黄骅港全港区不同类型且独立分散的消防报警系统实现集中联网，形成一个高度集中式的监控管理平台；在统一的港区分布地图中进行集中管理及日常安全巡检，消除一个个“消防孤岛”，实现不同消防报警系统的信息互联互通，保证了消防报警系统信息传递的实时性、准确性；在发生警情时能有效快速实现与视频系统、门禁系统的自动联动，提高港区整体消防安全防护水平，最大限度降低安全风险。
通过网络传输系统接入消防物联网前端采集设备上传的火灾自动报警系统、消防联动控制系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、疏散指示系统、防火门监控系统等建筑消防系统相关信息。各消防系统即可以保持独立运行不受影响，又能够打破现有的“烟囱式”架构，达到对各类消防系统信息采集、整理和融合的目的。
填补现有消防系统（设施）综合监控中存在的空白，消除管理的“盲区”，实现消防安全管理工作“人防”、“技防”、“物防”于一体的应用目标。平台通过各系统的整合，事件发生时，通过客户端即可快速进行处理，实现消防工作及时、快速、有效的指挥与管理。
[bookmark: _Toc6276][bookmark: _Toc14457][bookmark: _Toc24222][bookmark: _Toc26823]
[bookmark: _Toc9784][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc1387][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc13134][bookmark: _Toc20619][bookmark: _Toc23692][bookmark: _Toc5244]建设内容
[bookmark: _Toc5568][bookmark: _Toc25230][bookmark: _Toc16795]业务架构
通过搭建黄骅港的消防专网，将港区原有的独立、分散的51套消防系统实现联网集中监控，实时获取设备状态信息及报警信息。在发生警情时，能快速自动联动有关系统，形成一个集中统一的监控平台。
整个港区设置一个主控中心（消防队）、两个分控中心（综合楼、生活区），系统集中部署在主控中心，51套消防系统的监控数据通过消防专网采集汇总到主控中心，主控中心、分控中心用户通过消防专网访问部署在主控中心的监控平台，完成日常的消防安全监控管理。

[bookmark: _Toc11663][bookmark: _Toc18966][bookmark: _Toc12613]总体技术架构
系统软件采用模块化设计，可扩展性强。对新型安保消防设备的接入，通过开发新型安保消防设备驱动层软件模块和应用层软件模块，并加载到系统中即可实现其接入。
对于已接入的安保消防设备扩容接入，除增加相应前端采集设备外，软件不需要做任何调整和修改，仅仅通过软件配置即可实现扩容接入。
系统整体技术架构分为设备层、传输层、数据接入层、资源层、支撑层、应用层及展现层。
其中设备层包括现场的消防探测器、视频摄像机、门禁控制器等。
传输层实现数据的采集传输，包括串口、RS485、TCP\IP等方式的传输。
数据接入层负责消防系统等专业子系统的数据接入。
资源层对将采集到数据进行存储，并对应用支持层提供数据服务。
支撑层，为系统业务应用提供支撑框架，包括地图服务、数据推送服务、统一身份认证等。
应用层，提供消防报警监控的业务应用，包括实时监控、报警联动、巡检管理、视频监控、门禁监控、报警分析、值班管理、公告管理等功能。
展现层，提供PC终端工作站、大屏的展示方式。
[bookmark: _Toc22277][bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc23751]总体物理部署架构
整个港区设置一个主控中心（消防队）、两个分控中心（综合楼、生活区），其中主控中心负责集中监控，部署有数据库及应用服务器、大屏、工作台及监控终端，其中服务器采用黄骅港提供的虚拟机；分控中心作为后勤保障中心日常安全管理和紧急情况下备用，各配置一台监控终端。主控中心、两个分控中心的监控终端通过消防专网访问应用服务器上监控系统，完成日常的消防监控工作。
[bookmark: _Toc3071][bookmark: _Toc15254][bookmark: _Toc19343][bookmark: _Toc4990][bookmark: _Toc30171][bookmark: _Toc21084][bookmark: _Toc23973]项目工作内容
[bookmark: _Toc16144][bookmark: _Toc3151]部署消防集中监控平台
建立一套集中监控的消防监控平台，将黄骅港51套分散、独立的消防系统进行组网后实现集中监控管理，满足一个主控中心、两个分控中心的日常监控需求。平台实时采集消防报警系统的报警信息及设备状态信息，发生报警时在地图上自动定位报警位置，以图像、语音、文字信息等方式显示报警信息，给出出警最佳路线、火灾现场消防设备分布情况；同时采用自动化手段提供对日常消防设施的巡检管理，保障消防设施的安全可靠运行。
平台的主要功能包括：
（1） [bookmark: _GoBack]报警联动
系统一旦监测到火灾报警系统温感探测异常、烟感探测异常、可燃气体探测异常等情况发生时，立即在港区地图中自动定位并高亮显示报警点，以文字、语音、图形、视频等方式及时报告警情，监控界面能及时、准确、全方位的反映报警的情况，包括报警级别、报警位置、报警现场视频，现场值班人员电话及应急处理的流程指引等信息。
· 平台可以通过列表报警和地图场景显示两种形式来实现报警的集中显示、定位和统一处理功能；可根据报警类型灵活的自主定义报警事件级别；
· 值班人员通过监控界面提供的各种信息，可以及时了解报警现场的情况，从而快速准确的进行处理。当发生误报警情况后，现场处理人员填报误报信息并上传值班人员消除报警。
· 平台能根据警情提供出警最佳路线、火灾现场消防设备分布情况，并可以自动联动电子门禁系统（选配功能）；
· 实现报警信息推送。在收到各系统报警信号时，第一时间显示报警区域空间信息，经值班监控人员确认后，启动相应的消防/安防措施，并通过微信或电话方式将报警信息推送给相关主管领导和责任人，保证报警处理的及时性；
（2） 巡检管理
提供手持终端扫描自动识别进行巡检的方式，加强对消防主机设备的巡检管理。巡检管理主要功能包括：
· 巡检任务配置：后勤管理人员在消防监控平台布置巡检任务，包括巡检任务的路线、设备、巡检周期、巡检人员安排等，并推送到巡检手持机。
· 巡检任务执行：巡检人员通过用户名和密码登录巡检手持终端，接收下载巡检任务。通过手机移动端，用户可以查看点巡检标准、点巡检任务，并进行点巡检任务的执行，将点巡检结果录入移动App，发现缺陷故障时进行记录提交并在后续触发相应处理流程。支持手机拍照作为附件上传，支持离线点巡检，数据暂存在移动端本地，待有网络时上传数据。
· 巡检提示：对每个需要巡视设备的巡检路线以及巡视点都进行详细的标注，巡检人员可以根据提示以最短的巡检路线完成巡检工作。巡检点状态可分为以下几种：当巡检点显示为黄色时，表明该巡检点未被巡检;当巡检点显示为绿色时，表明该巡检点已经巡检，并且该巡检点上所对应的设备工作状态 都正常；当巡检点显示为红色时，表明该巡检点已经巡检，但是该巡检点所对应的设备工作状态有。
· 巡检结果查询：后勤管理人员可以随时了解当天的设备应巡检的信息和实际的巡检实时状态，包括当天有几个巡检任务，巡检任务的执行情况或者现场拍照图像。后勤管理人员点击某个设备能查看到该设备所有的相关巡检记录及设备运行情况，也可以查看具体巡检人员的任务执行情况。
· 巡检情况统计：后勤管理人员可以统计指定时间段内各巡检任务的执行状况、设备巡检的运行状况以及巡检人员的任务完成状况。
· 巡检报警提醒：如果巡检人员没有按照计划要求执行巡检，系统能自动报警，把报警信息发送给相应领导人。
（3） 报警管理
 平台要支持灵活的报警联动配置及分级报警信息推送。
· 报警联动配置：支持通过平台定制各子系统之间联动的相关性，当联动逻辑需要改变时，系统提供方便的联动逻辑定制工具，快速修改联动逻辑；可以查看在何时执行了哪个联动场景；当触发某一个联动场景时，平台会执行该联动场景下的所有联动策略；
· 报警分级配置：根据不同报警策略定义不同的报警级别，并设置报警级别触发的微信或电话通知人员。
（4） 报警分析
· 可按报警类别统计历史报警发生情况，对比分析火灾报警、门禁报警、周界报警、智能分析报警等在某段时间内的实报次数、误报次数及误报率；
· 提供各种报警的明细、统计报表，并能输出柱状图、饼图等直观的图形，方便用户分析报警情况。
（5） 值班管理
提供填写和查询值班日志、值班电话的功能。
（6） 公告管理
管理公告信息，用户在监控界面可以查询预先填写的公告，使用户能及时知道系统或者消防主机等相关信息。
（7） 信息查询
· 能查询历史报警信息，了解报警发生及处理情况，包括报警时间、报警点、报警类型、报警级别、报警原因、处理时间、处理人、核实情况、处理说明等；
· 能查询系统的操作日志信息、值班日志信息等各种信息。系统的所有报表都能输出到Excel，方便用户保存和作进一步处理。
（8） 用户及权限管理
具有完善的用户管理功能，能够设置不同权限的用户组，可对不同的组设置不同的管理权限，组内的用户自动继承组的权限，未经过授权的用户将不能使用平台，对无权限查看和管理的相关内容能够进行自动隐藏。
（9） 工程配置
平台要提供用户配置功能，当增加同类型的报警点位后，用户能通过界面操作实现新设备的标绘。
· 区域配置：区域是系统对火灾点位、视频点位、门禁点位进行统一管理的基础，对港区进行整体区域划分，便于监控设备的统一管理，也便于厂内人员分布的跟踪。
· 设备管理：按区域划分，对火灾报警点、消防设施、视频设备、门禁设备等行统一管理。在地图场景中可添加设备信息，标绘设备位置,通过相应的匹配操作，实现远程监控及报警联动响应。
（10） 数据维护
提供对数据进行备份恢复的功能。

[bookmark: _Toc23430][bookmark: _Toc8673]搭建消防监控专网
黄骅港目前51套消防系统是分散、独立部署的，各系统间无法实现信息共享。为保证消防系统安全、可靠、稳定运行，需要建立与生产控制网、企业内网、视频系统网、门禁系统网相对独立的消防专网。
依据降本提效、资源最大化共享原则，需要根据现场实际情况，进行网络结构综合优化，采取就近接入汇聚点的方式，将51套消防系统组成一个可联通的网络，数据最终能汇聚到主控中心实现集中监控，满足一个主控中心、两个分控中心的日常监控需求。同时在发生警情时，消防监控系统能迅速与视频系统、门禁系统进行联动响应。

[bookmark: _Toc2774][bookmark: _Toc27187]建设消防集控大厅
黄骅港新建消防站，主控中心在消防站。在消防站建设显示系统（设备利旧），满足值班人员的日常消防监控需，配置满足4个工位的操作台。在大厅集中办理动火票，有火警第一时间拉警报后消防人员能立即出警。

[bookmark: _Toc10155][bookmark: _Toc20925][bookmark: _Toc10693][bookmark: _Toc6719][bookmark: _Toc3509][bookmark: _Toc18479][bookmark: _Toc12506][bookmark: _Toc4152]技术要求
[bookmark: _Toc17227][bookmark: _Toc15827][bookmark: _Toc5905][bookmark: _Toc22496][bookmark: _Toc17279][bookmark: _Toc13368][bookmark: _Toc1270][bookmark: _Toc24066]消防联网集中监控平台整体设计
[bookmark: _Toc13638][bookmark: _Toc22912][bookmark: _Toc9754][bookmark: _Toc17745]监控平台管理软件功能
[bookmark: _Toc1312][bookmark: _Toc19328]报警监控
1.	报警实时监控
本模块功能主要是实现对接收到的报警详细信息进行实时显示，显示当前用户所管辖区域24小时内未处理报警信息列表，报警信息数据库每3秒同步更新一次。当收到报警信息后，服务器会及时把报警的详细信息通知相关值勤人员及上级主管，使其在第一时间内了解火灾发生的实际情况，而后根据用户提供的火警反馈信息进行相关处理并在系统中进行同步记录等。
 
2.	报警信息列表
该模块的功能主要是针对火警信息的管理和历史数据的查找与维护。具备对报警信息列表的管理、查看及修改
 
3.	报警成灾汇总
该模块的功能主要是实现火灾管理，即实现将全部火灾上报的报警信息关联在一起进行统计分析，同时还具备对火灾其它信息（如伤亡人数、经济损失等数据）进行记录与统计，分析出详细的火灾发生情况，为相关政策的制订提供参考依据。
4.	报警图表统计
火灾报警记录将提供以下图表形式，并每5分钟更新一次
	柱状图：提供当前月每天的报警统计
	饼状图1：提供当前月报警类型的统计
	饼状图2：提供当前月火警处理信息，分误报、测试、火警、设备报警、未处理五种； 
 
[bookmark: _Toc7992][bookmark: _Toc32434]建筑信息
1.	单位信息
本模块设有对所有联网单位的详细信息进行记录的功能，便于消防监督部门对入网单位进行背景信息调查；界面每10秒切换至下一个联网单位，便于参观领导、管理人员了解现有联网单位的基本信息及监控状态。 
 
2.	电子沙盘
本模块设有显示所有管辖区域内的建筑位置，并用不同颜色图标显示联网单位的监测状态。电子沙盘上的图标每10秒钟与数据库同步更新一次，当收到报警时，地图自动定位到对应的建筑，弹出建筑基本信息框。
 
[bookmark: _Toc17200][bookmark: _Toc23331]现场设备信息
1．	建筑平面图
便于管理员依据火警发生的地理图像，迅速判断火灾发生的准确地点，并将现场情况及时反映给入网单位上级主管部门或火警119，节省救援时间，降低人员及财产的危险系数。
 2．	现场消防部件
便于管理员依据报警设备的安装位置，迅速判断火灾发生的准确地点，并将现场情况及时反映给入网单位上级主管部门或火警119，节省救援时间，降低人员及财产的危险系数。
注：消防部件以感烟探测器、感温探测器及手动报警按钮为主。
3．	故障信息管理
便于管理员依据故障设备的安装位置，迅速判断事故发生的准确地点或通过重点信息进行模糊查询，将现场情况及时反映给入网单位上级主管部门进行故障排除。故障信息是通过传输设备定时将巡检数据向服务器上传至服务器并每5分钟更新一次数据，定期以柱状图的形式显示数量统计分析。
  
[bookmark: _Toc16200][bookmark: _Toc13430]传输设备信息
每个传输设备都有一个独立的编号，在进行报警信息、故障信息的发送时会同时发送本编号信息，便于迅速查询信息来源，同时对传输设备进行监控和管理。
[bookmark: _Toc1304][bookmark: _Toc23378]在岗查询
1.	考勤功能
该模块主要实现对值班人员的考勤管理，值班人员可以通过传输设备的考勤系统向控制中心发送上下岗信息，并生成考勤报表，供入网单位管理人员参考。
 2.	巡检功能
针对后续对火警处理效果进行查询，特设有模块巡检功能，能够选择巡检单位并设定相应时间，当火警发生后巡检系统能够巡检出特定时间工作人员的在岗工作情况。
[bookmark: _Toc28445][bookmark: _Toc4584]报表统计
本功能可以根据使用者的需要查看不同的报表信息，并通过导出成Excel表格或邮件短信模式发与相关责任人，方便管理人员对报表进行再处理和引用。
[bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc23422]设施维护管理功能
本功能涉及对消防设施的巡查信息、检测信息、维修信息、保养信息进行在线添加、修改及查询，定期进行分类统计、生成汇总报表并上报到平台及相关消防主管单位。
[bookmark: _Toc3888][bookmark: _Toc23311]远程操作
本功能适用于非监控中心的领导在其办公区，通过远程终端设备实现对重要信息的接收和查询工作，主要抱括火警信息查询、火警信息处理、通信状态受理和历史记录受理。各功能与之前所描述的性能完全相同。
[bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc31295]系统管理
针对用户属性不同，管理权限可划分为用户管理、角色管理和区域管理：
1、用户管理
可以创建并管理系统中所有用户，并设置用户权限，例如：只能看一个入网单位信息、可以看某个区所有入网单位信息、只能浏览报警信息、可以处理报警信息等，通过对用户权限进行组合，可以完全满足消防监管部门、入网单位等各种角色的使用需要。
 2、角色管理
可以创建并管理系统中所有角色，为角色分配相应的系统资源，从而实现不同角色有不同的权限。
3.	区域管理
可以创建并管理系统中所有区域，具备很强的灵活性。例如：区域可以根据现实情况的需要创建为园区、厂房、建筑等，从而更加灵活的进行控制。
[bookmark: _Toc8353][bookmark: _Toc1901]中心基础设施系统
中心基础设施系统可根据项目实际情况进行建设，主要包括：
（1）系统运行服务器
（2）系统管理工作站
（3）网络平台设备（详见后续章节）
（4）其他辅助设备
[bookmark: _Toc12285][bookmark: _Toc31351][bookmark: _Toc27744]消防数据采集
给现场每套消防主机配置一套采集传输设备，采集板卡通过串口或RS485总线与消防主机连接，通过串口将数据传送给传输设备，传输设备通过网口接入就近的消防网络汇聚点，通过消防专网将数据上传到主控中心。消防汇总通信服务器将汇总的51套消防主机的报警、故障及动作信息实时传送给实时通信服务器，实时通信服务器同时还与视频服务器、门禁服务器进行实时通信，获取视频及门禁的报警信息，报警、故障及动作信息实时入库并在监控工作站及时给出醒目提醒。
[bookmark: _Toc21858][bookmark: _Toc1810][bookmark: _Toc31156]报警监控处理流程
[bookmark: OLE_LINK8]系统实时监控现场火灾控制器、门禁控制器、电子围栏、视频系统的工作状态，一旦有警情发生，消息服务器快速将报警信息推送给监控中心的消防监控平台，消防监控平台快速在港区平面分布图上定位出报警点并高亮显示，同时自动打开关联的视频画面。
值班人员监控到报警情况后，需要对警情进行核实，并派人到实地确认当前告警的真实情况，是误报、探头故障、主机故障，还是真实火警。如果当地消防值守人员没有在单位时间内进行处理，系统会向上一级管理员发送告警信息，直到有人去处理，并将现场拍摄的照片上传到消防平台备案，在系统中形成记录，从而形成一个闭环管理。对于有效的报警信息，要根据不同的报警级别，分别将报警情况通过微信或电话方式通知到相关负责人。

[bookmark: _Toc21498][bookmark: _Toc12533][bookmark: _Toc2257][bookmark: _Toc31194]消防监控网络设计方案
[bookmark: _Toc31221][bookmark: _Toc5311][bookmark: _Toc17622][bookmark: _Toc32612][bookmark: _Toc500098419]整体网络架构
因消防系统特殊性，对系统安全性较高，因此各个监控点数据上传时对网络可靠性要求很高，因此尽量减少数据上传的网络节点是保证传输安全的有效方法：
1、对于距离较远的不便于重新敷设光缆的采集点如生活区采用汇聚交换机接入；
2、对于汇聚点距离管控楼较近的，可以采用增加光缆的方式，采集点经汇聚点跳接至管控楼；
3、对于距离管控楼较近的采集点采用直接接入管控楼的方式。
消防网络整体架构图
[bookmark: _Toc22369][bookmark: _Toc2215][bookmark: _Toc9406]网络节点统计
在要集中监控的51套消防主机旁，布设网络接入口，满足消防监控平台能通过局域网采集到这51套消防主机的报警信息，并将信息传送到主控中心。51套消防主机的网络接入口要就近接入对应的网络汇聚点。
根据表格统计需要汇聚交换机7台，中心交换机1台。
[bookmark: _Toc2054][bookmark: _Toc2007][bookmark: _Toc8385][bookmark: _Toc500098421]网络互通方式
消防网络根据其安全性考虑，需要单独成网，并具有私有IP地址段。
因视频系统与门禁系统均分别存在于不同网络之中，并且也具备各自的地址段，而新建消防监控系统又需要与这两个网络进行通讯。
根据上述情况，考虑在三个不同的网络之间利用地址转换设备进行地址映射NAT，既能保证正常业务的通信，又隔离了三个网络之间的其他网络通信，保证网络安全。 
在业务上消防专网需要与办公网、视频网和门禁网互同，由于办公网有接入互联网，来之公网的攻击和病毒会通过网络互联传播到消防网。为了保障网络安全在消防网与办公网、视频网和门禁网互联之间部署一台防火墙，在防火墙上部署安全策略，开放必要地址和端口，保障消防网的高安全性。
消防专网的服务器，在防火墙上做安全隔离，保证业务高度安全。

[bookmark: _Toc9644][bookmark: _Toc8500][bookmark: _Toc9699][bookmark: _Toc17814]消防集控大厅设计方案
调度指挥大屏及配套设备：在办公大楼通过显示系统，实时展示在线监测系统以及相对应的视频等信息。
为值班人员配置4工位操作台，操作台上放置常用系统显示设备。操作台下布置系统终端电脑，操作台距离电视墙4.8米
[image: ]

[bookmark: OLE_LINK11]
[bookmark: _Toc11383][bookmark: _Toc27435][bookmark: _Toc276][bookmark: _Toc21182]预期达到的技术指标
项目采用先进、成熟的技术，保证系统的安全、可靠、稳定运行，具有高可用性和高响应速度，并易于维护，开发部署灵活，预期技术指标如下：
1、系统访问量
· 最大在线用户数：100；
· 最大并发用户数：10。
2、数据响应时间
· 查询类操作响应时间
· 复杂事务查询的平均响应时间<=2分钟；
· 简单事务查询的平均响应时间<=5秒。
· 非查询类操作响应时间
· 非查询类应用界面（增加、删除、修改类操作）平均响应时间<=3秒；
· 复杂业务逻辑应用界面的平均响应时间<=15秒。


[bookmark: _Toc17747][bookmark: _Toc500098435][bookmark: _Toc14258][bookmark: _Toc19330][bookmark: _Toc8317]软硬件技术规格
[bookmark: _Toc28145]消防远程监控管理系统
	[bookmark: _Hlk517857854]序号
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7]参数规格
	数量
	单位

	
	
	

	1
	消防远程监控管理软件
	通信服务子系统；
数据库子系统；
信息\统计查询子系统；
维护管理子系统；
自动校时子系统；
火灾报警监控管理；
值班室视频系统管理；
报警及运行状态信息短信发送系统；
消防设备管理子系统；
公告管理子系统；
	1
	 套 


[bookmark: _Toc22565]监控中心专用硬件设备

	序号
	项目名称
	参数规格
	数量
	单位

	1
	雷击浪涌保护器
	复合型B+C级
额定电压	320V	385V
最大持续工作电压	410V	505V
最大放电浪涌电流	50 kA
标称放电电流 7KA
	1
	台

	2
	[bookmark: OLE_LINK19]GPS全网校时
服务器
	GPS 北斗双模卫星，可提供最多4路NTP/SNTP网络校时接口；
串口TOD授时，每秒发送一次时、分、秒、年、月、日时间信息；
输出定时同步脉冲信号（1PPS），TTL接口输出；
前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态；
支持windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统时间同步
	1
	台

	3
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]短信发送服务器（含软硬件）
	服务器：1U机架式，E5-2600V4，内存8G，ssd240G*2  RAID1，双电源
短信网关： tcpip通信 支持modbus，web管理，预设通知消息，多联系人群发
	1
	台

	4
	报警频闪控制器及频闪灯
	控制器供电电压：12-24V
最大输出电流：72A
频闪灯12V供电（设备含12V供电变压器）；红色，闪亮，带警示音（85分贝），红色警示音均可独立控制；USB接口连接电脑控制报警事件；支持Windows二次开发(可提供VB、VC、Delphi、C#、java等开发包)；HID免驱动4V 
组合式LED
	2
	台




[bookmark: _Toc32244]前端采集传输设备
	序号
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]参数规格
	数量
	单位

	1
	传输设备
	数据传输格式DTMF码，接口232或485，有以太网接口；
运行记录器
手动火警 断线报警 时间显示 键盘液晶屏，多路开关量输入输出
主备电自动切换，备电20小时
	51
	台

	2
	消防主机接口板
	RS-232接口板,ASE-232
光电隔离RS232接口和RS422接口RS232接口的通讯距离<15m；RS422接口的通讯距离<1200m
通讯波特率为：2400bps
	51
	片

	3
	雷击浪涌保护器
	交流220V电源、网络（RJ45）、电话线、视频线（BNC）等防护功能的综合型浪涌保护
	51
	个

	4
	[bookmark: OLE_LINK1]智能协议转换器（关机报警）
	
	51
	个





[bookmark: _Toc5236]综合布线
	[bookmark: _Hlk517858093]序号
	项目名称
	参数规格
	数量
	单位

	1
	电源线
	3x2.5
	1000
	米

	2
	网线
	六类
	300
	米

	3
	线槽/KBG 管
	DN20
	500
	米

	4
	50米光跳线
	单模SC-FC
	45
	对

	5
	3米光跳线
	单模FC-LC
	66
	对

	6
	5米光跳线
	单模FC-LC
	5
	对

	7
	10米光跳线
	单模FC-LC
	5
	对

	8
	15米光跳线
	单模FC-LC
	18
	对

	9
	光电收发器
	百兆，单模，20km
	51
	个

	10
	百兆光交换机
	24个百兆SFP，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo
包转发率：14.1Mpps
交换容量：64Gbps·  
	6
	台

	11
	百兆sfp模块
	单模10km
	51
	块

	12
	中心交换机
	24个千兆 SFP，8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+
支持交流或直流供电，支持RPS冗余电源
交换容量：336Gbps/3.024Tbps
包转发率：108Mpps/126Mpps
带堆叠模块
	2
	台

	13
	千兆sfp模块
	单模10km
	16
	块

	控制室
	
	

	1
	控制台
	4工位 ，带报警接口控制器
	1
	套

	2
	人体工程学转椅
	117*60cm,黑色网格
	6
	个

	3
	声光报警器
	12V供电（设备含12V供电变压器）；红色，闪亮，带警示音（85分贝滴滴音），红色警示音均可独立控制；USB接口连接电脑控制报警事件；支持Windows二次开发(可提供VB、VC、Delphi、C#、java等开发包)；HID免驱动
	3
	个



[bookmark: _Toc22939]控制室设备
	序号
	项目名称
	参数规格
	数量
	单位

	1
	控制台
	4工位 ，带报警接口控制器
	1
	套

	2
	人体工程学转椅
	117*60cm,黑色网格
	6
	个

	3
	声光报警器
	12V供电（设备含12V供电变压器）；红色，闪亮，带警示音（85分贝滴滴音），红色警示音均可独立控制；USB接口连接电脑控制报警事件；支持Windows二次开发(可提供VB、VC、Delphi、C#、java等开发包)；HID免驱动
	1
	个



51

报价清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	消防远程监控管理系统
	
	
	
	

	1
	消防远程监控管理软件
	通信服务子系统；数据库子系统；信息\统计查询子系统；维护管理子系统；自动校时子系统；火灾报警监控管理；视频监控管理；手机APP终端管理；GIS地理信息系统管理；值班室视频系统管理；报警及运行状态信息短信发送系统；门禁集成子系统；巡检管理子系统；消防设备管理子系统；公告管理子系统；
	1
	 套 
	
	

	监控中心专用硬件设备
	
	
	
	

	1
	雷击浪涌保护器
	
	1
	台
	
	

	2
	GPS全网校时服务器
	
	1
	台
	
	

	3
	短信发送服务器（含软硬件）
	
	1
	台
	
	

	4
	报警频闪控制器及频闪灯
	
	2
	台
	
	

	前端采集传输设备
	
	
	
	

	1
	传输设备
	
	51
	台
	
	

	2
	消防主机接口板
	RS-232接口板,ASE-232
	51
	片
	
	

	3
	雷击浪涌保护器
	
	51
	个
	
	

	4
	智能协议转换器（关机报警）
	
	51
	个
	
	

	综合布线
	
	
	
	

	1
	电源线
	3x2.5
	1000
	米
	
	

	2
	网线
	六类
	300
	米
	
	

	3
	线槽/KBG 管
	Dn20
	500
	米
	
	

	4
	50米跳线
	单模SC-FC
	45
	对
	
	

	5
	3米光跳线
	单模FC-LC
	66
	对
	
	

	6
	5米光跳线
	单模FC-LC
	5
	对
	
	

	7
	10米光跳线
	单模FC-LC
	5
	对
	
	

	8
	15米光跳线
	单模FC-LC
	18
	对
	
	

	9
	光电收发器
	百兆，单模，20km
	51
	个
	
	

	10
	百兆光交换机  
	S3700-28TP-EI-24S-AC，带1个sfp电口模块
	6
	台
	
	

	11
	百兆sfp模块
	单模10km
	51
	块
	
	

	12
	中心交换机 
	S5720-28X-SI-24S-AC，带堆叠模块
	2
	台
	
	

	13
	千兆sfp模块
	单模10km
	16
	块
	
	

	控制室
	
	
	
	

	1
	控制台
	4工位 ，带报警接口控制器
	1
	套
	
	

	2
	人体工程学转椅
	117*60cm,黑色网格
	6
	个
	
	

	3
	声光报警器
	12V供电（设备含12V供电变压器）；红色，闪亮，带警示音（85分贝滴滴音），红色警示音均可独立控制；USB接口连接电脑控制报警事件；支持Windows二次开发(可提供VB、VC、Delphi、C#、java等开发包)；HID免驱动
	1
	个
	
	

	安装调试
	
	
	
	

	1
	安装调试费
	
	1
	项
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc29037][bookmark: _Toc14851][bookmark: _Toc10656][bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc17610][bookmark: _Toc14277][bookmark: _Toc21676][bookmark: _Toc350][bookmark: _Toc18443][bookmark: _Toc349809021][bookmark: _Toc10356][bookmark: _Toc349029258][bookmark: _Toc6729][bookmark: _Toc1911][bookmark: _Toc28062]项目实施
[bookmark: _Toc4612][bookmark: _Toc17628][bookmark: _Toc28367][bookmark: _Toc31188][bookmark: _Toc2153]工期要求
本工程自合同签订之日起止交工验收合格为止总工期十二个月。投标人在投标时应提供项目实施的详细工期计划，供招标人审核，工期编排以不影响港口作业生产为最低要求。
[bookmark: _Toc13758][bookmark: _Toc30718][bookmark: _Toc29472][bookmark: _Toc738][bookmark: _Toc1082]实施要求
投标方应根据现场环境条件，进行站点勘察，合理规划设备安装点位及连接设计。
投标方须提供为满足系统功能，以及满足系统正常运行所需的设备供电、设备接地、通信线缆、安装配件等辅材的供货及施工，包括所有施工线材、配件及辅料，如铭牌、标识牌、管槽、设备箱柜、支架等配件辅材。
严格按照国家和行业有关标准进行施工，同时应按照招标方的具体管理要求实施。
[bookmark: _Toc392404114][bookmark: _Toc20454][bookmark: _Toc24208][bookmark: _Toc392575128][bookmark: _Toc15923][bookmark: _Toc11769][bookmark: _Toc7148]线缆敷设要求
线缆敷设使用就近的电缆桥架、排管或者电缆沟。
线缆明敷时应平直、美观，走向合理。线缆需穿墙时必须上穿墙管并且封堵。线缆不允许挂在水管下方,严禁同水管交叉缠绕。
所有缆线拐弯处、接线盒、终点处必须吊挂缆线走向牌并在走向牌上标明缆线所属项目、用途、起点、终点、规格等信息。走向牌字迹清晰、工整, 每隔200米处绑一个。
控制缆线必须和动力缆线分开吊挂，且无交叉缠绕现象。
以上条款中如和投标方要求有不一致的之处，请以投标方相关规定为准。
[bookmark: _Toc349029255][bookmark: _Toc7892][bookmark: _Toc15034][bookmark: _Toc16730][bookmark: _Toc349809018][bookmark: _Toc24010][bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc23122][bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc24398][bookmark: _Toc22794]项目验收
1) 招标方将依照国家及行规业有关信息化建设的相关规范，组织有关单位对本项目进行验收；
2) 投标方在设备到货之前必须提供给甲方一份详细的设备及集成验收方案报告；
3) 投标方必须书面通知甲方所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需征得甲方认定后方可执行；
4) 整个验收的过程分为设备到货验收、初步验收和最终验收三个阶段。
[bookmark: _Toc263403137][bookmark: _Toc390940827][bookmark: _Toc331754689][bookmark: _Toc44215800][bookmark: _Toc392404120][bookmark: _Toc383601610][bookmark: _Toc392575134][bookmark: _Toc282073818][bookmark: _Toc326595147][bookmark: _Toc8084][bookmark: _Toc44215961][bookmark: _Toc5442][bookmark: _Toc144120399][bookmark: _Toc939][bookmark: _Toc22731]到货验收
1) 招标方与投标方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。
2) 投标方所投产品必须是全新产品，验收过程中依投标方在应答书中的承诺对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
3) 按照投标方在应答书中承诺的技术指标, 全部设备在招标方指定的地点和环境下, 通过加电实现正常运行, 并达到应答书中承诺的性能。
4) 按投标方在应答书中的承诺对其产品的性能和配置进行测试检查，并做出测试方案和测试报告。
5) 设备产品测试中出现性能指标或功能上不符合投标方在应答书中的承诺和合同要求时，招标方有拒收的权利。
6) 如验收及测试中出现不符合投标方在应答书中的承诺和合同要求的严重质量问题时，招标方保留索赔权利。
7) 技术文档齐全，包括操作手册、配置参数手册等其他技术文件，所有的设备技术文件必须是中文或英文，有中文版本的，必须提供中文版本的设备技术文件。
[bookmark: _Toc390940828][bookmark: _Toc31615][bookmark: _Toc392575135][bookmark: _Toc383601611][bookmark: _Toc3866][bookmark: _Toc392404121][bookmark: _Toc24579][bookmark: _Toc7012]初步验收
在投标方完成所有安装调试内容向甲方申请进行工程初验，经甲方同意后，可以进行验收测试（初验）。验收规范（包括项目、指标、方式和监测仪器等）应由投标方提交给甲方。甲方可根据合同及技术方案和行业有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收合格证明单即《初验报告》，系统进入试运行。
[bookmark: _Toc390940829][bookmark: _Toc383601612][bookmark: _Toc392404122][bookmark: _Toc25692][bookmark: _Toc392575136][bookmark: _Toc2018][bookmark: _Toc11356][bookmark: _Toc18876]终验
系统经过一个月试运行期，其所能性能指标达到技术方案的要求时，并未发生主要故障或重大事故，经甲方同意后，可进行最终验收。
在试运行期间，如系统出现主要故障或重大故障，则是运行期从故障修复之日起重新计算，顺延一个月，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续一个月无故障为止。
[bookmark: _Toc17559][bookmark: _Toc29053][bookmark: _Toc30156][bookmark: _Toc2309][bookmark: _Toc349029259][bookmark: _Toc349809022]系统试运行通过后由投标方提交《系统终验报审表》报甲方审核并组织进行系统终验，验收通过后签署验收合格证明单即《最终验收报告》。
[bookmark: _Toc7803][bookmark: _Toc27155][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc29975]质量保证与培训
[bookmark: _Toc349809023][bookmark: _Toc24331][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc28857][bookmark: _Toc349029260][bookmark: _Toc21521][bookmark: _Toc26763][bookmark: _Toc18882][bookmark: _Toc7076][bookmark: _Toc32136][bookmark: _Toc11028]售后服务
每套设备必须进行出厂功能测试，相应的测试报告必须和设备一并提供。设备的质保期是全部设备调试验收合格后的12个月。
在质保期内，凡因工艺、制造、安装、调试或选材不当引起的设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵活以及出现事故均由投标方负责，并免费为招标方及时进行修理、更换，并应在收到招标方通知之日起48小时内开始修理更换工作，最迟应在2天内修复设备，否则按合同有关条款执行。
投标方应在国内具有足够的专业技术力量，保障售后服务，必须保证在接到用户通知的48小时内到现场服务。特殊情况下不能满足要求的，应提前说明具体处理时间。
投标方应根据招标方的时间安排要求，在系统投用初期（验收后累计1个月），安排1�名合格的技术代表，对投标方所提供的黄骅港水系统信息化建设项目设备进行连续的监护性服务，对系统运转初期出现的故障进行应急处理，以帮助招标方掌握黄骅港水系统信息化建设项目设备的安全技术和故障排除技术。
在保证期内，投标方应定期派出技术人员检查和跟踪设备运行情况，消除隐患。
在质保期过后或者质保期内如因招标方原因造成的设备损坏，投标方有义务及时维修，只收取适当的成本费用。
[bookmark: _Toc19380][bookmark: _Toc6487][bookmark: _Toc20433][bookmark: _Toc2409][bookmark: _Toc10577][bookmark: _Toc8634][bookmark: _Toc349029261][bookmark: _Toc349809024][bookmark: _Toc15911][bookmark: _Toc10103][bookmark: _Toc10225]技术培训
投标方应为神华黄骅港务有限责任公司的相关的技术、操作、维护保养修理人员进行技术培训。通过培训，技术人员应掌握控制设备原理和使用方法，操作人员应能掌握控制设备的操作和简单的维护修理故障排除。投标方应保证培训质量，对参加培训人员进行考核。
投标方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训或者赴设备生产厂进行培训。应提供培训讲义（每人一套），培训方法采用理论讲授与现场演示相结合的方式。现场培训应结合安装、调试进行。投标方制定的培训大纲和编写的培训教材应在培训前一周提交招标方认可。
培训计划的时间安排应在试运转之前，以便该计划的最后一周延伸至设备的试运转期。
投标方应该按照要求准备教学计划，供招标方确认。
招标方应该提供教室，如可能的话，投标方的指导最好使用中文。若使用其他语言，投标方应提供翻译。
招标方应对批准教学计划和课程安排进行审批，如果招标方有要求的话，在课堂教学的限度内也可以讲一些当前工作或有关安全事项。
招标方人员的培训费包括在合同价格中。
[bookmark: _Toc588][bookmark: _Toc230418408][bookmark: _Toc3986][bookmark: _Toc13261][bookmark: _Toc349809025][bookmark: _Toc7959][bookmark: _Toc21250][bookmark: _Toc8072][bookmark: _Toc8749][bookmark: _Toc5495][bookmark: _Toc9012][bookmark: _Toc349029262]技术资料
投标方应提供包括所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，还要包括所购设备的完整的设备表和详细指南；提供所有与技术、安装、调试、维护管理有关的手册、说明书、图纸。
以上文件需提供纸质版，同时提供电子版。
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