办公楼网络机房改造项目技术规格书
一、项目概况
根据神华上航疏浚公司日常办公业务需要及公司领导要求，对现有网络机房设备设施进行改造，改造内容如下：
（1） 清除各办公区域现使用的家庭式路由和交换机，规整机房设备设施线路及各办公区域设备线缆；
（2） 在各楼层增加部署无线AP，实现楼内无线全覆盖；
（3） 对现有网络设备进行更换升级，并完成新增设备的安装、配置及调试。
二、承揽范围
2.1承包方负责神华上航疏浚公司办公楼网络改造的设计、制造、运输、安装、调试工作。
2.2本项目包括以下内容：铺设网线、安装信息面板、线槽、理线架、配线架、安装调试无线AP、安装调试交换机及路由器。
2.3供货范围（包含但不仅限于下表中所列，项目施工过程中所涉及未列出材料，具体以现场实际为准）
	序号
	设备名称
	技术参数
	规格型号
	数量
	单位

	1. 
	路由器
	8个千兆以太网接口；双WAN接口；2Mpps转发性能；1GB内存容量；整机交换容量8Gbps；带机量150-300台；支持VPN及QOS；内置防火墙
	华为（HUAWEI） 路由器AR1220E-S
	1
	台

	2. 
	POE交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP；包转发率96Mpps/126Mpps；交换容量336Gbps；支持RIP、OSPF及istack堆叠；支持POE供电
	华为（HUAWEI）S5720S-28P-PWR-LI-AC 24口全千兆企业级POE供电网络交换机
	1
	台

	3. 
	交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP；包转发率108Mpps/126Mpps；交换容量336Gbps；支持RIP、OSPF及istack堆叠；
	华为S5720S-28P-LI-AC 24口全千兆企业级
	1
	台

	4. 
	无线AP
	工作模式：FAP AP和FIT AP。FIT AP模式下AP自动上线功能
支持频段：2.4GHz和5GHz
IEEE 802.11a/b/g/n/ac、支持telnet和串口两种管理方式；支持AP系统状态告警；支持多种认证方式；支持502.11k、802.11v协议的智能漫游

	华为（HUAWEI）AP3010DN-V2-DC 600M双频吸顶式企业级无线接入点千兆瘦AP
	11
	台

	5. 
	无线AC控制器
	6个10/100/1000BASE –T以太网接口，支持10M、100M、1000M和自动协商速率；支持链路聚合及接口隔离和广播风暴抑制；支持vlan；支持以太网OAM；管理AP数16
	华为（HUAWEI） AC6003-8-8AP 盒式无线接入控制器
	1
	台

	6. 
	网络机柜
	
	大唐保镖 服务器机柜22U网络机箱1000深1.2米K36022
	1
	台

	7. 
	六类配线架
	六类配线架CAT6配线架 6类24口免打配线架
	 大唐保镖DT2804-624M
	2
	个

	8. 
	超五类配线架
	超五类配线架CAT5e网络配线架24口配线架 超5类配线架 免打
	 大唐保镖DT2804-524M
	4
	个

	9. 
	理线器
	
	大唐保镖24口金属理线器DT2807-24
	6
	个

	10. 
	电话配线架
	
	大唐保镖110 50对对接式电话配线架DT2805-50
	2
	个

	11. 
	六类跳线
	
	大唐保镖DT2808-601（1.5m）
	50
	根

	12. 
	超五类跳线
	
	大唐保镖 成品网络跳线网线双绞线无氧铜超五类跳线 1.5米
	100
	根

	13. 
	六类非屏蔽网线
	
	大唐保镖DT2900-6(六类非屏蔽网线)
	6
	箱

	14. 
	六类水晶头
	
	大唐保镖六类屏蔽水晶头DT2802-6P
	5
	盒

	15. 
	PDU机柜插座
	
	大唐保镖 PDU机柜插座8位工业PDU电源插排3m
	4
	个

	16. 
	网络面板
	
	大唐保镖 网络模块 网络面板 双口面板 DT2801-2
	60
	个

	17. 
	网络模块
	
	大唐保镖 网络模块 网络面板 六类免工具模块 DT2803-6M
	60
	个

	18. 
	电话语音模块
	
	大唐保镖 网络模块 网络面板 电话语音模块 DT2803-3
	60
	个

	19. 
	线槽
	
	PVC 30mm*15mm
	60
	根

	20. 
	地槽
	
	自粘 铝合金 48mm
	20
	根


2.4合同工期为20天。
[bookmark: _GoBack]三、详细技术要求
3.1现有办公楼共有7层，分别在3楼和5楼各设置一个配线间，1、2、3层的信息点汇总至3楼配线间，4、5、6、7层信息点汇总至5楼机房。各信息点均要求铺设一根六类网和一根电话线汇总到5楼机房，各楼层无线AP无线AP铺设一根六类网线直接汇总到5楼机房；地面到房顶间铺设线槽，地面到工位间铺设地槽；房间内安装信息面板；配线间及机房内安装理线架及配线架。
3.2各楼层楼道内安装无线AP（具体位置以现场勘查为准），通过连接POE交换机供电。
3.3所有的综合布线需按照《综合布线系统工程设计规范  GB50311-2007》进行设计施工。所有网线均放入线槽内，不外露明线。机房线路梳理整齐打上标签，并与信息面板及配线架相对应。
3.4无线AP使用瘦AP，采用吸顶式安装方式，以达到最大覆盖面积及使用效果。
3.5网络交换机采用堆叠方式进行部署，双链路连接至上层交换机，增强网络的稳定性。
四、施工方向采购方提供的技术文件和图纸资料（但不限于以下材料）
4.1设备主要部件材质的合格证明。
4.2计划的文件、图纸交付安排，与技术联络安排。
[bookmark: _Toc290627882][bookmark: _Toc285541759][bookmark: _Toc290563986][bookmark: _Toc282520387]4.3技术资料包括图纸、安装使用说明书及其他技术资料，质量检验证书、产品合格证书、交货清单等。
[bookmark: _Toc21963]五、施工方案及过程控制
5.1施工方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本改造项目总工期自合同签订之日开始15天内完成综合布线及设备安装调试。自合同签订之日开始5天内，投标人在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划、图纸资料，并应明确各项工作是否影响办公，如有影响请说明影响时间。
5.2施工方在施工前需向采购方进行施工申请，在得到采购方的同意后方可进行施工。由于采购方的原因导致施工方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施升级工期和影响办公时间仍不得超出上述要求。 
5.3施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待采购方确认后进行施工。
5.4在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，施工方均应通知采购方负责人进行现场确认和验收。
[bookmark: _Toc26316]六、项目验收
6.1在合同生效10天内，施工方须提交调试大纲并征得采购方批准，在设备安装完毕的基础上，施工方应按合同规定进行确认，并进行设备试运转、有负荷联动试运转，并应由采购方证明并记录，施工方建议的其它试验也可以进行。
6.2采购方根据设备的实际运行情况和施工方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于施工方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，采购方有权不予验收，直到达到要求。
[bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc24379]七、质量保证及服务承诺
7.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由施工方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，施工方承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购方的直接经济损失。
7.2质保期限：项目验收合格后12个月。
7.3工程交付后在保修期内出现了问题，施工方在接到采购方通知后24小时内赶到现场，无偿进行返修或返工。
