检测技术要求

检测要求及数量

1、新增地磅房共计两处，新增地磅房1和新增地磅房2，共2个检测点，本工程设计地基承载力fak应不小于80kPa，开挖后及时钎探，钎探按照《地基基础施工质量验收规范》（GB50202-2002）、《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）相关规范进行。
2、黄骅港国家煤炭应急储备点堆场改造项目，含尘污水处理站，要求检测点设备间与水池各1个，共2个。待地基开挖至设计标高后，采用浅层平板载荷试验检测地基承载力，要求地基承载力特征值fak≥80kPa。浅层平板载荷试验检测要求:载荷试验采用底面积不小于1.0平方米的载荷板，载荷板检测标高为设计基础底标高。
3、黄骅港煤炭港区二期含煤污水处理站改造工程，调节沉淀池，要求检测点1个。待地基开挖至设计标高后，采用浅层平板载荷试验检测地基承载力，要求地基承载力特征值fak≥80kPa。浅层平板载荷试验检测要求:载荷试验采用底面积不小于1.0平方米的载荷板，载荷板检测标高为设计基础底标高。
4、黄骅港煤炭港区生活污水处理站改造工程，生活污水处理站，要求检测点设备间与水池各1个，共2个。待地基开挖至设计标高后，采用浅层平板载荷试验检测地基承载力，要求地基承载力特征值fak≥80kPa。浅层平板载荷试验检测要求:载荷试验采用底面积不小于1.0平方米的载荷板，载荷板检测标高为设计基础底标高。

5、4个高杆灯根据使用要求进行移位，高杆灯基础采用桩基础，桩采用∅700泥浆护壁钻孔灌注桩，桩长15米，桩数为16个（4个承台，每个承台4根桩）。设计单桩承载力极限值为1100KN。工程桩竖向抗压承载力的检测采用高应变法，按照《基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）的相关规定进行，每承台检测1根，共计4根。桩身完整性检测采用低应变法检测，所有基桩均应进行检测，总计16根。
三、执行规范

   1、《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)；

   2、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

   3、《地基基础施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
   4、《港口工程勘察规范》（JTS133-1-2010）；
   5、《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）；
   6、《基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）；
   7、现行相关规范、规程、手册等。
四、检测位置

   由监理工程师根据现场情况指定检测位置，检测位置需设置在项目基础范围内地质条件最差的位置。

五、提交成果日期

检测单位应将检测成果及时提供业主、监理和设计，以掌握工程的质量情况，发现问题及时纠正。
