一二期码头压舱水支管更新改造项目

技 术 规 格 书
一、项目内容
1、项目内容：

本技术规格书为港务公司港区一二期码头压舱水支管更新改造项目。项目主要内容：更换一二期码头8套DN300压舱水支管道348m（见图一），更换支管至码头面的DN150分支管192m（见图二），更换二期压舱水主管靠岸根部拐弯处4个DN450主管道弯头。管道、管件采用国标无缝热镀锌钢管。项目包括旧管道拆除倒运、新管道安装、港池施工作业使用的船舶、机械及安全措施等。
主要工程量清单：

	序号
	名   称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	国标无缝热镀锌钢管
	DN300、壁厚≥8mm、无缝热镀锌钢管，喷涂聚脲底漆+聚脲面漆进行外防腐。
	m
	348
	12根支管，每根25m;

12个集水横管(8个3m，4个6m)

	2
	国标无缝热镀锌钢管
	DN150、壁厚≥6mm、无缝热镀锌钢管，喷涂聚脲底漆+聚脲面漆进行外防腐。
	m
	192
	（48个支管，每个4m）

	3
	快速接头（母接头）
	DN150、304不锈钢、1.0MPa。
	个
	48
	另提供48个密封圈备件

	4
	快速接头（公母接头）
	DN150、304不锈钢、1.0MPa。
	套
	16
	船舶端接头带法兰盘。

	5
	橡胶软管
	DN150、1.0MPa、30m/根。
	根
	8
	每根30m，与快速接头配套。

	6
	蜗轮蜗杆双法兰蝶阀
	DN150、承压≥1.6MPa。
	个
	48
	阀杆阀板为304不锈钢材质。

	7
	国标碳钢法兰
	DN150、承压≥1.6MPa。
	个
	96
	

	8
	手动泄水阀
	DN80、蜗轮蜗杆双法兰不锈钢蝶阀
	个
	12
	安装在靠近压舱水主管侧的支管底部

	9
	无缝热镀锌钢管弯头
	DN300、壁厚≥8mm、无缝热镀锌，喷涂聚脲底漆+聚脲面漆进行外防腐。
	个
	12
	耐海水腐蚀

	10
	无缝热镀锌钢管三通
	DN300、壁厚≥8mm、无缝热镀锌，喷涂聚脲底漆+聚脲面漆进行外防腐。
	个
	12
	耐海水腐蚀

	11
	国标无缝热镀锌钢管
	DN450、壁厚≥10mm、无缝热镀锌钢管，喷涂聚脲底漆+聚脲面漆进行外防腐。
	m
	16
	现场加工制作弯头将现有腐蚀严重的4个弯头进行更换

	12
	船舶、机械及安全措施
	
	项
	1
	

	13
	旧管道拆除倒运
	
	项
	1
	

	14
	新管道安装
	
	项
	1
	

	15
	新管道外防腐及试压
	
	项
	1
	


备注：1、工程量以现场实测为准，更新改造所涉及到的管道、管件、阀门、法兰、线缆的数量根据原有管道路由和现场供水控制要求进行合理配置，以上仅供参考。

2、本项目开具国家规定的工程类增值税专用发票。

二、技术要求

（一）总则
1、本技术规格描述管道设备的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该系统的所有细节。承包方提供的管道、附件及设备要满足本技术规格书的要求和国际、国内标准。
2、承包方提供的管道、阀门、管件及其它附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供系统总体性能负全部责任，保证该管道系统达到设计要求和满足运行需要。
3、本项目要求承包方在管道、附件及设备施工前必须到发包方现场与发包方进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足本次管道更新改造要求。
4、要求承包方的供货、安装和调试工作以及技术服务须满足工程进度要求、施工顺序安排合理，现场施工时发包方协调安排停机安装时间。
5、要求承包方详细了解黄骅港潮水情况，充分考虑码头下方施工安全和施工租赁船只费用，确保合同顺利执行。
6、承包方提供管道、管件、阀门及配套支架、线缆等一切附属设备和材料；包括项目执行中所涉及的，但本规格书中未能列出的附属材料。

（二）主要技术要求
1、承包方供货应是崭新的，符合最新规范、标准要求，质量合格，技术先进的产品，不得是二手货。
2、本工程地处冬季寒冷地带，历年极端最低气温—19.5℃（1983年12月30日），最冷月平均气温—8.2℃，冻土深度0.69m，因此，承包方应注意对有关管道采取可靠的防冻措施，必须考虑泄水放空装置。
3、在供货范围内的所有设备、金属管道、金属支撑件，承包人应根据自然条件和海水浸泡等作可靠的防腐处理或直接使用耐海水腐蚀的材料。
4、承包方按照原有旧管线规格和路由进行相应管道、阀门更新并安装调试。包含原有旧管道、阀门的拆除并运输至发包方指定地点。
5、本项目管道、管件采用国标无缝热镀锌钢管，承压1.6MPa，DN450管道壁厚≥10mm，DN300管道壁厚≥8mm，DN150管道壁厚≥6mm。管道外部采用喷涂聚脲底漆+聚脲面漆进行外防腐。弯头、三通、变径、法兰等部件根据现场管路安装实际进行配置。

6、本项目阀门采用双法兰蜗轮蜗杆蝶阀（承压1.6MPa），阀杆、阀板要求304不锈钢材质。

7、更新改造后的供水管道系统可承压1.6MPa。
8、本工程管道安装/拆除施工过程中，不能影响正常生产，新旧管道切改连接提前申请，并编制完善的切改施工方案，方案审核通过后进行切改工作。

9、工程范围内全部管道系统的一年期质保。
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图二：

